2-2612/2021

61RS0005-01-2021-003622-36

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 июля 2021 года г.Ростов-на-Дону 

Октябрьский районный суд гор. Ростов-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Гелета А.А.,

при секретаре Трифоновой К.С., 

с участием пом. прокурора Попова Б.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Октябрьского района г.Ростова-на-Дону в интересах неопределенного круга лиц к МБДОУ №142 об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Октябрьского района гор. Ростов-на-Дону обратился в суд с иском в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к ответчику МБДОУ №142 об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, в обоснование заявленных требований указал на то, что Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-на-Дону по заданию прокуратуры Ростовской области от 12.05.2021 № 21-10-2021 проведена проверка исполнения МБДОУ № 142, расположенного по адресу: 

<

...> требований законодательства в сфере пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения. 

С целью устранения указанных нарушений, прокуратурой района в адрес генерального директора ООО УК «Аллея» ФИО1 04.08.2020 за № 7-19-2020 внесено представление, по результатам рассмотрения которого требования прокурора в отношении указанного многоквартирного дома до настоящего времени не удовлетворены.

Подобные нарушения явились следствием ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей ответственными должностными лицами МБДОУ № 142, игнорирования требований законодательства, что влечет нарушение прав несовершеннолетних, особо нуждающихся в правовой и социальной защите, а также создает прямую угрозу их жизни и здоровья, указанное недопустимо и требует незамедлительного принятия мер по устранению нарушений.

Согласно объяснениям Заведующего МБДОУ №142 ФИО2 Т.В., по факту имеющихся нарушений требований пожарной безопасности на объектах образования пояснила, что в связи с отсутствие денежных средств невозможно исполнитель данное предписание. 

На основании изложенного, прокурор Октябрьского района г.Ростова-на-Дону обратился в суд с настоящим исковым заявлением, в котором просил 

Обязать МБДОУ № 142 устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности по адресу: 

<

...>, а именно: 

- в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» рассчитать индивидуальный пожарный риск;

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, на 2-м этаже помещение кладовой, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (книги, пособия, поделки, противогазы), Ф5.2 (помещение № 17 по техническому паспорту) отделить от помещения игровой старшей группы Ф1.1 (помещение № 19 по техническому паспорту) противопожарной дверью; - на 2-м этаже на двери помещения кладовой, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (книги, пособия, поделки, противогазы) Ф5.2 (помещение № 17 по техническому паспорту), обеспечить наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно на 2-м этаже подсобное помещение, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (картонная тара, детский инвентарь, пособия), Ф5.2 и расположенное между старшей и средней группами (помещение № 16 по техническому паспорту) отделить от помещений детского сада (помещений игровых старшей и средней групп) Ф1.1 (помещения №№ 19 и 15 соответственно по техническому паспорту) противопожарными дверьми; - на 2-м этаже на двери подсобного помещения, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (картонная тара, детский инвентарь, пособия) Ф5.2 и расположенного между старшей и средней группами (помещение № 16 по техническому паспорту), обеспечить наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - на 1-м этаже на двери помещения архива, которое используется для складирования и хранения документов в картонной таре, (помещение № 64х по техническому паспорту) Ф5.2 обеспечить наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно на 1-м этаже помещение материальной кладовой, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов (подушки, одеяла, картонная тара, искусственная елка), Ф5.2 (помещение № 32 по техническому паспорту) отделить от помещений детского сада Ф1.1 противопожарной дверью, что противоречит требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - на 1м этаже на двери помещения материальной кладовой, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов (подушки, одеяла, картонная тара, искусственная елка), Ф5.2 (помещение № 32 по техническому паспорту) обеспечить наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - оборудовать группу дополнительных занятий системами автоматической пожарной сигнализации;- обеспечить помещения различных классов функциональной пожарной опасности и разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, складское помещение (в кабинете заместителя заведующего по АХЧ) Ф5.2 отделить от коридора Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;- обеспечить наличие на противопожарных дверях, ведущие на кухню, устройство для самозакрывания ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;- запретить использовать подвальные помещения, для хранения оборудования, мебели и других предметов.Обязать МБДОУ № 142 устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности по адресу: 

<

...>, а именно: - в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» рассчитать индивидуальный пожарный риск;- обеспечить наличие на противопожарных дверях, ведущих на кухню, устройство для самозакрывания;- запретить использование подвальных помещений, для хранения оборудования, мебели и других предметов;- обеспечить помещения различных классов функциональной пожарной опасности и разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, складское помещение (на кухне) Ф5.2 отделить от коридора Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения (на кухне);- оснастить лестницу, ведущую в подвал, высотой более 45 см ограждением с поручнем;- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, на 2-м этаже помещение кладовой, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (книги, пособия, поделки, противогазы), Ф 5.2 (помещение № 17 по техническому паспорту) отделить от помещения игровой старшей группы Ф1.1 (помещение № 19 по техническому паспорту) противопожарной дверью;- на 2-м этаже на двери помещения кладовой, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (книги, пособия, поделки, противогазы) Ф5.2 (помещение № 17 по техническому паспорту), обеспечить наличием обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, на 2-м этаже подсобное помещение, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (картонная тара, детский инвентарь, пособия), Ф5.2 и расположенное между старшей и средней группами (помещение № 16 по техническому паспорту) отделить от помещений детского сада (помещений игровых старшей и средней групп) Ф1.1 (помещения №№ 19 и 15 соответственно по техническому паспорту) противопожарными дверьми; на 2-м этаже на двери подсобного помещения, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (картонная тара, детский инвентарь, пособия) Ф5.2 и расположенного между старшей и средней группами (помещение № 16 по техническому паспорту), обеспечить наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, на 1-м этаже помещение материальной кладовой, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов (подушки, одеяла, картонная тара, искусственная елка), Ф5.2 (помещение № 32 по техническому паспорту) отделить от помещений детского сада Ф1.1 противопожарной дверью; на 1-м этаже на двери помещения материальной кладовой, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов (подушки, одеяла, картонная тара, искусственная елка), Ф5.2 (помещение № 32 по техническому паспорту) обеспечить наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Пом. прокурора Октябрьского района гор. Ростов-на-Дону Попов Б.А. в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика МБДОУ №142 в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом. Дело в отсутствие представителя ответчика рассмотрено в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Суд, выслушав пом. прокурора, изучив материалы дела, полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.

В ходе рассмотрения гражданского дела судом установлено, что Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-на-Дону по заданию прокуратуры Ростовской области от 12.05.2021 № 21-10-2021 проведена проверка исполнения МБДОУ № 142, расположенного по адресу: 

<

...> требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

В ходе совместной проверки прокуратуры района с привлечением отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области 20.05.2021 выявлены следующие нарушения по адресу: 

<

...>:

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни младшей группы (помещение № 35 по техническому паспорту) в соседнее помещение музыкального зала (помещение № 27 по техническому паспорту), обеспеченное эвакуационным выходом во внутреннюю лестничную клетку, менее 1,2 м (1 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 (п. 6.12* СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже помещение спальни младшей группы (помещение № 35 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел., имеет один эвакуационный выход;

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки младшей группы (помещение № 34 по техническому паспорту) во внутреннюю лестничную клетку (помещение № 39 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения столовой младшей группы (помещение № 313233 по техническому паспорту) в помещение музыкального зала (помещение № 27 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,85 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой младшей группы (помещение № 28 по техническому паспорту) в соседнее помещение музыкального зала (помещение № 27 по техническому паспорту), обеспеченное эвакуационным выходом во внутреннюю лестничную клетку, менее 1,2 м (0,85 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 (п.6.12* СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже помещение игровой младшей группы (помещение № 28 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел., имеет один эвакуационный выход; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно в нарушение п.5.2.12 СП 1.13130.2009 (п.6.12* СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже помещение музыкального зала (помещение № 27 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел, имеет один эвакуационный выход; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения музыкального зала (помещение № 27 по техническому паспорту) во внутреннюю лестничную клетку (помещение № 38 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 4.4.1, п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 (п.6.29 СНиП 21.01.097*) ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной во внутренней лестничной клетке (помещение № 38 по техническому паспорту), менее 1,35 м (1,17 м); 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 4.4.1, п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 (п. 6.29 СНиП 21.01.097*) ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной во внутренней лестничной клетке (помещение № 39 по техническому паспорту), менее 1,35 м (1,18 м);

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки старшей группы (помещение № 23а 24 25 по техническому паспорту) во внутреннюю лестничную клетку (помещение № 38 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 (п. 6.12* СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже групповая ячейка старшей группы (помещения №№ 23а 24 25, 222324, 19, 26 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел, имеет один эвакуационный выход; 

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, на 2-м этаже помещение кладовой, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (книги, пособия, поделки, противогазы), Ф5.2 (помещение № 17 по техническому паспорту) не отделено от помещения игровой старшей группы Ф1.1 (помещение № 19 по техническому паспорту) противопожарной дверью, что противоречит требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- на 2-м этаже на двери помещения кладовой, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (книги, пособия, поделки, противогазы) Ф5.2 (помещение № 17 по техническому паспорту), не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, на 2-м этаже подсобное помещение, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (картонная тара, детский инвентарь, пособия), Ф5.2 и расположенное между старшей и средней группами (помещение № 16 по техническому паспорту) не отделено от помещений детского сада (помещений игровых старшей и средней групп) Ф1.1 (помещения №№ 19 и 15 соответственно по техническому паспорту) противопожарными дверьми, что не соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- на 2-м этаже на двери подсобного помещения, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (картонная тара, детский инвентарь, пособия) Ф5.2 и расположенного между старшей и средней группами (помещение № 16 по техническому паспорту), не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни средней группы (помещение № 9 по техническому паспорту) в помещение игровой подготовительной группы (помещение № 7 по техническому паспорту), обеспеченное эвакуационным выходом во внутреннюю лестничную клетку, менее 1,2 м (0,63 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 21.01.097*) на 2м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой подготовительной группы (помещение № 7 по техническому паспорту) во внутреннюю лестничную клетку (помещение № 37 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п.4.4.1, п.5.2.5 СП 1.13130.2009 (п.6.29 СНиП 21.01.097*) ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной во внутренней лестничной клетке (помещение № 37 по техническому паспорту), менее 1,35 м (1,16 м); 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки подготовительной группы (помещение № 2 по техническому паспорту) во внутреннюю лестничную клетку (помещение № 36 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 4.4.1, п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 (п. 6.29 СНиП 21.01.097*) ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной во внутренней лестничной клетке (помещение № 36 по техническому паспорту), менее 1,35 м (1,31 м); ширина промежуточной лестничной площадки этой лестничной клетки (между 1м и 2м этажами) составляет менее ширины лестничного марша (1 м); 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из внутренней лестничной клетки (помещение № 60 по техническому паспорту) в помещение тамбура (коридора) эвакуационного выхода непосредственно наружу (помещение № 1 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,84 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные вы-ходы из подготовительной группы и группы № 6); 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения тамбура (коридора) внутренней лестничной клетки (помещение № 1 по техническому паспорту) непосредственно наружу менее 1,2 м (0,89 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные выходы из подготовительной группы и группы № 6); 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки группы № 6 (помещение № 2 по техническому паспорту) во внутреннюю лестничную клетку (помещение № 60 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой группы № 6 (помещение № 4 по техническому паспорту) в коридор 1-го этажа (помещение № 43 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,83 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из внутренней лестничной клетки (помещение № 61 по техническому паспорту) в помещение тамбура эвакуационного выхода непосредственно наружу (помещение № 44 по техническому паспорту), менее 1,2 м (0,83 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные выходы из подготовительной и средней групп); 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения тамбура внутренней лестничной клетки (помещение № 44 по техническому паспорту) непосредственно наружу менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные выходы из подготовительной и средней групп); 

- на 1-м этаже на двери помещения архива, которое используется для складирования и хранения документов в картонной таре, (помещение № 64х по техническому паспорту) Ф5.2 не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 (п. 6.27 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже в помещении коридора (помещение № 43 по техническому паспорту) ширина горизонтального участка пути эвакуации прохода в сторону коридора (помещение № 29 по техническому паспорту) менее 1,2 (0,97 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения тамбура (помещение № 30 по техническому паспорту) непосредственно наружу менее 1,2 м (0,84 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения коридора (помещение № 29 по техническому паспорту) в помещение тамбура эвакуационного выхода непосредственно наружу (помещение № 30 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,83 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, на 1-м этаже помещение материальной кладовой, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов (подушки, одеяла, картонная тара, искусственная елка), Ф5.2 (помещение № 32 по техническому паспорту) не отделено от помещений детского сада Ф1.1 противопожарной дверью, что противоречит требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- на 1м этаже на двери помещения материальной кладовой, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов (подушки, одеяла, картонная тара, искусственная елка), Ф5.2 (помещение № 32 по техническому паспорту) не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 21.01.097*) на 1м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки ясельной группы (помещение № 57 по техническому паспорту) во внутреннюю лестничную клетку (помещение № 63 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из внутренней лестничной клетки (помещение № 63 по техническому паспорту) в помещение тамбура эвакуационного выхода непосредственно наружу (помещение № 58 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,83 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные выходы из младшей и ясельной групп); 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения тамбура внутренней лестничной клетки (помещение № 58 по техническому паспорту) непосредственно наружу менее 1,2 м (0,89 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные выходы из младшей и ясельной групп); 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой ясельной группы (помещение № 56 по техническому паспорту) в помещение коридора (помещение № 43 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,89 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из внутренней лестничной клетки (помещение № 62 по техническому паспорту) в помещение тамбура эвакуационного выхода непосредственно наружу (помещение № 45 по техническому паспорту), менее 1,2 м (0,82 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные выходы из старшей и средней групп);

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения тамбура внутренней лестничной клетки (помещение № 45 по техниче-скому паспорту) непосредственно наружу менее 1,2 м (0,89 м) при числе эвакуи-рующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные вы-ходы из старшей и средней групп);

- в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.1.2.2 таб.1 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (ранее в СП 5.13130.2009 приложение А.1 п. 4.1.2.2) группа дополнительных занятий не оборудован системами автоматической пожарной сигнализации, что является нарушением ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- руководитель организации не обеспечил помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: складское помещение (в кабинете заместителя заведующего по АХЧ) Ф5.2 не отделено от коридора Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения (в кабинете заместителя заведующего по АХЧ), п. 12 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (да-лее – Правила);

- руководитель организации не обеспечил наличие на противопожарных дверях, ведущие на кухню, устройство для самозакрывания ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- руководитель организации использует подвальные помещения, для хранения оборудования, мебели и других предметов, что является нарушением пп. «б» п. 16 правил.

Также в ходе совместной прокуратурой района с привлечением отделения надзорной деятельности м профилактической работы по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области проверки 20.05.2021 выявлены следующие нарушения по адресу: 

<

...>:

- не обеспечено наличие на противопожарных дверях, ведущих на кухню, устройство для самозакрывания, что противоречит требованиям ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- используются подвальные помещения, для хранения оборудования, мебели и других предметов, что является нарушением пп. «б» п. 16 Правил;

- не обеспечены помещения различных классов функциональной пожарной опасности и не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, складское помещение (на кухне) Ф5.2 не отделено от коридора Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения (на кухне), п. 12 Правил;

- в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, (ранее в п.1.91 СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения), ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» лестница, ведущая в подвал, высотой более 45 см не имеет ограждений с поручнями;

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни младшей группы (помещение № 35 по техническому паспорту) в соседнее помещение музыкального зала (помещение № 27 по техническому паспорту), обеспеченное эвакуационным выходом во внутреннюю лестничную клетку, менее 1,2 м (1 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.;

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п.5.2.12 СП 1.13130.2009 (п. 6.12* СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже помещение спальни младшей группы (помещение № 35 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел., имеет один эвакуационный выход; - при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки младшей группы (помещение № 34 по техническому паспорту) во внутреннюю лестничную клетку (помещение № 39 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; - при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения столовой младшей группы (помещение № 31-32-33 по техническому паспорту) в помещение музыкального зала (помещение № 27 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,85 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.;приэксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой младшей группы (помещение № 28 по техническому паспорту) в соседнее помещение музыкального зала (помещение № 27 по техническому паспорту), обеспеченное эвакуационным выходом во внутреннюю лестничную клетку, менее 1,2 м (0,85 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.; - при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 (п.6.12* СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже помещение игровой младшей группы (помещение № 28 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел., имеет один эвакуационный выход;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 (п. 6.12* СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже помещение музыкального зала (помещение № 27 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел., имеет один эвакуационный выход;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения музыкального зала (помещение № 27 по техническому паспорту) во внутреннюю лестничную клетку (помещение № 38 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.;

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 4.4.1, п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 (п. 6.29 СНиП 21.01.097*) ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной во внутренней лестничной клетке (помещение № 38 по техническому паспорту), менее 1,35 м (1,17 м);- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 4.4.1, п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 (п. 6.29 СНиП 21.01.097*) ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной во внутренней лестничной клетке (помещение № 39 по техническому паспорту), менее 1,35 м (1,18 м); - при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки старшей группы (помещение № 23а-24-25 по техническому паспорту) во внутреннюю лестничную клетку (помещение № 38 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 (п. 6.12* СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже групповая ячейка старшей группы (помещения №№ 23а2425, 22-23-24, 19, 26 по техническому паспорту), предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел., имеет один эвакуационный выход; - помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, на 2-м этаже помещение кладовой, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (книги, пособия, поделки, противогазы), Ф 5.2 (помещение № 17 по техническо-му паспорту) не отделено от помещения игровой старшей группы Ф1.1 (помещение № 19 по техническому паспорту) противопожарной дверью;- на 2-м этаже на двери помещения кладовой, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (книги, пособия, поделки, противогазы) Ф5.2 (помещение № 17 по техническому паспорту), не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;- помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, на 2-м этаже подсобное помещение, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (картонная тара, детский инвентарь, пособия), Ф5.2 и расположенное между старшей и средней группами (помещение № 16 по техническому паспорту) не отделено от помещений детского сада (помещений игровых старшей и средней групп) Ф1.1 (помещения №№ 19 и 15 соответственно по техническому паспорту) противопожарными дверьми; - на 2-м этаже на двери подсобного помещения, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (картонная тара, детский инвентарь, пособия) Ф5.2 и расположенного между старшей и средней группами (помещение № 16 по техническому паспорту), не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни средней группы (помещение № 9 по техническому паспорту) в помещение игровой подготовительной группы (помещение № 7 по техническому паспорту), обеспеченное эвакуационным выходом во внутреннюю лестничную клетку, менее 1,2 м (0,63 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 (п.6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой подготовительной группы (помещение № 7 по техническому паспорту) во внутреннюю лестничную клетку (помещение № 37 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 4.4.1, п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 (п. 6.29 СНиП 21.01.097*) ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной во внутренней лестничной клетке (помещение № 37 по техническому паспорту), менее 1,35 м (1,16 м);- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 2-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки подготовительной группы (помещение № 2 по техническому паспорту) во внутреннюю лестничную клетку (помещение № 36 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 4.4.1, п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 (п. 6.29 СНиП 21.01.097*) ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной во внутренней лестничной клетке (помещение № 36 по техническому паспорту), менее 1,35 м (1,31 м); ширина промежуточной лестничной площадки этой лестничной клетки (между 1м и 2м этажами) составляет менее ширины лестничного марша (1 м);- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из внутренней лестничной клетки (помещение № 60 по техническому паспорту) в помещение тамбура (коридора) эвакуационного выхода непосредственно наружу (помещение № 1 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,84 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные выходы из подготовительной группы и группы № 6);- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения тамбура (коридора) внутренней лестничной клетки (помещение № 1 по техническому паспорту) непосредственно наружу менее 1,2 м (0,89 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные выходы из подготовительной группы и группы № 6);- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки группы № 6 (помещение № 2 по техническому паспорту) во внутреннюю лестничную клетку (помещение № 60 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой группы № 6 (помещение № 4 по техническому паспорту) в коридор 1-го этажа (помещение № 43 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,83 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из внутренней лестничной клетки (помещение № 61 по техническому паспорту) в помещение тамбура эвакуационного выхода непосредственно наружу (помещение № 44 по техническому паспорту), менее 1,2 м (0,83 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные выходы из подготовительной и средней групп);- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения тамбура внутренней лестничной клетки (помещение № 44 по техническому паспорту) непосредственно наружу менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные выходы из подготовительной и средней групп);- на 1м этаже на двери помещения архива, которое используется для складирования и хранения документов в картонной таре, (помещение № 64х по техническому паспорту) Ф5.2 не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 (п. 6.28* СНиП 210197*) в районе эвакуационного выхода из помещения пищеблока (помещение № 22-23 по техническому паспорту) непосредственно наружу устроена лестница высотой более 45 см (101 см), на которой не предусмотрены ограждения с перилами;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 (п. 6.27 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже в помещении коридора (помещение № 43 по техническому паспорту) ширина горизонтального участка пути эвакуации прохода в сторону коридора (помещение № 29 по техническому паспорту) менее 1,2 (0,97 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения тамбура (помещение № 30 по техническому паспорту) непосредственно наружу менее 1,2 м (0,84 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения коридора (помещение № 29 по техническому паспорту) в помещение тамбура эвакуационного выхода непосредственно наружу (помещение № 30 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,83 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.;- помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно на 1-м этаже помещение материальной кладовой, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов (подушки, одеяла, картонная тара, искусственная елка), Ф5.2 (помещение № 32 по техническому паспорту) не отделено от помещений детского сада Ф1.1 противопожарной дверью;- на 1-м этаже на двери помещения материальной кладовой, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов (подушки, одеяла, картонная тара, искусственная елка), Ф5.2 (помещение № 32 по техническому паспорту) не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки ясельной группы (помещение № 57 по техническому паспорту) во внутреннюю лестничную клетку (помещение № 63 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,86 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из внутренней лестничной клетки (помещение № 63 по техническому паспорту) в помещение тамбура эвакуационного выхода непосредственно наружу (помещение № 58 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,83 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные выходы из младшей и ясельной групп);- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения тамбура внутренней лестничной клетки (помещение № 58 по техническому паспорту) непосредственно наружу менее 1,2 м (0,89 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные выходы из младшей и ясельной групп);- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой ясельной группы (помещение № 56 по техническому паспорту) в помещение коридора (помещение № 43 по техническому паспорту) менее 1,2 м (0,89 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 (п. 6.28* СНиП 210197*) на 1-м этаже на лестнице внутренней лестничной клетки (помещение № 62 по техническому паспорту) высотой более 45 см (80 см) не предусмотрены (отсутствуют) перила;- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из внутренней лестничной клетки (помещение № 62 по техническому паспорту) в помещение тамбура эвакуационного выхода непосредственно наружу (помещение № 45 по техническому паспорту), менее 1,2 м (0,82 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные выходы из старшей и средней групп); - при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечено соблюдение требований нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а, именно, в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 (п. 6.16 СНиП 21.01.097*) на 1-м этаже ширина эвакуационного выхода из помещения тамбура внутренней лестничной клетки (помещение № 45 по техническому паспорту) непосредственно наружу менее 1,2 м (0,89 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел. (в указанную лестничную клетку ведут эвакуационные выходы из старшей и средней групп). Подобные нарушения явились следствием ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей ответственными должностными лицами МБДОУ № 142, игнорирования требований законодательства, что влечет нарушение прав несовершеннолетних, особо нуждающихся в правовой и социальной защите, а также создает прямую угрозу их жизни и здоровья, указанное недопустимо и требует незамедлительного принятия мер по устранению нарушений.

Согласно ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативно правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» на руководителей организаций возложена обязанность соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, выполнять предписания, постановления и иные законодательные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития и др.

В силу п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

В соответствии с информацией отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области устранить нарушения требований пожарной безопасности по факту ширины дверных проемов возможно в рамках проведения капитального ремонта здания либо в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» рассчитать индивидуальный пожарный риск.

Подобные нарушения явились следствием ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей ответственными должностными лицами МБДОУ № 142, игнорирования требований законодательства, что влечет нарушение прав несовершеннолетних, особо нуждающихся в правовой и социальной защите, а также создает прямую угрозу их жизни и здоровья, указанное недопустимо и требует незамедлительного принятия мер по устранению нарушений.

Согласно объяснений заведующего МБДОУ №142 ФИО2 основным видом нарушения требований пожарной безопасности является нарушение Правил пожарной безопасности в части эксплуатации эвакуационных выходов, а именно не соответствие ширины эвакуационных выходов в помещениях ДОУ требованиям 1,2 м, расширение эвакуационных выходов возможно в рамках капитального ремонта. В связи с отсутствием денежных средств невозможно исполнить данное предписание. 

В целях восстановления нарушенных прав граждан и во исполнение действующего законодательства, суд считает необходимым исковые требования Прокурора Октябрьского района г.Ростова-на-Дону удовлетворить.

С учетом изложенного выше и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Прокурора Октябрьского района г.Ростова-на-Дону в интересах неопределенного круга лиц к МБДОУ №142 об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать МБДОУ № 142 устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности по адресу: 

<

...>, а именно: 

- в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» рассчитать индивидуальный пожарный риск;

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, на 2-м этаже помещение кладовой, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (книги, пособия, поделки, противогазы), Ф5.2 (помещение № 17 по техническому паспорту) отделить от помещения игровой старшей группы Ф1.1 (помещение № 19 по техническому паспорту) противопожарной дверью; 

- на 2-м этаже на двери помещения кладовой, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (книги, пособия, поделки, противогазы) Ф5.2 (помещение № 17 по техническому паспорту), обеспечить наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно на 2-м этаже подсобное помещение, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (картонная тара, детский инвентарь, пособия), Ф5.2 и расположенное между старшей и средней группами (помещение № 16 по техническому паспорту) отделить от помещений детского сада (помещений игровых старшей и средней групп) Ф1.1 (помещения №№ 19 и 15 соответственно по техническому паспорту) противопожарными дверьми; 

- на 2-м этаже на двери подсобного помещения, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (картонная тара, детский инвентарь, пособия) Ф5.2 и расположенного между старшей и средней группами (помещение № 16 по техническому паспорту), обеспечить наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- на 1-м этаже на двери помещения архива, которое используется для складирования и хранения документов в картонной таре, (помещение № 64х по техническому паспорту) Ф5.2 обеспечить наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно на 1-м этаже помещение материальной кладовой, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов (подушки, одеяла, картонная тара, искусственная елка), Ф5.2 (помещение № 32 по техническому паспорту) отделить от помещений детского сада Ф1.1 противопожарной дверью, что противоречит требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- на 1м этаже на двери помещения материальной кладовой, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов (подушки, одеяла, картонная тара, искусственная елка), Ф5.2 (помещение № 32 по техническому паспорту) обеспечить наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- оборудовать группу дополнительных занятий системами автоматической пожарной сигнализации;

- обеспечить помещения различных классов функциональной пожарной опасности и разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, складское помещение (в кабинете заместителя заведующего по АХЧ) Ф5.2 отделить от коридора Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить наличие на противопожарных дверях, ведущие на кухню, устройство для самозакрывания ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- запретить использовать подвальные помещения, для хранения оборудования, мебели и других предметов.

Обязать МБДОУ № 142 устранить выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности по адресу: 

<

...>, а именно: 

- в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» рассчитать индивидуальный пожарный риск;

- обеспечить наличие на противопожарных дверях, ведущих на кухню, устройство для самозакрывания;

- запретить использование подвальных помещений, для хранения оборудования, мебели и других предметов;

- обеспечить помещения различных классов функциональной пожарной опасности и разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, складское помещение (на кухне) Ф5.2 отделить от коридора Ф 1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения (на кухне);

- оснастить лестницу, ведущую в подвал, высотой более 45 см ограждением с поручнем;

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, на 2-м этаже помещение кладовой, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (книги, пособия, поделки, противогазы), Ф 5.2 (помещение № 17 по техническому паспорту) отделить от помещения игровой старшей группы Ф1.1 (помещение № 19 по техническому паспорту) противопожарной дверью;

- на 2-м этаже на двери помещения кладовой, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (книги, пособия, поделки, противогазы) Ф5.2 (помещение № 17 по техническому паспорту), обеспечить наличием обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, на 2-м этаже подсобное помещение, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (картонная тара, детский инвентарь, пособия), Ф5.2 и расположенное между старшей и средней группами (помещение № 16 по техническому паспорту) отделить от помещений детского сада (помещений игровых старшей и средней групп) Ф1.1 (помещения №№ 19 и 15 соответственно по техническому паспорту) противопожарными дверьми;

- на 2-м этаже на двери подсобного помещения, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов на деревянных стеллажах (картонная тара, детский инвентарь, пособия) Ф5.2 и расположенного между старшей и средней группами (помещение № 16 по техническому паспорту), обеспечить наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а, именно, на 1-м этаже помещение материальной кладовой, используемое для складирования и хранения различных горючих материалов (подушки, одеяла, картонная тара, искусственная елка), Ф5.2 (помещение № 32 по техническому паспорту) отделить от помещений детского сада Ф1.1 противопожарной дверью;

- на 1-м этаже на двери помещения материальной кладовой, используемого для складирования и хранения различных горючих материалов (подушки, одеяла, картонная тара, искусственная елка), Ф5.2 (помещение № 32 по техническому паспорту) обеспечить наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Октябрьский райсуд гор. Ростов-на-Дону в апелляционном порядке в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Судья:

Решение в окончательной форме изготовлено 26.07.2021 года.