Дело № 5-66/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 марта 2017 года г. Белая Калитва

Судья Белокалитвинского городского суда Ростовской области Емелин А.Ю., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.5 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридического лица МОУ Ильинская СОШ за нарушение Правил пожарной безопасности в здании старой школы по адресу: 

<

адрес>, 

УСТАНОВИЛ:

Отделом государственного пожарного надзора по г. Белая Калитва и району 16.03.2017 года была проведена проверка соблюдения МОУ Ильинская СОШ, требований норм и правил пожарной безопасности в здании старой школы, находящегося по адресу: 

<

адрес>. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении № от 16.03.2017 года.

Проверкой установлено, что МОУ Ильинская СОШ в здании старой школы по адресу 

<

адрес>, не соблюдаются требования ФЗ «О пожарной безопасности», а также Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года. Так, в нарушение требований п. 42 указанных Правил, в помещениях старого здания школы электропроводка используется с повреждённой изоляцией, электролампы не закрыты защитными стеклянными плафонами; в нарушение требований п. 70 количество первичных средств пожаротушения не соответствует нормативным требованиям; в нарушение требований п.21 деревянные конструкции кровли не обработаны огнезащитным составом; в нарушение требований п. 36 пути эвакуации загромождены. Кроме того, в нарушение НПБ 110-03 п.14 помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Ранее МОУ Ильинская СОШ привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Заместителем начальника ОГПН по Белокалитвинскому району эксплуатация здания старой школы, расположенного по адресу: 

<

адрес> запрещена с 17 часов 00 минут 16 марта 2017 года, то есть до рассмотрения дела судом. 

В связи с изложенным, отдел государственного пожарного надзора по г. Белая Калитва и району считает необходимым в соответствии с ч. 5 ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях приостановить эксплуатацию здания старой школы, расположенного по адресу: 

<

адрес>, МОУ Ильинская СОШ.

Представитель МОУ Ильинская СОШ директор ФИО2 представила заявление о рассмотрении дела без её участия, с нарушениями, указанными в протоколе согласна и обязуется их устранить.

Судья, исследовав материалы дела, приходит к следующему. 

Согласно ч.5 ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от двухсот до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Судьёй установлено, что МОУ Ильинская СОШ постановлением Белокалитвинского городского суда по делу об административном правонарушении от 16.03.2016 года было привлечено к административной ответственности по ч.5 ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за нарушение требований пожарной безопасности, а именно безопасности к эвакуационным путям, первичным средствам пожаротушения, системам пожарной сигнализации, ответственность за которые установлена ч.3 и 4 ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (в редакции Федерального закона от 3.06.2011года №120-ФЗ). Согласно постановлению Белокалитвинского городского суда по делу об административном правонарушении от 16.03.2016 года наказание установлено в виде приостановления эксплуатации здания старой школы на срок 90 суток, с 11.03.2016 года по 09.06.2016 года. 

Проверка, проведенная отделом государственного пожарного надзора по г.Белая Калитва и району 16.03.2017 года показала, что в здании старой школы, расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжают нарушаться требования пожарной безопасности. 

Состав административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях образуется в связи с повторным совершением административного правонарушения.

Выявленные 16.03.2017 года нарушения требований пожарной безопасности в здании старой школы, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в виде отсутствия первичных средств пожаротушения; не оборудования помещения автоматической пожарной сигнализацией указывают на совершение юридическим лицом повторного административного правонарушения.

Судья считает необходимым приостановить эксплуатацию здания старой школы, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с ч.5 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях за повторное совершение административного правонарушения.

Административное наказание в виде административного приостановления эксплуатации здания старой школы в 

<

адрес> применяется судом в связи с возможной угрозой жизни или здоровью людей. Срок административного приостановления деятельности на 90 суток устанавливается, в связи с тем, что для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности МОУ Ильинская СОШ необходимо произвести закупку товаров с соблюдением требований Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Руководствуясь ч.5 ст. 20.4, ст. 29.1 -29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать МОУ Ильинская СОШ виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.5 ст.20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Приостановить эксплуатацию здания старой школы МОУ Ильинская СОШ, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сроком на девяносто суток, с 16 марта 2017 года по 16 июня 2017 года. 

Для обеспечения исполнения административного наказания в виде административного приостановления эксплуатации необходимо произвести опечатывание здания старой школы, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд в течение десяти дней.

Судья А.Ю. Емелин