Дело № 2-861/2018 г.

РЕШЕНИЕ

 

именем Российской Федерации 

23 мая 2018 года

Муромский городской суд Владимирской области в составе 

председательствующего судьи Муравьевой Т.А.,

при секретаре Чеповской Ю.А.,

с участием помощника Муромского городского прокурора Митрофановой Н.В., ответчиков ФИО1 и ИП ФИО2, представителя третьего лица Отдела по надзорной деятельности по о. Муром и Муромскому району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Владимирской области ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Муромского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1 и индивидуальному предпринимателю ФИО2 о понуждении к совершению действий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, 

установил :

Муромский городской прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ФИО1 и ИП ФИО2 и просил обязать ответчиковпровести организационно-технические мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности в нежилом помещении кинотеатра «Октябрь», расположенном по адресу: ...., а именно:

1. демонтировать в холле, на путях эвакуации, перед зрительным залом кинотеатра горючие рекламные стенды; 

1. в подсобном помещении и в архиве кинотеатра оснастить колпаками (рассеивателями) электрические светильники, предусмотренными конструкцией светильников; 

2. под лестничным маршем кинотеатра переоборудовать подсобное помещение; 

3. оборудовать помещения здания кинотеатра огнетушителями с рангом пожара не менее 2А, 55В, С, Е; 

4. произвести расчет необходимого количества огнетушителей; 

5. привести знаки пожарной безопасности в соответствии с ГОСТом 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; 

6. разработать исполнительную документацию на имеющуюся автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре на объекте; 

7. ковровую дорожку, расположенную перед лестницей кинотеатра «Октябрь» прикрепить к полу; 

8. провести обучение по программам пожарно-технического минимума руководителя организации, а также определить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума; 

9. оснастить все помещения объекта табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны; 

10. провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте, составить соответствующий акт; 

11. оснастить объект инструкцией о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре; 

12. привести инструкцию о мерах пожарной безопасности объекта в соответствие с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима; 

13. оснастить объект инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта; 

14. провести ремонтные работы в холле перед залом, на лестничной клетке, в холле на первом этаже на путях эвакуации, в части устранения горючих материалов отделки стен; 

15. привести в исправное состояние пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода, размещенный около бара; 

16. организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год); 

17. на дверях помещений складского назначения указать обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также соответствующие классы зон; 

18. составить годовой план-график, с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты; 

19. помещения кинотеатра, расположенные в подвальном этаже, оборудовать двумя эвакуационными выходами непосредственно наружу. 

В обоснование заявленных требований указал, что Муромской городской прокуратурой совместно со специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу Муром и Муромскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области проведена проверка соблюдения требований противопожарной безопасности в нежилом помещении, расположенном .... и принадлежащем на праве собственности ФИО1, в результате которой установлено, что нежилые помещения, общей площадью 364, 5 кв.м., расположенные .... эксплуатируются индивидуальным предпринимателем ФИО2 с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.

Несоблюдение указанных в иске требований влечет нарушение прав неопределенного круга лиц и граждан, проживающих и пребывающих в многоквартирном доме, а также граждан-посетителей кинотеатра, на безопасность жизни и здоровья, сохранность имущества при возникновении чрезвычайной ситуации.

В судебном заседании помощник прокурора Митрофанова Н.В. поддержала исковые требования и просила их удовлетворить.

Ответчику ФИО1 в судебном заседании оставил решение на усмотрение суда.

Ответчик ИП ФИО2 оставила решение на усмотрение суда.

Представитель третьего лица ОНД по округу Муром и Муромскому району УНД ГУ МЧС России по Владимирской области ФИО3 поддержала требования прокурора и просила их удовлетворить.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. В свою очередь, требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Согласно статье 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны, помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с п.п. «б» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 (далее - Правила противопожарного режима), при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

В судебном заседании установлено, что Муромской городской прокуратурой совместно со специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу Муром и Муромскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области проведена проверка соблюдения требований противопожарной безопасности в нежилом помещении, расположенном .... и принадлежащем на праве собственности ФИО1, в результате которой установлено, что нежилые помещения, общей площадью 364, 5 кв.м., расположенные .... эксплуатируются индивидуальным предпринимателем ФИО2 с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, что подтверждается актом проверки от 30.03.2018 года (л.д. 22-26).

Так, в нарушение указанных требований в холле нежилого помещения, занимаемого по помещения кинотеатра, на путях эвакуации, перед зрительным залом кинотеатра установлены горючие рекламные стенды.

В соответствии с п.п. «в» п. 42 Правил противопожарного режима запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Однако в подсобном помещении и в архиве кинотеатра электрические светильники, эксплуатируются без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника.

Согласно п.п. «к» п. 23 Правил противопожарного режима на объектах запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

Однако под лестничным маршем кинотеатра размещено подсобное помещение.

В соответствии с п. 480 Правил противопожарного режима и п. 6.5, 6.7 норм пожарной безопасности НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31.12.1997 года № 84, огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

В нарушение указанных требований огнетушители, установленные на объекте, размещены с нарушением указанных норм и правил пожарной безопасности. 

В соответствии с п. 70 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2 к указанным правилам, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Вместе с тем, кинотеатр «Октябрь» обеспечен пятью огнетушителями с рангом пожара менее 2А, 55В, С, Е.

В соответствии с п. 465 Правил противопожарного режима выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями № 1 и 2 указанных правил в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.

Однако в кинотеатре отсутствует расчет необходимого количества огнетушителей.

В соответствии с требованиями п. 6.1.4 ГОСТа 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введенного в действие 01.03.2017 Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации, знаки пожарной безопасности (таблица К.1) размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности (таблица Л.1) и знак безопасности ЕС 01 (таблица Л.2) должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.

Знаки для обозначения выходов из зрительных залов, коридоров и других мест без освещения должны быть объемными с внутренним электрическим освещением от автономного питания или от сети переменного тока. 

В нарушение указанных требований в кинотеатре «Октябрь» знаки пожарной безопасности, размещенные на путях эвакуации, выполнены без применения фотолюминесцентных материалов или с внутреннем или внешнем освещением от автономного или аварийного источника питания.

Согласно п. 61 Правил противопожарного режима на объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Вместе с тем, исполнительная документация на имеющуюся автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре на объекте отсутствует.

Согласно пункту 478 Правил противопожарного режима, п. 7.5, 7.6, 7.7 норм пожарной безопасности НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

Однако в кинотеатре не проведены первоначальные, ежеквартальные и ежегодные проверки огнетушителей.

Пунктом 39 Правил противопожарного режима определено, что ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

В нарушение указанного требования ковровая дорожка, расположенная перед лестницей кинотеатра «Октябрь», не прикреплена к полу. 

Пунктом 3 Правил противопожарного режима, а также п. 36, 39 норм пожарной безопасности НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 предусмотрено, что лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Вместе с тем, в кинотеатре не проведено обучение по программам пожарно-технического минимума руководителя организации, а также не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

В соответствии с п. 6 Правил противопожарного режима в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

В нарушение указанного требования не во всех помещениях объекта имеются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Согласно п. 55 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Однако проверка работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте не проведена, акт проверки отсутствует. 

Согласно п. 12 Правил противопожарного режима на объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

В нарушение этого требования на объекте отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

Согласно п.2 Правил противопожарного режима в отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII названных Правил.

Однако инструкция о мерах пожарной безопасности объекта не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима.

В соответствии с п. 64 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста), инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

Однако на объекте отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

В нарушение п. 6 ст. 134, таблиц 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 года 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ)в холле перед залом, на лестничной клетке, в холле на первом этаже на путях эвакуации для отделки стен применены горючие материалы.

Согласно требованиям п. 55 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Вместе с тем, проверкой установлено, что пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода, размещенный около бара, находится в неисправном состоянии (отсутствует вентиль).

В соответствии с п. 57 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Однако пожарные рукава в кинотеатре «Октябрь» не перекатаны.

Требованиями п. 20 Правил противопожарного режима предусмотрена обязанность руководителя организации обеспечивать наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123-ФЗ.

Вместе с тем, в нарушение данного требования на дверях помещений складского назначения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также соответствующие классы зон.

Согласно п. 63 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

Однако проверкой установлено, что на объекте отсутствует годовой план-график, составляемый с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты.

В соответствии с требованиями ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). 

Согласно требованиям ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. 

Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения. 

В силу п. 4.2.1 Свода Правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009), утвержденных приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171, не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.

В соответствии с требованиями пункта 4.2.2 СП 1.13130.2009 не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 кв.м. предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.

Пунктом 4.2.3 СП 1.13130.2009 определено, что число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов. 

Согласно требованиям пункта 6.12* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» принятого постановлением Минстроя России от 13.02.1997 года № 18-7 (зарегистрирован Росстандартом 19.07.2011 с присвоением обозначения СП 112.13330.2011) (далее - СНиП 21-01-97*) не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.

Пунктом 6.13* СНиП 21-01-97* определено, что не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 кв.м. или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек. 

Требованиями п. 6.9* СНиП 21-01-97* определено, что выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. 

В соответствии с требованиями п. 4.2.8 Свода Правил СП 1.13130.2009 выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара. 

В силу п. 6.1.7 СП 1.13130.2009 отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным этажом и первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются. 

В нарушении вышеуказанных требований, из помещений кинотеатра, расположенных в подвальном этаже, отсутствуют два эвакуационных выхода непосредственно наружу, а лишь имеется выход по лестнице в вестибюль первого этажа кинотеатра, и выход из кинозала в коридор кинотеатра, ведущий в коридор подвала жилого дома, в котором размещены сараи жителей многоквартирного дома, расположены различные инженерные коммуникации и затем через общую лестницу, ведущую на улицу, которые не являются эвакуационными.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества и лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции (ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ).

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 24.12.2014 года вышеуказанные помещения принадлежат ФИО1 (л.д. 53).

01.01.2015 года между ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО2 заключен договор аренды нежилого помещения площадью 364,5 кв.м., расположенные ...., пунктом 2.1.4 которого установлено, что арендодатель несет ответственность за противопожарное состояние помещения (л.д. 34-39).

Поскольку несоблюдение вышеуказанных требований влечет нарушение прав неопределенного круга лиц и граждан, проживающих и пребывающих в многоквартирном доме, а также граждан-посетителей кинотеатра, на безопасность жизни и здоровья, сохранность имущества при возникновении чрезвычайной ситуации, а также в целях предупреждения причинения вреда жизни и здоровью людей, вышеуказанные нарушения норм и требований пожарной безопасности, должны быть устранены ответчиками, в связи с чем, исковые требования Муромского городского прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с требованиями ст. 103 ГПК РФ с ответчиков в доход бюджета округа Муром подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден на основании закона в размере 300 руб. в равных долях, то есть по 150 руб. с каждого. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил :

Исковые требования Муромского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Обязать ФИО1 и индивидуального предпринимателя ФИО2 провести организационно-технические мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности в нежилом помещении кинотеатра «Октябрь», расположенном по адресу: ...., а именно:

1) демонтировать в холле, на путях эвакуации, перед зрительным залом кинотеатра горючие рекламные стенды; 

2) в подсобном помещении и в архиве кинотеатра оснастить колпаками (рассеивателями) электрические светильники, предусмотренными конструкцией светильников;

3) под лестничным маршем кинотеатра переоборудовать подсобное помещение;

4) оборудовать помещения здания кинотеатра огнетушителями с рангом пожара не менее 2А, 55В, С, Е;

5) произвести расчет необходимого количества огнетушителей;

6) привести знаки пожарной безопасности в соответствии с ГОСТом 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

7) разработать исполнительную документацию на имеющуюся автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре на объекте;

8) ковровую дорожку, расположенную перед лестницей кинотеатра «Октябрь» прикрепить к полу;

9) провести обучение по программам пожарно-технического минимума руководителя организации, а также определить порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума;

10) оснастить все помещения объекта табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны;

11) провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте, составить соответствующий акт;

12) оснастить объект инструкцией о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;

13) привести инструкцию о мерах пожарной безопасности объекта в соответствие с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима;

14) оснастить объект инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта;

15) провести ремонтные работы в холле перед залом, на лестничной клетке, в холле на первом этаже на путях эвакуации, в части устранения горючих материалов отделки стен;

16) привести в исправное состояние пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода, размещенный около бара;

17) организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

18) на дверях помещений складского назначения указать обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также соответствующие классы зон;

19) составить годовой план-график, с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты;

20) помещения кинотеатра, расположенные в подвальном этаже, оборудовать двумя эвакуационными выходами непосредственно наружу.

Взыскать с ФИО1 и индивидуального предпринимателя ФИО2 государственную пошлину в доход бюджета округа Муром в сумме 300 рублей в равных долях, то есть по 150 рублей с каждого.

На решение лицами, участвующими в деле, может быть подана апелляционная жалоба, а прокурором, участвующим в деле, может быть принесено апелляционное представление во Владимирский областной суд через Муромский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий судья Т.А. Муравьева