К делу № 2-382/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Станица Староминская Краснодарского края 11 июля 2018 года

Староминский районный суд Краснодарского края в составе: 

председательствующего судьи Болдырева С.А., 

при секретаре Кудря Е.В.,

с участием старшего помощника прокурора Староминского района Токарева А.Г.,

представителя ответчика ФИО2 - адвоката Зуб П.В., представившего удостоверение № 6368, ордер № 936819 

представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, начальника ОНД и ПР Староминского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому края – ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

адрес> к индивидуальному предпринимателю ФИО2 об обязании устранить допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности и обеспечении здания торгового центра (состоящего из восьми помещений), расположенного по адресу: 

<

адрес>, условиям соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Староминского района обратился в суд с иском к ответчику в интересах неопределённого круга лиц, указывая, что прокуратурой Староминского района с привлечением в качестве специалиста начальника ОНД и ПР Староминского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ФИО4 проведена проверка, в ходе которой установлено, что индивидуальным предпринимателем ФИО2 при эксплуатации здания торгового центра (магазина), расположенного по адресу: 

<

адрес>, допущены многочисленные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности. Проверкой указанного объекта защиты установлено, что в нарушение п. «о» пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 390 от 25.04.2012 года (далее - Правила), произведено изменение (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренной документацией класса функциональной пожарной опасности здания магазина на кафе и банкетный зал. В нарушение ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. А.З, п.9 таблицы АЛ Приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009 помещения первого, подвального и второго этажа не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. В нарушение ст. 84 Закона № 123-ФЗ, раздела 7, п.п. 8, 9 таблицы 2 СП 3.13130.2009 помещения первого, подвального и второго этажа не оборудованы системой оповещения людей о пожаре 2-го типа. В нарушение ст. 62 Закона № 123-ФЗ, п.4 таблицы 1 СП 10.13130.2009 здание торгового центра не обеспечено системой внутреннего противопожарного водопровода с расходом воды на пожаротушения 1 струя 2,5 л/с каждая на этаж при строительном объеме 6094 м.куб. В нарушение ст. 89 Закона № 123-ФЗ, п.4.2.1, 7.1.11 СП 1.13130.2013 второй этаж здания (кафе, банкетный зал, кальянная, детская площадка) не обеспечен вторым эвакуационным выходом. В нарушение ст. 89 Закона № 123-ФЗ, п.4.2.2, 7.1.7, 7.1.6 СП 1.13130.2013 цокольный этаж здания не обеспечен вторым эвакуационным выходом, выполненным непосредственно наружу по лестничной клетке отделенной на всю высоту этажа противопожарной перегородкой 1-го типа. В нарушение ст. 89 Закона № 123-ФЗ, п.7.1.8 СП 1.13130.2013 лестница, предназначенная для эвакуации со второго этажа внутри здания, не имеет выхода непосредственно наружу. Одновременно с этим имеется отдельная лестница из цокольного этажа в вестибюль. В нарушение ст. 89 Закона № 123-ФЗ, п.4.4.14, 7.1.16 СП 1.13130.2013 вестибюль первого этажа не отделен от коридора и смежных помещений противопожарной перегородкой 1-го типа при применении внутренней лестницы 2-го типа между вестибюлем и вторым этажом. В нарушение ст. 89 Закона № 123-ФЗ, п.7.1.13, 7.1.14 СП 1.13130.2013 эвакуационные выходы из банкетного зала второго этажа не соответствуют требованиям и фактически составляют шириной 55 см и 86 см при необходимом размере 1,2 метра. В нарушение ст. 89 Закона № 123-ФЗ, п.5.2.10 СП 1.13130.2013 лестница, предназначенная для эвакуации со второго этажа, расположенная внутри здания, имеет забежные ступени. В нарушение ч. 6 ст. 134, таблицы 28 Закона № 123-ФЗ, п. 40(1) Правил применены горючие декоративные материалы - баннеры на втором этаже, на путях эвакуации со второго этажа по лестничной клетке и на первом этаже, а также горючие деревянные конструкции обрешетки. Отсутствуют сертификаты пожарной безопасности на них и товарно-транспортные накладные. В нарушение ч.ч. 6, 18 ст. 134, таблица 28 Закона № 123-ФЗ на полу второго этажа в кафе «Сказка», детском игровом центре, банкетном зале применены ковровые покрытия без подтверждения сертификатом соответствия требованиям пожарной безопасности. В нарушение ч.ч. 6, 18 ст. 134, таблица 28 Закона № 123-ФЗ, на путях эвакуации первого этажа при перепланировке части помещений применены горючие материалы (пластик) для отделки стен (сертификат пожарной безопасности отсутствует). В нарушение ч.ч. 6, 18 ст. 134, таблица 28 Закона № 123-ФЗ деревянные конструкции сооружений детской площадки второго этажа, в том числе примыкающие к путям эвакуации, не обработаны огнезащитным составом. В нарушение ч. 6 ст. 134 Закона № 123-ФЗ, п. 40(1) Правил на фасаде здания применены горючие декоративные материалы - баннеры, не имеющие сертификатов соответствия в соответствии с законодательством о пожарной безопасности с выводом о соответствии материала группе горючести. В нарушение п. 43 Правил на путях эвакуации первого, второго и цокольного этажей отсутствуют знаки пожарной безопасности. В нарушение п. 7 Правил в здании отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре. В нарушение ст. 52, 58, табл.21 Закона № 123-ФЗ, п.5.4.3 СП 2.13130.2012 не проведена (отсутствует документация о проведении) огнезащитная обработка несущих металлических конструкций для обеспечения предела огнестойкости конструкций здания в соответствии с требованиями и в целях обеспечения II степени огнестойкости здания. Конструктивная огнезащита для обеспечения предела огнестойкости несущих металлических конструкций с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм не проведена. В нарушение ст. 52, 59 Закона № 123-ФЗ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 помещение кухни, подсобные помещения для хранения мебели, гладильная второго этажа, помещение кухни первого этажа не отделены противопожарными перегородками 1-го типа от помещений кафе, банкетного зала, коридора первого этажа. В нарушение п. 33 Правил не обеспечено соблюдение проекта выполненного ООО «ААА» и требований нормативных документов по пожарной безопасности по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов. В нарушение п.24 Правил не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы 3-го типа со второго этажа здания магазина. В нарушение пп. «д» п. 115 Правил на путях эвакуации первого этажа устроены помещения торговли товарами для праздника и приготовления еды быстрого питания. В нарушение ст. 89 Закона № 123-ФЗ, п.7.3, 7.5 СП 4.13.130.2013 здание магазина не обеспечено выходом на кровлю по стационарной лестнице через двери, люки или окна размером не менее 0,5 *0,8 метра. В нарушение ст.84, 89 Закона N 123-ФЗ, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. п. 7.74 СНиП 23-05-95 в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, а также в помещении банкетного зала, не предусмотрено эвакуационное освещение, включающееся автоматически при отключении основного. В нарушение ст.26, 27 Закона N 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности для помещений складского и технического назначения, помещения кухни, помещения приготовления пищи быстрого питания в соответствии с СП 12.13130. Согласно ч.1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Согласно свидетельства о государственной регистрации права нежилое здание в 

<

адрес> принадлежит на праве собственности ФИО2. Здание торгового центра эксплуатируется собственником путем сдачи помещений в аренду под магазины, кафе, используется им самим для развлечения людей, включая детей, с ежедневным массовым пребыванием в них граждан, в связи с чем, определить точный круг лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются действиями индивидуального предпринимателя ФИО2, не представляется возможным, поскольку данный круг лиц постоянно меняется. Просит суд обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 устранить допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности и обеспечить здание торгового центра, расположенного по адресу: 

<

адрес> края, 

<

адрес>, условиям соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а именно:

- привести здание магазина в соответствие с документацией класса его функциональной пожарной опасности в соответствии с п. «о» пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 390 от 25.04.2012 года (далее - Правила)

- оборудовать помещения первого, подвального и второго этажа автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ), п. А.З, п.9 таблицы А.1 Приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009;

- оборудовать помещения первого, подвального и второго этажа системой оповещения людей о пожаре 2-го типа согласно ст. 84 Закона № 123-ФЗ, раздела 7, п.п. 8, 9 таблицы 2 СП 3.13130.2009;

- обеспечить здание торгового центра системой внутреннего противопожарного водопровода с расходом воды на пожаротушения 1 струя 2,5 л/с каждая на этаж при строительном объеме 6094 м.куб. согласно ст. 62 Закона № 123-ФЗ, п.4 таблицы 1 СП 10.13130.2009;

- обеспечить второй этаж здания (кафе, банкетный зал, кальянная, детская площадка) вторым эвакуационным выходом согласно требованиям ст.89 Закона № 123-ФЗ, п.4.2.1,7.1.11 СП 1.13130.2013;

обеспечить цокольный этаж здания вторым эвакуационным выходом, выполненным непосредственно наружу согласно ст. 89 Закона № 123-ФЗ, п.4.2.2, 7.1.7, 7.1.6 СП 1.13130.2013; 

- оборудовать лестницу, предназначенную для эвакуации со второго этажа внутри здания, выходом непосредственно наружу согласно ст. 89 Закона № 23-ФЗ, п.7.1.8 СП 1.13130.2013;

- отделить вестибюль первого этажа от коридора и смежных помещений противопожарной перегородкой 1-го типа при применении внутренней лестницы 2-го типа между вестибюлем и вторым этажом согласно ст. 89 Закона № 123-ФЗ, п.4.4.14, 7.1.16 СП 1.13130.2013;

- оборудовать эвакуационные выходы из банкетного зала второго этажа в соответствии с требованиями размером не менее 1,2 метра согласно ст. 89 Закона № 123-ФЗ, п.7.1.13, 7.1.14 СП 1.13130.2013;

- оборудовать лестницу, предназначенную для эвакуации со второго этажа, -расположенную внутри здания, в соответствии с требованиями законодательства, путем устранения забежных ступеней согласно ст. 89 Закона № 123-ФЗ, п.5.2.10 СП 1.13130.2013;

- демонтировать горючие декоративные материалы - баннеры на втором этаже, на путях эвакуации со второго этажа по лестничной клетке и на первом этаже, а также горючие деревянные конструкции обрешетки, не имеющие сертификатов пожарной безопасности на них и товарно-транспортных накладных, согласно ч.6 ст. 134, таблицы 28 Закона № 123-ФЗ, п. 40(1) Правил;

- в соответствии с ч.ч. 6, 18 ст. 134, таблица 28 Закона № 123-ФЗ демонтировать на полу второго этажа в кафе «Сказка», детском игровом центре, банкетном зале ковровые покрытия, не имеющие сертификат их соответствия требованиям пожарной безопасности;

- в соответствии с ч.ч. 6, 18 ст. 134, таблица 28 Закона № 123-ФЗ демонтировать на путях эвакуации первого этажа примененные при перепланировке части помещений горючие материалы (пластик) для отделки стен, не имеющие сертификат пожарной безопасности на них;

- в соответствии с ч.ч. 6, 18 ст. 134, таблица 28 Закона № 123-ФЗ обработать огнезащитным составом деревянные конструкции сооружений детской площадки второго этажа, в том числе примыкающие к путям эвакуации;

-демонтировать на фасаде здания горючие декоративные материалы - баннеры, не имеющие сертификатов соответствия в соответствии с законодательством о противопожарной безопасности с выводом о соответствии материала группе горючести согласно ч. 6 ст. 134 Закона № 123-ФЗ, п. 40(1) Правил;

- установить па путях эвакуации первого, второго и цокольного этажей знаки пожарной безопасности в соответствии с п. 43 Правил;

- установить в здании планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с п. 7 Правил;

- Согласно ст. 52, 58, табл.21 Закона № 123-ФЗ, п.5.4.3 СП 2.13130.2012 провести огнезащитную обработку несущих металлических конструкций для обеспечения предела огнестойкости конструкций здания в соответствии с требованиями и в целях обеспечения II степени огнестойкости здания. Г.повести конструктивную огнезащиту для обеспечения предела огнестойкости несущих металлических конструкций с приведенной толщиной металла менее 5.5 мм.;

- отделить помещение кухни, подсобные помещения для хранения мебели, гладильную второго этажа, помещение кухни первого этажа противопожарными перегородками 1-го типа от помещений кафе, банкетного зала, коридора первого этажа согласно ст. 52, 59 Закона № 123-ФЗ, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013;

- обеспечить соблюдение проекта здания магазина, выполненного ООО «ААА», и требований нормативных документов по пожарной безопасности по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов согласно требованиям п. 33 Правил;

- обеспечить проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы 3-го типа со второго этажа здания магазина согласно требованиям п.24 Правил;

- демонтировать на путях эвакуации первого этажа помещения торговли товарами для праздника и приготовления еды быстрого питания, приведя их в соответствие с пп. «д» п.115 Правил;

- обеспечить здание магазина выходом на кровлю по стационарной лестнице через двери, люки или окна размером не менее 0,5*0,8 метра согласно требованиям ст. 89 Закона № 123-ФЗ, п.7.3, 7.5 СП 4.13.130.2013;

- оборудовать в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, а также в помещении банкетного зала, эвакуационное освещение, включающееся автоматически при отключении основного в соответствии со ст.84, 89 Закона N 25-ФЗ, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. п. 7.74 СНиП 23-05-95;

- определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности для помещений складского и технического назначения, помещения кухни, помещения приготовления пищи быстрого питания в соответствии с СП 12.13130.

Запретить ФИО2 и любым другим лицам эксплуатацию здания торгового центра, расположенного по адресу: 

<

адрес> края, 

<

адрес>, и находящихся в нём помещений до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, указанным в п.1 настоящего искового заявления. Обратить решение суда о запрете его эксплуатации к немедленному исполнению. 

В судебном заседании представитель истца уточнил заявленные исковые требования, просил суд обязать ФИО2 устранить допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности и обеспечении здания торгового центра (состоящего из восьми помещений), расположенного по адресу: 

<

адрес>, условиям соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а именно:

- привести в соответствие с документацией класса его функциональной пожарной опасности в соответствии с п. «о» пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 390 от ДД.ММ.ГГГГ здания магазина, кафе и банкетный зал - относящиеся к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый №.

- оборудовать помещения части первого, подвального этажа, относящиеся к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый №, автоматической сигнализацией в соответствии с требованиями ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.3, п.9 таблицы А.1 Приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009.

- оборудовать помещения первого, подвального и второго этажа - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый №, системой оповещения людей о пожаре 2-го типа согласно ст.84 Закона № 123-ФЗ, раздела 7, п.п. 8, 9 таблицы СП 3.13130.2009.

- обеспечить здание магазина – относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый № системой внутреннего противопожарного водопровода с расходом воды на пожаротушения 1 струя 2,5 л/с каждая на этаж при строительном объеме 6094 м.куб. в соответствии со ст. 62 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4 таблицы 1 СП 10.13130.2009.

- обеспечить второй этаж здания (кафе, банкетный зал, кальянная, детская площадка) - относится к помещению 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый № - вторым эвакуационным выходом согласно требованиям ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.1, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2013.

- обеспечить цокольный этаж здания - относится к помещению 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, вторым эвакуационным выходом, выполненным непосредственно наружу по лестничной клетке отделенной на всю высоту этажа противопожарной перегородкой 1-го типа согласно ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.2, 7.1.7, 7.1.6 СП 1.13130.2013. 

- оборудовать лестницу, предназначенную для эвакуации со второго этажа, расположенную внутри здания выходом непосредственно наружу согласно ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.1.8 СП 1.13130.2013. 

- отделить вестибюль первого этажа от коридора и смежных помещений противопожарной перегородкой 1-го типа при применении внутренней лестницы 2-го типа между вестибюлем и вторым этажом - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10,10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый №, согласно ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2013.

- оборудовать эвакуационные выходы из банкетного зала второго этажа - относится к помещению 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый № в соответствии с требованиями размером не менее 1,2 метра согласно ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2013.

- оборудовать лестницу, предназначенную для эвакуации со второго этажа, расположенную внутри здания, имеющую забежные ступени - относится к помещению 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, в соответствии с требованиями ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2013 путем устранения забежных ступеней.

- демонтировать на полу второго этажа кафе «Сказка», детском игровом центре, банкетном зале ковровые покрытия, не имеющие сертификата их соответствия требованиям пожарной безопасности относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый № в соответствии с ч.6, 18 ст. 134, таблица 28 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- обработать огнезащитным составом деревянные конструкции сооружений детской площадки второго этажа, в том числе примыкающие к путям эвакуации - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый №, в соответствии с ч. 6, 18 ст. 134, таблица 28 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- демонтировать на фасаде здания баннеры, изготовленные из горючих материалов - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый № в соответствии с ч. 6 ст. 134 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 40(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства 390 от ДД.ММ.ГГГГ.

- согласно ст. 52, 58, табл.21 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», П.5.4.3 СП 2.13130.2012 провести огнезащитную обработку несущих металлических конструкций для обеспечения предела огнестойкости конструкций здания в соответствии с требованиями и в целях обеспечения II степени огнестойкости здания. Конструктивная огнезащита для обеспечения предела огнестойкости несущих металлических конструкций с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм не проведена - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый №.

- отделить помещение кухни, подсобные помещения для хранения мебели, гладильная второго этажа, помещение кухни первого этажа противопожарными перегородками 1-го типа от помещений кафе, банкетного зала, коридора первого этажа - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый № согласно ст. 52, 59 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2 СП 4.13130.2013.

- обеспечить соблюдение проекта, выполненного ООО «ААА» и требований нормативных документов по пожарной безопасности по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый № согласно требованиям п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 390 от ДД.ММ.ГГГГ). 

- обеспечить проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы 3-го типа со второго этажа здания магазина – относится к помещению 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый № согласно требованиям п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 390 от ДД.ММ.ГГГГ).

- демонтировать на путях эвакуации первого этажа помещения торговли товарами для праздника и приготовления еды быстрого питания - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый № в соответствии с п.п. «д» п.115 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 390 от ДД.ММ.ГГГГ).

- обеспечить здание магазина выходом на кровлю по стационарной лестнице через двери, люки или окна размером не менее 0,5*0,8 метра - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый № согласно требованиям ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.3, 7.5 СП 4.13.130.2013. Запретить ФИО2 и любым другим лицам эксплуатацию здания торгового центра (состоящего из восьми помещений), расположенного по адресу: 

<

адрес> до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности. Обратить решение суда о запрете эксплуатации всего здания торгового центра (состоящего из восьми помещений), расположенного по адресу: 

<

адрес> к немедленному исполнению, т.к. создается реальная угроза жизни и здоровья людей в случае возникновения пожара. От остальной части исковых требований отказался.

Представитель ответчика Зуб П.В. в судебном заседании возражая на иск, пояснил, что часть нарушений, которые первоначально были выявлены при подаче иска, уже устранены, ответчик принимает все возможные меры для устранения оставшихся нарушений. В настоящее время действительно остались не устраненными нарушения требования пожарной безопасности, указанные в последнем Акте, однако, ввиду того, что требуются большие финансовые затраты, привести здание и имеющиеся в нём помещения в соответствие с требованиями в короткие сроки не представляется возможным. Расчет степени пожарных рисков практически готов, но представить в суд его в ближайшее время не представляется возможным. Просит не обращать решение суда к немедленному исполнению, т.к. это повлечет за собой закрытие магазинов, причинение убытков как ответчику, так и арендаторам помещений. Полагает, что истцом не доказано, что существует реальная опасность возникновения пожара и наступления опасных последствий в настоящее время.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, начальник ОНД и ПР 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> ФИО3 в судебном заседании пояснил, что в соответствии с определением о назначении повторного обследования от ДД.ММ.ГГГГ им ДД.ММ.ГГГГ проведено обследование на предмет устранения нарушений требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании торгового центра ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес> совместно с представителем ФИО1. В ходе проверки установлено, что собственником ФИО2 не приняты меры по исполнению Федерального законодательства о пожарной безопасности, в связи с чем имеются нарушения, указанные прокурором. В ходе проведения обследования ИП ФИО2 отсутствовал, о месте времени уведомлен посредством телефонной связи, каких-либо документов подтверждающих исполнение выявленных нарушений не представил. На основании изложенного следует, что на объекте не обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии со ст.6 Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» чем создается угроза жизни и здоровья людей, как в отдельных помещениях, так и на объекте в целом при эксплуатации помещений. Полагает, что исковые требования прокурора подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что уточненные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В судебном заседании было с достаточной достоверностью установлено, что прокуратурой района с привлечением в качестве специалиста начальника ОНД и ПР 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> ФИО4 проведена проверка, в ходе которой установлено, что индивидуальным предпринимателем ФИО2 при эксплуатации здания торгового центра (магазина), расположенного по адресу: 

<

адрес>, допущены многочисленные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности.

В преамбуле ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» указано, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст.37 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средств тушения пожаров.

В соответствии со ст. 151 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.

Согласно ч.1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно выпискам из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на праве собственности принадлежат помещение 1 (комната 11, 13, 14, 15) кадастровый №, помещение 2 (комната 1, 9) кадастровый №, помещение 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 7 (комната 6, 7) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19) кадастровый №, расположенные в 

<

адрес>.

В случае, если эксплуатация объекта создаёт опасность причинения вреда в будущем, согласно ч. 1 ст. 1065 ГК РФ, по решению суда такая деятельность может быть запрещена.

Согласно п.п. 7, 8 ст. 2 Градостроительного кодекса РФ одними из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности являются осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов, требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам.

В случае пожара, стихийного бедствия, террористического акта и иных непредвиденных ситуаций допущенные нарушения закона могут повлечь за тобой многочисленные жертвы, уничтожение имущества. Эксплуатация здания торгового центра с описанными нарушениями законодательства в сфере пожарной безопасности представляет опасность для жизни и здоровья людей его посещающих.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Здание торгового центра (состоящее из восьми помещений) эксплуатируется собственником путем сдачи помещений в аренду под магазины, кафе, используется им самим для развлечения людей, включая детей, с ежедневным массовым пребыванием в них граждан, в связи с чем, определить точный круг лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются действиями индивидуального предпринимателя ФИО2, не представляется возможным, поскольку данный круг лиц постоянно меняется.

Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц.

Согласно ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор в силу действующего процессуального законодательства Российской Федерации полномочен, обратиться с заявлением в суд, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

В соответствии с ч. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда нарушаются права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор вправе предъявить и поддержать в суде иск в интересах граждан (неопределенного круга лиц).

Частью 1 ст. 211 ГПК РФ предусмотрено, что суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. При допущении немедленного исполнения решения суд может потребовать от истца обеспечения поворота его исполнения на случай отмены решения суда. Вопрос о немедленном исполнении решения суда может быть рассмотрен одновременно с принятием решения суда.

Учитывая, что выявленные при эксплуатации здания торгового центра нарушения законодательства о пожарной безопасности, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, могут повлечь за собой многочисленнее жертвы либо привести к значительному материальному ущербу для разных лиц, то имеются основания обратить решение суда о запрете его эксплуатации к немедленному исполнению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 144 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск прокурора 

<

адрес> к ФИО2 об обязании устранить допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности и обеспечении здания торгового центра (состоящего из восьми помещений), расположенного по адресу: 

<

адрес>, условиям соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать ФИО2 устранить допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности и обеспечении здания торгового центра (состоящего из восьми помещений), расположенного по адресу: 

<

адрес>, условиям соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а именно:

- привести в соответствие с документацией класса его функциональной пожарной опасности в соответствии с п. «о» пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 390 от ДД.ММ.ГГГГ здания магазина, кафе и банкетный зал - относящиеся к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый №.

- оборудовать помещения части первого, подвального этажа, относящиеся к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый №, автоматической сигнализацией в соответствии с требованиями ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.3, п.9 таблицы А.1 Приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009.

- оборудовать помещения первого, подвального и второго этажа - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый №, системой оповещения людей о пожаре 2-го типа согласно ст.84 Закона № 123-ФЗ, раздела 7, п.п. 8, 9 таблицы СП 3.13130.2009.

- обеспечить здание магазина – относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый № системой внутреннего противопожарного водопровода с расходом воды на пожаротушения 1 струя 2,5 л/с каждая на этаж при строительном объеме 6094 м.куб. в соответствии со ст. 62 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4 таблицы 1 СП 10.13130.2009.

- обеспечить второй этаж здания (кафе, банкетный зал, кальянная, детская площадка) - относится к помещению 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый № - вторым эвакуационным выходом согласно требованиям ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.1, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2013.

- обеспечить цокольный этаж здания - относится к помещению 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, вторым эвакуационным выходом, выполненным непосредственно наружу по лестничной клетке отделенной на всю высоту этажа противопожарной перегородкой 1-го типа согласно ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.2, 7.1.7, 7.1.6 СП 1.13130.2013. 

- оборудовать лестницу, предназначенную для эвакуации со второго этажа, расположенную внутри здания выходом непосредственно наружу согласно ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.1.8 СП 1.13130.2013. 

- отделить вестибюль первого этажа от коридора и смежных помещений противопожарной перегородкой 1-го типа при применении внутренней лестницы 2-го типа между вестибюлем и вторым этажом - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10,10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый №, согласно ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2013.

- оборудовать эвакуационные выходы из банкетного зала второго этажа - относится к помещению 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый № в соответствии с требованиями размером не менее 1,2 метра согласно ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2013.

- оборудовать лестницу, предназначенную для эвакуации со второго этажа, расположенную внутри здания, имеющую забежные ступени - относится к помещению 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, в соответствии с требованиями ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2013 путем устранения забежных ступеней.

- демонтировать на полу второго этажа кафе «Сказка», детском игровом центре, банкетном зале ковровые покрытия, не имеющие сертификата их соответствия требованиям пожарной безопасности относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый № в соответствии с ч.6, 18 ст. 134, таблица 28 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- обработать огнезащитным составом деревянные конструкции сооружений детской площадки второго этажа, в том числе примыкающие к путям эвакуации - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый №, в соответствии с ч. 6, 18 ст. 134, таблица 28 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- демонтировать на фасаде здания баннеры, изготовленные из горючих материалов - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый № в соответствии с ч. 6 ст. 134 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 40(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства 390 от ДД.ММ.ГГГГ.

- согласно ст. 52, 58, табл.21 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», П.5.4.3 СП 2.13130.2012 провести огнезащитную обработку несущих металлических конструкций для обеспечения предела огнестойкости конструкций здания в соответствии с требованиями и в целях обеспечения II степени огнестойкости здания. Конструктивная огнезащита для обеспечения предела огнестойкости несущих металлических конструкций с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм не проведена - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый №.

- отделить помещение кухни, подсобные помещения для хранения мебели, гладильная второго этажа, помещение кухни первого этажа противопожарными перегородками 1-го типа от помещений кафе, банкетного зала, коридора первого этажа - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый № согласно ст. 52, 59 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2 СП 4.13130.2013.

- обеспечить соблюдение проекта, выполненного ООО «ААА» и требований нормативных документов по пожарной безопасности по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый № согласно требованиям п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 390 от ДД.ММ.ГГГГ). 

- обеспечить проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы 3-го типа со второго этажа здания магазина – относится к помещению 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый № согласно требованиям п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 390 от ДД.ММ.ГГГГ).

- демонтировать на путях эвакуации первого этажа помещения торговли товарами для праздника и приготовления еды быстрого питания - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый № в соответствии с п.п. «д» п.115 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 390 от ДД.ММ.ГГГГ).

- обеспечить здание магазина выходом на кровлю по стационарной лестнице через двери, люки или окна размером не менее 0,5*0,8 метра - относится к помещениям 3 (комната 2) кадастровый №, помещение 4 (комната 3) кадастровый №, помещение 6 (комната 5) кадастровый №, помещение 8 (комната 10, 10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,10/7,10/8,10/9,10/10,10/11,10/1210/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/19) кадастровый №, помещение 2 (комната 1,9) кадастровый №, помещение 5 (комната 4) кадастровый №, помещение 1 (комната 11,13,14,15) кадастровый №, помещение 7 (комната 6,7) кадастровый № согласно требованиям ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.3, 7.5 СП 4.13.130.2013.

Запретить ФИО2 и любым другим лицам эксплуатацию здания торгового центра (состоящего из восьми помещений), расположенного по адресу: 

<

адрес> до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Обратить решение суда о запрете эксплуатации всего здания торгового центра (состоящего из восьми помещений), расположенного по адресу: 

<

адрес> к немедленному исполнению. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Староминский районный суд в течение месяца, со дня его принятия в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 16.07.2018 г.

Судья: С.А. Болдырев