Дело № 2-294/2025

УИД 50RS0006-01-2024-003697-81

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации 

5 июня 2025 года

Долгопрудненский городской суд Московской области в составе: 

председательствующего судьи Фаюстовой М.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем Давитян Д.Н.,

с участием представителя истца – старшего помощника прокурора г.Долгопрудного Осиповой О.В.

с участием представителя ответчика МАОУ СОШ № г.о.Долгопрудного ФИО2, 

представителя 3-го лица Управления образования 

<

адрес> по доверенности ФИО3

представителя 3-го лица ОНД и ПР по г.о. Долгопрудный ГУ МЧС России по МО – начальник ОНД ФИО4

представителя 3-го лица Администрации го Долгопрудный ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по уточненному иску прокурора г.Долгопрудного в интересах неопределенного круга лиц к МАОУ СОШ № 9 г.о.Долгопрудного здание № 2 об обязании устранить выявленные нарушения законодательства в области пожарной безопасности, 

установил:

Прокурор г.Долгопрудного, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в Долгопрудненский городской суд с исковым заявлением, уточнив исковые требования к муниципальному автономному образовательному учреждению кола № 9» здание № 2 (далее «Ответчик»/ школа № 9 здание № 2) об обязании устранить выявленные нарушения законодательства в области пожарной безопасности, а именно:

1.Возложить на МАОУ СОШ № 9 г.о. Долгопрудного Московской области обязанность в течении 90 дней с даты вступления решения суда в законную силу на образовательном объекте – здание № 2 МАОУ школа № 9 г.о. Долгопрудного по адресу: г.о. Долгопрудный, 

<

адрес>, устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

– заменить источник бесперебойного электропитания (аккумуляторную батарею); – п. Б. 2.27, 2.29 приложения ФИО9 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

– исключить прокладку кабелей сигнализации с напряжением до 60В, на расстоянии менее 0,5 метра до силовых и осветительных кабелей; – п. 12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

– демонтировать смонтированные дополнительные резисторы, скрывающие сигналы о неисправности линий связи по всей их длине на приборе приемно-контрольном пожарном; – п. Б.3.2 приложения Б ФИО9 56938-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 12.58 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

– обеспечить уровень звукового давления пожарных оповещателей в пределах требуемых значений для помещений (кабинет №, 4, 6, 7, 9, 14, 11, кабинет физики, кабинет математики, коридор на 2 этаже здания, помещение столовой); – п. Б.4.1 ФИО9 59639-2001 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. методы испытаний на работоспособность»;

– заменить бесперебойный источник питания и обеспечить работоспособность систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в течении времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания при переключении с основного источника питания на резервный; – п. Б.7 приложения Б ФИО9 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

– обеспечить работоспособность систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в течении времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания; – п.3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». 

2.Возложить на МАОУ СОШ № г.о. 

<

адрес> обязанность в течении 36 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу на образовательном объекте – здание № МАОУ школа № г.о. Долгопрудного по адресу: г.о. Долгопрудный, 

<

адрес>, устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

– заменить технические средства системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с ФИО9 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», в части осуществления проектирования, монтажа, пусконакладочных работ, приемки и ввода в эксплуатацию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ( в том числе отдельных элементов (компонентов) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

– заменить технические средства системы пожарной сигнализации в соответствии с ФИО9 59638-21 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», в части осуществления проектирования, монтажа, пусконакладочных работ, приемки и ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации (в том числе отдельных элементов (компонентов) системы пожарной сигнализации).

В обоснование заявленных требований истец указал, что прокуратурой 

<

адрес> проведена проверка соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних, соблюдении их прав и законных интересов, проведен анализ состояния законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних на безопасные условия образования на территории го Долгопрудный и обеспечение пожарной безопасности на объектах образования 

<

адрес>, на которых средства обеспечения пожарной безопасности находятся в эксплуатации сверх 10-летнего срока. В соответствии с федеральным законом «О пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ, федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ответственность за жизнь и безопасность учащихся несет образовательное учреждение.

На вышеуказанном объекте образования ДД.ММ.ГГГГ – здание № МАОУ школа № г.о. Долгопрудного по адресу: г.о. Долгопрудный, 

<

адрес>, по поручению прокуратуры г.о. Долгопрудного сотрудниками ОНД и ПР по г.о. Долгопрудный УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> с привлечением начальника сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по 

<

адрес>, проведено исследование.

Согласно техническому заключению №-СПЗ/8 от ДД.ММ.ГГГГ старшего инженера сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по 

<

адрес>, системы противопожарной защиты, смонтированные на объекте защиты здание № МАОУ школа № г.о. Долгопрудного по адресу: г.о. Долгопрудный, 

<

адрес> – не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Таким образом, на объекте образования - МАОУ школа № г.о. Долгопрудного по адресу: г.о. Долгопрудный, 

<

адрес>, необходимо устранить нарушения требований пожарной безопасности, в противном случае образовательное учреждение несет полную ответственность за невыполнение возложенных на него обязанностей по созданию безопасных условий обучения и охрану здоровья обучающихся во время пребывания в учебном учреждении.

Старший помощник прокурора 

<

адрес> ФИО6 в судебном заседании исковые требования поддержала по доводам, изложенным в их обоснование, просила иск удовлетворить, с учетом уточнения.

Представитель третьего лица ОНД и ПР по г.о. Долгопрудный ГУ МЧС России по МО в судебном заседании, заявленные требования прокурора, с учетом их уточнения, поддержал по основаниям, изложенным в письменном отзыве на иск и техническом заключении.

Представитель ответчика по доверенности с заявленными требованиями согласился частично, представив письменный отзыв на иск, пояснив, что часть требований возможно устранить до начала учебного года, но большая часть дорогостоящих работ по приведению противопожарной системы к современным нормам возможно только в рамках реализации дорожной карты. 

Представитель 3-го лица Управления образования 

<

адрес> в судебном заседании пояснила, что дошкольным образовательным учреждением заключен договор на техническое обслуживание с ИП ФИО7, которым проводятся работы по проверке работоспособности системы ежемесячно. Кроме того, разработана администрацией города дорожная карта, согласно которой срок устранения недостатков, в том числе по замене средств СПС и СОУЭ в здании № установлен на ДД.ММ.ГГГГ, с проведением капитального ремонта.

Представитель 3-го лица администрации го Долгопрудный в судебном заседании поянила, что администрацие города разработа дорожная карта в соответствии с которой установлены сроки устранения недостатков, в том числе по замене средств СПС и СОУЭ, полагала возможным установить сроки устранения недостатков в соответствии с дорожной картой.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод гражданина - обязанность государства. 

В силу п. 2 ч. 3 и п. п. 2, 3 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающими, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

Согласно ч. 4 ст. 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ЗТО "О защите прав ребенка" условия воспитания, обучения и содержания детей в образовательных и иных организациях должны соответствовать их безопасности, санитарно-гигиеническим, возрастным требованиям и способствовать сохранению и укреплению здоровья детей. 

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации регламентированы Федеральным законом от 21..12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ). 

На основании ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" установлено, что требования пожарной безопасности представляют собой специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности. 

За нарушение требований пожарной безопасности руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством (ст. 38 вышеуказанного закона). 

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. 

На основании ч.1 ст.83 вышеуказанного Федерального закона автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в здании и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. 

Исходя из требований ч. 4 ст. 4 того же закона, в случае, если положениями настоящего Федерального закона устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. 

Прокуратурой города в феврале 2024 года проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетних на безопасные условия образования на территории г.о. Долгопрудного и обеспечение пожарной безопасности на объектах образования г.о. Долгопрудного на которых средства обеспечения пожарной безопасности находятся в эксплуатации сверх 10-летнего срока. 

По информации, представленной ОНД и ПР по г.о. Долгопрудный ГУ МЧС России по 

<

адрес>, на объекте здание № по адресу: г.о. Долгопрудный, 

<

адрес> система пожарной сигнализации (далее - СПС) введена в эксплуатацию в 2008 году; системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) введены в эксплуатацию в 2008 году.

Таким образом, на объекте образования, в нарушение ч.2 ст. 37 федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N? 69-Ф3 «О пожарной безопасности», п.6.6.1, 6.6.4 ФИО9 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживаний и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» средства обеспечения пожарной безопасности находятся в эксплуатации сверх 10 летнего срока службы.

Согласно протоколов проведения испытаний систем обеспечения пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ по указанному адресу, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выработали предельный срок эксплуатации и требуют замены на новые системы, соответствующие современным требованиям.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора МАДОУ г.о. ФИО1 № внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства (л.д.24-27).

Из ответа на представление от ДД.ММ.ГГГГ № МАДОУ школа № следует, что приняты меры образовательным учреждением по устранению допущенных нарушений федерального законодательства, данные о замене СПС и СОУЭ внесены в дорожную карту устранения недостатков по пожарной безопасности в образовательных организациях г.о. Долгопрудного, утвержденных главой г.о. Долгопрудного. 

Таким образом, в деятельности МАОУ школа № г.о. Долгопрудного здание № по адресу: 

<

адрес>, Долгопрудный, 

<

адрес>, установлены нарушения требований пожарной безопасности.

Согласно п. 2 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ) установлено, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать, безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункты 8, 9 части 1 статьи 41 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ). 

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях. 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Невыполнение законных требований прокурора по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности влечет нарушение прав детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении, и других лиц на безопасные условия воспитания и пребывания в данной образовательной организации. 

Соблюдение действующих на момент эксплуатации здания норм и правил пожарной безопасности является обязательным, поскольку в данном случае речь идет о безопасности жизни и здоровья людей, и прежде всего малолетних детей. 

Поскольку требования прокурора, указанные в представлении от ДД.ММ.ГГГГ, не исполнены в полном объеме, с учетом представленного технического заключения №-СПЗ/8 от ДД.ММ.ГГГГ. выполненного старшим инженером сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по 

<

адрес>, согласно которому, системы противопожарной защиты, смонтированные на объекте защиты здания № МАОУ школа № г.о. Долгопрудного по адресу: г.о. Долгопрудный, 

<

адрес> – не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, суд приходит к выводу, что требования прокурора, в уточненном виде, являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании ч. 2 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" указано, что, удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

С учетом полученного технического заключения, позиции ОНД и ПР по го Долгопрудный ГУ МЧС России по 

<

адрес>, а также с учетом разработанной и утвержденной Главой 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дорожной карты устранения недостатков по пожарной безопасности в образовательных организациях го Долгопрудный (п.10 МАОУ МУ го Долгопрудного СОШ № – по адресу: 

<

адрес>) установлен срок проведения капитального ремонта ДД.ММ.ГГГГ (допускается прокладка кабелей сигнализации с напряжением до 60В, до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м; запотолочные провода линий связи АПС выполнены не в защитной гофре; допускается совместная прокладка линий пожарной сигнализации с линией пожарной сигнализации с линиями напряжением 110 В; обеспечить замену средств СПС и СОУЭП, с проведением капитального ремонта), при установлении срока, в течение которого ответчик обязан исполнить решение суда, суд принимает во внимание мнение лиц, участвующих в деле, в том числе, объем денежных средств, необходимых для исполнения решения суда; необходимость выделения в муниципальном бюджете и в смете на содержание муниципального учреждения соответствующих бюджетных средств; и полагает возможным установить срок, в течение которого ответчик МАОУ СОШ № г.о. Долгопрудного обязан исполнить решение суда в части: исключения прокладку кабелей сигнализации с напряжением до 60 В на расстоянии менее 0,5 метра до силовых и осветительных кабелей; – п. 12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; замене технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с ФИО9 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», в части осуществления проектирования, монтажа, пусконакладочных работ, приемки и ввода в эксплуатацию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ( в том числе отдельных элементов (компонентов) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре); замены технических средства системы пожарной сигнализации в соответствии с ФИО9 59638-21 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», в части осуществления проектирования, монтажа, пусконакладочных работ, приемки и ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации (в том числе отдельных элементов (компонентов) системы пожарной сигнализации) – до 31 декабря 2028 года в соответствии со сроками, согласованными главой гоДолгопрудный в дорожной карте.

Остальные требования прокурора по устранению выявленных недостатков системы противопожарной защиты, подлежат устранению в течении 90 дней с даты вступления решения суда в законную силу.

При этом, суд обращает внимание, что дорожная карта по проведению капитального ремонта (в т.ч. замене противопожарной системы дошкольного учреждения МАОУ СОШ № 9) в срок до 31.12.2028 утверждена главой администрации го Долгопрудный (третье лицо).

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора г.Долгопрудного в интересах неопределенного круга лиц к МАОУ СОШ № 9 г.о.Долгопрудного здание № 2 об обязании устранить выявленные нарушения законодательства в области пожарной безопасности, удовлетворить частично.

Обязать МАОУ СОШ № 9 г.о.ФИО1 31 декабря 2028 года, устранить нарушения требований пожарной безопасности на образовательном объекте - на образовательном объекте – здание № 2 МАОУ СОШ № 9 г.о. Долгопрудного по адресу: 

<

...>: 

– исключить прокладку кабелей сигнализации с напряжением до 60 В, на растоянии менее 0,5 метра до силовых и осветительных кабелей; – п. 12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

– заменить технические средства системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с ФИО9 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», в части осуществления проектирования, монтажа, пусконакладочных работ, приемки и ввода в эксплуатацию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ( в том числе отдельных элементов (компонентов) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

– заменить технические средства системы пожарной сигнализации в соответствии с ФИО9 59638-21 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», в части осуществления проектирования, монтажа, пусконакладочных работ, приемки и ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации (в том числе отдельных элементов (компонентов) системы пожарной сигнализации).

Обязать МАОУ СОШ № г.о.Долгопрудного в течении 90 дней с даты вступления решения в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности на образовательном объекте - на образовательном объекте – здание № МАОУ СОШ № г.о. Долгопрудного по адресу: г.о. Долгопрудный, 

<

адрес>: 

– обеспечить уровень звукового давления пожарных оповещателей в пределах требуемых значений для помещений (кабинет №, 4, 6, 7, 9, 14, 11, кабинет физики, кабинет математики, коридор на 2 этаже здания, помещение столовой); – п. Б.4.1 ФИО9 59639-2001 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. методы испытаний на работоспособность»;

– заменить источник бесперебойного электропитания (аккумуляторную батарею); – п. Б. 2.27, 2.29 приложения ФИО9 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

– демонтировать смонтированные дополнительные резисторы, скрывающие сигналы о неисправности линий связи по всей их длине на приборе приемно-контрольном пожарном; – п. Б.3.2 приложения Б ФИО9 56938-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 12.58 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

– заменить бесперебойный источник питания и обеспечить работоспособность систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в течении времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания при переключении с основного источника питания на резервный; – п. Б.7 приложения Б ФИО9 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

– обеспечить работоспособность систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в течении времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания; – п.3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». 

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Долгопрудненский городской суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья М.М. Фаюстова

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ