Дело № 2- 980/2021 УИД: 66RS0010-01-2021-001524-23

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

19 июля 2021 года город Нижний Тагил

Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в составе: председательствующего судьи Марамзиной В.В., 

при секретаре Фальковской Н.Д., 

с участием прокурора Стафеевой Н.А., 

представителя ответчика ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом» - ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

заместителя прокурора Тагилстроевского района города Нижний Тагил ФИО2 к ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, 

У С Т А Н О В И Л:

Истец прокуратура Тагилстроевского района города в лице заместителя прокурора Тагилстроевского района города Нижний Тагил ФИО2 обратилась с иском к ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности требуя возложить обязанность устранить нарушений требований пожарной безопасности в виде следующих действий: 

Обязать Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский детский дом», расположенное по адресу: (место расположения обезличено) устранить нарушения требований противопожарной безопасности в срок до 01.08.2021:

Здание школы литер М

1.1. В соответствии с п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, оборудовать механизмами для самозакрывания противопожарные двери архива.

1.2. В соответствии с п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.1,2,3,6 ст.134, таб.29 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» убрать с приборов отопления спортивного зала горючие материалы (деревянные щиты).

1.3. В соответствии с пп. «к» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, запретить хранение под лестничными маршами спортивного зала.

Здание литер В,В1,В2

1.4. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1 ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

Здание интерната литер Б

1.5. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты, установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования», расстояние от дымовых пожарных извещателей до светильников выполнить не менее 0,5 м.

Здание столовой литер Ф, Ф1,Ф2

1.6. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, СОУЭ и АУПС привести в исправное состояние.

Литер Д, Д1, Д2

1.7. В соответствии с п. 286 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, запретить хранение и эксплуатацию веществ и материалов без учета физико-химических свойств, без учета технологического назначения помещений.

2. Устранить нарушения требований противопожарной безопасности в срок до 10.01.2022:

Здание школы литер М

2.1. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст. 54, ч.2 ст.82, ч.7 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование» обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

2.2. В соответствии с ч.1 ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, обеспечить автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

2.3. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1,ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.11, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, из помещения с одновременным пребыванием более 15 человек предусмотреть второй эвакуационный выход, ширину выхода из помещения лыжной базы выполнить не менее 0,8 метра.

2.4. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 80, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещение книгохранилища на 2 этаже; костюмерной, складского помещения на 3 этаже Ф 5.2 отделить противопожарными дверями от помещений школы Ф 4.1.

2.5. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 5 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.1, п. 5.2.5 СП 2.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, провести обработку огнезащитным составом металлических косуров лестничных маршей спортивного зала.

2.6. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, п. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.А4 Приложение А (обязательное). Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» все помещения лыжной базы оборудовать системой противопожарной защиты, кабельные линии АУПС привести в исправное состояние. 

Здание литер В,В1,В2

2.7. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст. 54, ч.2 ст.82, ч.7 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование» обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

2.8. В соответствии с ч.1 ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.1,ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9, п. 4.2.10 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, обеспечить второй эвакуационный выход из помещения актового зала шириной не менее 1,2 м. из актового зала.

2.9. В соответствии с ч.1 ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89), выходы из лестничных клеток на чердак, перед входом в актовый зал, предусмотреть через противопожарные люки 2-го типа.

2.10. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, п.2 ст.52, ч.1,2,6 ст.134, таб.28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для декоративной отделки стен коридора 2-го этажа, холла и тамбура 1 этажа применить материалы с показателями не Г1, В2, Д3, Т2 в соответствии с более, чем КМ 1.

Здание спального корпуса литер А

2.11. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст. 54, ч.2 ст.82, ч.7 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование» обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

2.12. В соответствии с ч.1 ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, обеспечить автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

2.13. В соответствии с п. 25 Правил противопожарного режима в РФ Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на 1 этаже на площадках лестничных маршей с правой и левой стороны здания для покрытия пола применить декоративно-отделочные материалы с классом материала не более чем КМО.

2.14. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.А4, п. 9 табл. А1 Приложение А (обязательное). Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», на 2 этаже здания помещения интерната, (№№1-16 по техническому паспорту БТИ) защитить автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

2.15. В соответствии сч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, выходы из помещений и этажей на лестничные клетки (между помещением № 26 и № 30; между помещением № 18 и № 16 по тех. паспорту БТИ) оборудовать дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

2.16. В соответствии с подпунктом "г" пункта 4.2.4 СП 1.13130.2020, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2020, предусмотреть аварийный выход в душевой, расположенной в подвальном этаже и предназначенной для одновременного пребывания от 6 до 15 человек.

2.17. В соответствии с п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1,ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ширину дверного проема выполнить не менее 1,2 метра (ширина заужена установкой металлической двери на 1 этаже выход непосредственно наружу).

2.18. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.3 СП 30.13330.2016 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1), противопожарный водопровод в подвале выполнить не из горючих материалов.

2.19. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещение книгохранилища; костюмерной Ф 5.2 отделить противопожарными дверьми от помещений спального корпуса Ф 1.1.

2.20. В соответствии сч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, установить световое табло «Выход» над выходом из 3 группы 4 интерната над выходом у буфета на первом этаже.

2.21. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, п. 4.2.1, п. 4.2.1.1. ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы, предусмотреть аварийное освещение.

2.22. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, пп. «б», «в» п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции в подвале.

Здание интерната литер Б

2.23. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст. 54, ч.2 ст.82, ч.7 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование», обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

2.24. В соответствии с ч.1 ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, обеспечить автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

2.25. В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, привести в исправное состояние пути эвакуации.

2.26. В соответствии с п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, обеспечить освещением на путях эвакуации.

2.27. В соответствии с п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, обеспечить безопасную эвакуацию людей при пожаре, восстановить двери, очистить о т демонтированных строительных конструкций помещения.

2.28. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, п. 4.2.1, п. 4.2.1.1. ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы, предусмотреть аварийное освещение.

2.29. В соответствии с п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", для декоративной отделки пола 3-го, 2-го, 1-го этажей применить материал с показателями пожарной опасности не более чем КМ1.

2.30. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, пп. «в», «е» п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции в подвале.

Здание столовой литер Ф, Ф1,Ф2

2.31. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст. 54, ч.2 ст.82, ч.7 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование», обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

2.32. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, ч. 1, ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, двери запасных эвакуационных выходов из обеденного зала непосредственно наружу при единовременном нахождении более 15 человек, выполнить открывающимися по направлению выхода из зала.

Литер Е (гараж)

2.33. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, системы противопожарной защиты (СОУЭ и АУПС) провести в исправное состояние.

2.34. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, в сооружениях металлических боксов системы противопожарной защиты (СОУЭ и АУПС) привести в исправное состояние.

Литер Н, Н1, Н3, Н4.

2.35. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, в помещениях столярного цеха и складов системы противопожарной защиты (СОУЭ и АУПС) привести в исправное состояние.

2.36. В соответствии с п.139 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, бункер сухой стружки и пыли, оборудовать системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами.

2.37. В соответствии сч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст.54, ч. 1, ч. 4, ч. 6 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2 табл. А3 приложения А СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты, установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования», п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, сооружения металлических складов и ангаров оборудовать системами противопожарной защиты.

Литер Д, Д1, Д2

2.38. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст.54, ч. 1, ч. 4, ч. 6 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", табл. А1 п. 4.1.2.1 Приложение А (обязательное). Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, здание оборудовать системой противопожарной защиты.

Литер Х:

2.39. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, системы противопожарной защиты (СОУЭ и АУПС) привести в исправное состояние.

Нарушения пожарной безопасности были выявлены при проведении проверки прокуратурой Тагилстроевского района города Нижний Тагил материала поступившего из О дела надзорной деятельности г. Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Росси по Свердловской области. 12.02.2020 года государственным инспектором ФИО3 было выдано предписание № 12/1/11 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности. 

В период с 19.01.2021 года по 03.02.2021 года проведена внеплановая проверка инспектором ФИО3 с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 12.02.2020 года № 12/1/11 срок устранения которого истек. В ходе проверки выявлено, что предписание выполнено не в полном объеме, а именно, в срок до 01.02.2021 года не выполнены п.п. № 1, 2, 3, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 29, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 82, 83, 85, 88, 91, 94, 96, 98, 101, 102, 103, 105. 

В ходе судебного заседания 05.07.2021 и 19.07.2021 года установлено, частично требования прокурора стороной ответчика исполнены, в связи с чем, производство частично прекращено. 

В ходе рассмотрения дела по существу, представитель прокуратуры Тагилстроевского района города Нижний Тагил Стафеева Н.А. на исковых требованиях в части не конченной в связи с отказом от иска, настаивала, просила удовлетворить. По обстоятельствам дела дала пояснения аналогичные иску. 

Представитель ответчика ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом» ФИО1 с исковыми требованиями после отказа истца от иска в части, согласился, указал, что на сегодняшний день для устранения нарушений требуется значительное финансирование, которое будет в ближайшее время выделено, все нарушения будут устранены. 

Представитель Министерства образования и молодежной политики Свердловской области в судебное заседание не явился, извещен посредством электронной почты и информацией размещенной в сети «Интернет» на сайте Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил. 

В судебном заседании установлено, что ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом» является государственным бюджетным учреждением для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывает психолого - педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, испытывающим трудности в развитии и социальной адаптации (л.д. 66-88). 

В пользовании ГБУ СО «нижнетагильский детский дом» находится в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок площадью (место расположения обезличено) (л.д. 58), а также находятся в оперативном управлении здания, расположенные на указанном земельном участке (л.д. 58- оборот- 61). 

12.02.2020 года в адрес ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом» было выдано предписание № 12/1/11 в рамках проведенной проверки от 13.01.2020 года с требованием в срок до 10.01.2021 года устранить ряд выявленных нарушений требований пожарной безопасности во всех зданиях учреждения. 

В период с 19.01.2021 года по 03.02.2021 года на основании распоряжения от 12 января 2021 года № 1 вновь проведена внеплановая проверка инспектором ФИО3 с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 12.02.2020 года № 12/1/11 срок устранения которого истек. В ходе проверки выявлено, что предписание выполнено не в полном объеме, а именно, в срок до 01.02.2021 года не выполнены п.п. № 1, 2, 3, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 29, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 82, 83, 85, 88, 91, 94, 96, 98, 101, 102, 103, 105. 

04.02.2021 года в адрес прокурора Тагилстроевского района города Нижний Тагил ОНД города Нижний Тагил и ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области направлено письмо с указанием выявленных в ходе проверки нарушений, допущенных ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом» и предложено обратиться в суд с исковым заявлением в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах неопределенного круга лиц с возложением обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности (л.д. 27-30). 

В силу части 1 статьи 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В соответствии с ч. 4. ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде иск в интересах пострадавших. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» «требования пожарной безопасности» - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности. 

В силу ст. 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя указанный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. 

Согласно ст. 37 Федерального закона № 69 –ФЗ от 18.11.1994 «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.

В соответствии с п. 10 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности являются существенными и создают непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан при возникновении пожара, поскольку влияют на время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала эвакуации людей, возможность возникновения пожара в помещениях, его дальнейшее распространение, время начала и процесс вынужденной эвакуации людей, возможность тушения пожара в целях предотвращения распространения и развития пожара.

Соблюдение правил и норм пожарной безопасности является одним из основных условий повышения уровня обеспечения правопорядка и общественной безопасности в местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах, и непосредственно направлено на предупреждение совершения террористических актов в местах массового скопления граждан, на защиту от чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие террористических акций.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии с п. 11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ от 05.10.2009г., одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе объектов с массовым пребыванием людей.

При таких обстоятельствах, исковые требования прокурора подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец при подаче иска в силу закона был освобожден, в размере 300 руб. 00 коп. по требованию неимущественного характера, которые удовлетворены в полном объеме. 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования заместителя прокурора Тагилстроевского района города Нижний Тагил ФИО2 к ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, – удовлетворить. 

Обязать Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский детский дом», расположенное по адресу: (место расположения обезличено) устранить нарушения требований противопожарной безопасности в срок до 01 января 2022 года: 

Здание школы литер М:

1.1. В соответствии с п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.1,2,3,6 ст.134, таб.29 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» убрать с приборов отопления спортивного зала горючие материалы (деревянные щиты).

Здание литер В, В1, В2

1.2. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1 ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

Здание столовой литер Ф, Ф1,Ф2

1.3. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, СОУЭ и АУПС привести в исправное состояние.

Литер Д, Д1, Д2

1.4. В соответствии с п. 286 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, запретить хранение и эксплуатацию веществ и материалов без учета физико-химических свойств, без учета технологического назначения помещений.

Также обязать Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский детский дом», расположенное по адресу: (место расположения обезличено) устранить нарушения требований противопожарной безопасности в срок до 01 января 2022 года устранить нарушения требований противопожарной безопасности в срок до 10 января 2022 года: 

Здание школы литер М

2.1. В соответствии с ч.1 ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, обеспечить автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

2.2. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 80, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещение книгохранилища на 2 этаже; костюмерной, складского помещения на 3 этаже Ф 5.2 отделить противопожарными дверями от помещений школы Ф 4.1.

2.3. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, п. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.А4 Приложение А (обязательное). Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» все помещения лыжной базы оборудовать системой противопожарной защиты, кабельные линии АУПС привести в исправное состояние. 

Здание литер В,В1,В2

2.4. В соответствии с ч.1 ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.13 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89), выходы из лестничных клеток на чердак, перед входом в актовый зал, предусмотреть через противопожарные люки 2-го типа.

2.5. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, п.2 ст.52, ч.1,2,6 ст.134, таб.28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для декоративной отделки стен коридора 2-го этажа, холла и тамбура 1 этажа применить материалы с показателями не Г1, В2, Д3, Т2 в соответствии с более, чем КМ 1.

Здание спального корпуса литер А

2.6. В соответствии с п. 25 Правил противопожарного режима в РФ Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на 1 этаже на площадках лестничных маршей с правой и левой стороны здания для покрытия пола применить декоративно-отделочные материалы с классом материала не более чем КМО.

2.7. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.А4, п. 9 табл. А1 Приложение А (обязательное). Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 3.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», на 2 этаже здания помещения интерната, (№№1-16 по техническому паспорту БТИ) защитить автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

2.8. В соответствии с подпунктом "г" пункта 4.2.4 СП 1.13130.2020, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2020, предусмотреть аварийный выход в душевой, расположенной в подвальном этаже и предназначенной для одновременного пребывания от 6 до 15 человек.

2.9. В соответствии с п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1,ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, ширину дверного проема выполнить не менее 1,2 метра (ширина заужена установкой металлической двери на 1 этаже выход непосредственно наружу).

2.10. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещение книгохранилища; костюмерной Ф 5.2 отделить противопожарными дверьми от помещений спального корпуса Ф 1.1.

2.11. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, п. 4.2.1, п. 4.2.1.1. ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы, предусмотреть аварийное освещение.

2.12. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, пп. «б», «в» п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции в подвале.

Здание интерната литер Б

2.13. В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, привести в исправное состояние пути эвакуации.

2.14. В соответствии с п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, обеспечить освещением на путях эвакуации.

2.15. В соответствии с п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, обеспечить безопасную эвакуацию людей при пожаре, восстановить двери, очистить о т демонтированных строительных конструкций помещения.

2.16. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, п. 4.2.1, п. 4.2.1.1. ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы, предусмотреть аварийное освещение.

2.17. В соответствии с п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1,2,3,6 ст.134, таб.28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", для декоративной отделки пола 3-го, 2-го, 1-го этажей применить материал с показателями пожарной опасности не более чем КМ1.

2.18. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, пп. «в», «е» п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции в подвале.

Здание столовой литер Ф, Ф1,Ф2

2.19. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, ч. 1, ч. 2 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.2.22 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, двери запасных эвакуационных выходов из обеденного зала непосредственно наружу при единовременном нахождении более 15 человек, выполнить открывающимися по направлению выхода из зала.

Литер Е (гараж)

2.19. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, системы противопожарной защиты (СОУЭ и АУПС) провести в исправное состояние.

2.20. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, в сооружениях металлических боксов системы противопожарной защиты (СОУЭ и АУПС) привести в исправное состояние.

Литер Н, Н1, Н3, Н4.

2.21. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, в помещениях столярного цеха и складов системы противопожарной защиты (СОУЭ и АУПС) привести в исправное состояние.

2.22. В соответствии с п.139 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, бункер сухой стружки и пыли, оборудовать системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами.

2.23. В соответствии сч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст.54, ч. 1, ч. 4, ч. 6 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2 табл. А3 приложения А СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты, установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования», п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, сооружения металлических складов и ангаров оборудовать системами противопожарной защиты.

Литер Д, Д1, Д2

2.24. В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст.54, ч. 1, ч. 4, ч. 6 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", табл. А1 п. 4.1.2.1 Приложение А (обязательное). Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, здание оборудовать системой противопожарной защиты.

Литер Х:

2.25. В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, системы противопожарной защиты (СОУЭ и АУПС) привести в исправное состояние.

Взыскать с ГБУ СО «Нижнетагильский детский дом» государственную пошлину в доход местного бюджета в сумме 300 (триста) рублей 00 копеек.

Разъяснить ответчику, что государственную пошлину ему необходимо уплатить в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда, и копию квитанции направить в суд, вынесший решение. 

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме с подачей апелляционной жалобы через Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области.

Мотивированное решение изготовлено – 26 июля 2021 года. 

Судья Марамзина В.В.