РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«22» мая 2019 года г. Похвистнево Самарской области

Похвистневский районный суд Самарской области в составе председательствующего судьи Карамзиной Ю.В., при секретаре Китаевой В.В., с участием помощника Похвистневского межрайонного прокурора Самарской области Чапыркина А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2 - 548/2019 по исковому заявлению Похвистневского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному учреждению «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрации сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области о запрете эксплуатации зданий учреждений культуры до устранения требований пожарной безопасности, представляющих угрозу жизни и здоровью людей,

у с т а н о в и л:

Похвистневский межрайонный прокурор Самарской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к муниципальному бюджетному учреждению «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрации сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области о запрете эксплуатации зданий учреждений культуры до устранения нарушений требований пожарной безопасности, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, в обоснование иска указав, что в ходе проверки соблюдения и исполнения требований федерального законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности, установлено, что здания учреждения культуры, расположенные в границах сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области, принадлежат на праве собственности Администрации сельского поселения Алькино, однако все они переданы МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский» в оперативное управление на основании договоров. В соответствии с заключенными договорами на МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский» лежит обязанность по содержанию всех учреждений культуры, расположенных на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, однако учреждение культуры, расположенное по адресу: 

<

адрес> не соответствуют требованиям противопожарной безопасности, в указанном здании допущены нарушения требований пожарной безопасности, что создаёт угрозу жизни и здоровья неопределённого круга лиц, посещающих указанное учреждение культуры. Указанные нарушения возникли ввиду ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области», что является недопустимым и подлежит устранению. В связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности межрайонной прокуратурой в адрес руководителя МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области» вносилось представление об устранении вышеуказанных нарушений. По результатам рассмотрения представления нарушения действующего законодательства в области пожарной безопасности не устранены. Ссылаясь на нормы действующего законодательства, прокурор просил запретить МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области» и Администрации сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области эксплуатацию здания учреждения культуры, расположенного по адресу: 

<

...> б, до устранения выявленных проверкой нарушений требований пожарной безопасности, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, а также обязать МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области» устранить нарушения требований пожарной безопасности в указанных зданиях. 

В судебном заседании помощник Похвистневского межрайонного прокурора Самарской области Чапыркин А.А. поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просил удовлетворить их.

В судебном заседании представитель ответчика МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области» ФИО1 исковые требования исковые требования признала, пояснила что в ближайшее время нарушения требований пожарной безопасности в здании культуры по адресу: 

<

адрес>, будут устранены. 

В судебном заседании представитель ответчика Администрации сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области ФИО2 исковые требования признал, пояснил, что ведется соответствующая работа, нарушения требований пожарной безопасности в здании культуры по адресу: 

<

адрес>, будут устранены. 

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы гражданского дела, суд пришел к следующему. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации под охраной государства находятся жизнь и здоровье каждого гражданина. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

В силу п.9 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения относится к вопросам местного значения поселения.

Согласно ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. 

На основании ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требовании пожарной безопасности.

В силу ст.38 указанного закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В соответствии с ч.1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Исковое заявление предъявлено в защиту интересов неопределенного круга лиц, поскольку в учреждениях культуры 

<

адрес> может находиться значительное количество посетителей, в том числе несовершеннолетних, и определить их круг не представляется возможным. При этом несоблюдение требований пожарной безопасности в указанных местах массового пребывания может повлечь возникновение чрезвычайной ситуации и создать угрозу жизни и здоровью граждан.

В судебном заседании установлено, что в результате проверки исполнения требований федерального законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности, проведенной отделом надзорной деятельности городского округа Похвистнево и муниципального района Похвистневский Самарской области ГУ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области в здании учреждения культуры, расположенном по адресу: 

<

адрес> остались неисполненными следующие нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные п.24, п.55, п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390: не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным составом с составлением соответствующего акта; не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода; пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами и ручными пожарными стволами; не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц, а также нарушения, предусмотренные ч.1, ч.2, ч.3, ч.4 ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эксплуатационные пути и выходы»: доводчики на дверях лестничных клеток отделяющие от корилоров, холлов не обеспечивают плотное закрывание дверей в притворах, а также отсутствует уплотнение в притворах; помещение дежурного поста, где установлен прибор приемно-контрольный не оборудовано телефонной связью (ч.1, ч.2, ч.3, ч.4 ст.5, п.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 54, ч.9 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») (л.д. 7). 

ДД.ММ.ГГГГ заместителем Похвистневского межрайонного прокурора Самарской области в адрес руководителя МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности. В представлении содержится требование о решении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности соответствующих лиц (л.д. 8-13).

Из ответа руководителя МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что вопросы пожарной безопасности учреждений культуры находятся на контроле, выполнен большой объем работ по реализации мероприятий, направленных на устранение замечаний по противопожарной безопасности: все учреждения культуры оснащены системами АПС, установлены противопожарные двери в щитовых помещениях, заменены планы эвакуации, разработана техническая исполнительная документация на АПС, ежегодно приобретаются первичные средства пожаротушения, в ряде клубов пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и ручными пожарными стволами. Часть нарушений требований пожарной безопасности не устранена в связи с тем, что на данные мероприятия требуются большие вложения денежных средств. В 2018 году в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Похвистневский» внесена подпрограмма «Противопожарные мероприятия учреждений культуры муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2018-2022 годы, общий объем запланированных на указанные цели средств составляет 5565000 рублей. Указанная программа позволит выполнить требования, предъявляемые пожарным надзором (л.д. 14-15).

Оценивая изложенное в совокупности, учитывая, что указанные выше нормы федерального законодательства возлагают на ответчиков обязанность по исполнению требований пожарной безопасности, которые нарушены, обязанность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в учреждении культуры с. Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области ответчиками не исполнена, в результате чего создана угроза жизни и здоровью неопределенного круга лиц, суд считает, что исковые требования Похвистневского межрайонного прокурора являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования Похвистневского межрайонного прокурора Самарской области удовлетворить в полном объеме. 

Запретить муниципальному бюджетному учреждению «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области» и Администрации сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области эксплуатацию здания учреждения культуры, расположенного по адресам: 

<

адрес>, до устранения выявленных проверкой нарушений требований пожарной безопасности, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. 

Обязать муниципальное бюджетное учреждение МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области» в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, провести обработку деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным составом с составлением соответствующего акта, провести проверку внутреннего противопожарного водопровода, укомплектовать пожарные краны пожарными рукавами и ручными пожарными стволами, провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц, обеспечить плотное закрывание дверей лестничных клеток отделяющих их от коридоров холлов, оборудовать помещение дежурного поста, где установлен прибор приемно-контрольный телефонной связью.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции по гражданским делам Самарского областного суда через Похвистневский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Решение суда в окончательной форме принято 27.05.2019. 

Судья Ю.В. Карамзина