Дело №5-11/2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Крутиха 10 апреля 2019г.

Судья Крутихинского районного суда Алтайского края Пряженникова Н.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» по ст.9.11 КоАП РФ, 

установил:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», эксплуатируя воздушную линию электропередачи ВЛ 10кВ Л-25-13, расположенную по адресу Алтайский край Крутихинский район с. Прыганка в 20 м от магазина по ул. Молодежная, 1а, допустило нарушение Правил устройства электроустановок, глава 1,9, утвержденных Приказами Минэнерго России от 08.07.2002 №204 и п. 1.9.13, глава 2,5 утвержденных Приказами Минэнерго России 20.05.2003 №187, п. 2.5.119, которые выразились в том, что на железобетонной опоре №543/25 ВЛ-10 кВ Л-25-13 вместо двух тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах для проводов установлено по одному тарельчатому изолятору, при этом, на этой единичной железобетонной опоре (место с ослабленной изоляцией на ВЛ) гирлянды изоляторов не защищены от напряжений защитными аппаратами.

В судебном заседании представитель ПАО «МРСК Сибири» ФИО1 действующий на основании доверенности пояснил, что действительно нарушение имеет место быть в связи с отсутствием финансирования, вину в совершении административного правонарушения не отрицал.

Суд, выслушав пояснение лиц, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с п.1.9.13 Правил устройства электроустановок на ВЛ напряжением 6-20 кВ с железобетонными опорами количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах должно составлять не менее двух.

Согласно п.2.5.119 Правил устройства электроустановок гирлянды изоляторов единичных металлических и железобетонных опор, а также крайних опор участков с такими опорами и другие места с ослабленной изоляцией на ВЛ с деревянными опорами должны защищаться защитными аппаратами, в качестве которых могут использоваться вентильные разрядники (РВ), ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), трубчатые разрядники (РТ) и искровые промежутки (ИП).

Своими действиями Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» совершило административное правонарушение, которое следует квалифицировать по ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях как нарушение Правил устройства электроустановок.

Вина Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» подтверждается следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении №17-22688 от 28.02.2019 в отношении ПАО «МРСК Сибири», составленным Государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением, пояснениями представителя ПАО «МРСК Сибири», который вину в совершении правонарушения признал в полном объеме, фототаблицей к протоколу об административном правонарушении и справкой ПАО «МРСК Сибирь» о том, что ВЛ-10кВ Л-25-13 находится на балансе ПАО «МРСК Сибирь».

В соответствии с п.1.9.13 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго от 08.07.2002 №204 на ВЛ напряжением 6 - 20 кВ с металлическими и железобетонными опорами количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах должно определяться по 1.9.12 и независимо от материала опор должно составлять не менее двух.

Так в соответствии с п.2.5.119 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго от 20.05.2003 №187, гирлянды изоляторов единичных металлических и железобетонных опор, а также крайних опор участков с такими опорами и другие места с ослабленной изоляцией на ВЛ с деревянными опорами должны защищаться защитными аппаратами, в качестве которых могут использоваться вентильные разрядники (РВ), ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН), трубчатые разрядники (РТ) и искровые промежутки (ИП).

Указанные выше нарушения Правил устройства электроустановок до настоящего времени Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» не устранены. 

Данные нарушения Правил устройства электроустановок ведут к неизбежной аварии, разрушению технических устройств, помогут повлечь тяжкие последствия и не отвечают безопасной эксплуатации установок.

Учитывая характер совершенного правонарушения, суд считает необходимым назначить наказание ПАО «МРСК Сибири» в виде административного приостановления деятельности воздушной линия электропередачи ВЛ-10кВ Л-25-13, которая расположена по адресу: Алтайский край Крутихинский район с. Прыганка в 20 м от магазина по ул. Молодежная, 1а, так как менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение цели административного наказания и выполнение всех мероприятия по устранению нарушений, угрожающих жизни и здоровью людей, указанных в протоколе об административном правонарушении. 

Всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства и руководствуясь ст. ст.3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 23.1, 26.11, 29.6, 29.9, 29.10, 29.11, 30.1 КоАП РФ, 

постановил:

Признать Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности воздушной линия электропередачи ВЛ-10кВ Л-25-13, расположенной по адресу: Алтайский край Крутихинский район с. Прыганка в 20 м от магазина по ул. Молодежная, 1а, на 5 суток, исчисляя начало срока с момента фактического приостановления деятельности.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» для обеспечения исполнения назначенного наказания устранить нарушения, указанные в протоколе об административном правонарушении от 28.02.2019 Правил устройства электроустановок.

На воздушной линии электропередачи ВЛ-10кВ Л-25-13 на опоре №543/25, расположенной по адресу: Алтайский край Крутихинский район с. Прыганка в 20 м от магазина по ул. Молодежная, 1а, установить не менее двух тарельчатых изоляторов в натяжных гирляндах для проводов и защиту гирлянды изоляторов от перенапряжений.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Алтайского краевого суда через Крутихинский районный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Н.А. Пряженникова