Дело № 5-1/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Нолинск, Кировская область 21 декабря 2017 года

Судья Нолинского районного суда Кировской области Лаптева И.Ю.,

с участием законного представителя Учреждения – ФИО1, 

государственного инспектора Нолинского района по пожарному надзору ФИО2, 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении 

Муниципального казённого учреждения культуры «Нолинская централизованная библиотечная система», сокращенное наименование МКУК «Нолинская ЦБС» юридический адрес: 613440, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, законный представитель юридического лица – директор Учреждения ФИО1, владеющая языком, на котором ведется административное производство.

Учреждение привлекалось к административной ответственности: 19.12.2016г. по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ к административному штрафу в размере 70000 рублей, 

УСТАНОВИЛ:

18 декабря 2017 года государственным инспектором Нолинского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кировской области в отношении Муниципального казенного учреждения культуры «Нолинская централизованная библиотечная система» (далее МКУК «Нолинская ЦБС») составлен протокол об административном правонарушении № 42, согласно которому 13.12.2017 года в 10 часов 00 минут при проведении внеплановой выездной проверки установлено, что МКУК «Нолинская ЦБС» на своих объектах расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>, не обеспечило выполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) - не выполнило пункты № 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33 предписания № 41/1/14-33 от 28.11.2016 г. срок исполнения, которых истек 17.11.2017 г. Ранее МКУК «Нолинская ЦБС» постановлением мирового судьи по делу об административном правонарушении от 19.12.2016 г., вступившим в законную силу, было привлечено к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа, штраф уплачен 21.03.2017г. Поскольку вновь совершенное МКУК «Нолинская ЦБС» нарушение квалифицируется по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, однако совершено повторно, в действиях юридического лица усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании законный представитель юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, ФИО1, вину юридического лица признала, пояснила, что невыполнение требований предписания связано с отсутствием ассигнований от Учредителя – администрации Нолинского района. Направленные в течение года в администрацию Нолинского района ходатайства о выделении необходимых денежных средств, в том числе для исполнения предписания отдела надзорной деятельности Нолинского района, были оставлены без удовлетворения. В зданиях по адресу: 

<

...>, детская библиотека размещена с 1976 года, 

<

...>, Кырчанская сельская библиотека размещена с 1983 года. За эти периоды и по настоящее время в указанных помещениях работ по реконструкции и капитальному ремонту не проводилось. Вместе с тем они смогли устранить указанные в предписании требования пожарной безопасности в помещениях взрослого и детского абонемента библиотеки в 

<

...>, и частично в здании центральной библиотеки по адресу: 

<

...>, в помещении детской библиотеки по адресу: 

<

...>.

Представитель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Нолинского района ГУ МЧС России по Кировской области ФИО2, в судебном заседании поддержал протокол, пояснил, что с учетом квалификации содеянного, для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности необходимо временно прекратить эксплуатацию зданий МКУК «Нолинская ЦБС».

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Согласно ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Согласно ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 указанной статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Распоряжением главного государственного инспектора Нолинского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кировской области ФИО3 № 30 от 13.11.2017 г. поручено провести внеплановую выездную проверку в отношении МКУК «Нолинская централизованная библиотечная система» с целью контроля требований пожарной безопасности предписания № 41/1/14-33 от 28.11.2016г. об устранении выявленных нарушений, срок исполнения которых истек 17.11.2017 г. (л.д. 1-2).

Согласно предписанию государственного инспектора Нолинского района по пожарному надзору № 41/1/14-33 от 28.11.2016 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях МКУК «Нолинская ЦБС», расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>, 

<

...>; 

<

...>, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности в срок до 17.11.2017г.:

- отсутствуют вторые эвакуационные выходы со вторых этажей зданий библиотек в г. Нолинске, в нарушение ст.ст. 51, 53, 151 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.13 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.п. 4.2, 4.2.3, 6.2, 6.2.1 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (п.п. 1, 4 Предписания);

- для покрытия пола читального зала применяются материалы с более высокой пожарной опасностью чем (КМ3) Г2, В2, Д3, Т2, РП2 (линолеум), (ДВП крашенная масляной краской) в нарушение ст. 51, ч. 14 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.п. 2, 5, 13, 15, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 31 Предписания);

- для покрытия пола путей эвакуации коридора первого этажа, коридора, коридора фойе, фойе, помещения абонемента применяются горючие материалы с более высокой пожарной опасностью чем (КМ2) Г1, В2, Д2, Т2, РП1, (ДВП крашеная масляной краской, синтетические ковровые дорожки, линолеум), в нарушение ч. 6 ст. 134 ФЗ № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25 СНиП 21-01-97; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (п.п. 3, 6, 7, 10, 14, 19, 20, 32 Предписания);

- здания и помещения библиотек в п. Аркуль, с. Кырчаны не оборудованы автоматической установкой обнаружения пожара, в нарушение ст.ст. 54, 151 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 27 таблица 3 НПБ-110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, п. 27 таблица А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (п.п. 8, 11, 15, 22 Предписания);

- здания и помещения библиотек в п. Аркуль, с. Кырчаны не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в нарушение ст.ст. 54, 151 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14 таблица 2 НПБ-104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях, п. 6 таблица 2 СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (п.п. 9, 12, 16, 23 Предписания);

- высота дверей эвакуационных выходов из помещений взрослого и детского абонемента библиотеки в с. Кырчаны составляет 1,75 м и 1,5 м соответственно (требуется 1,9 м); в нарушение ст.ст. 51, 53, 151 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 33 ППР в РФ (п.п. 17, 24 Предписания);

- в помещении взрослого абонемента библиотеки с. Кырчаны в коридоре на путях эвакуации имеются перепады высот (две ступеньки), в нарушении ст. 51, 53, 151 ФЗ №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28. СНиП 21-01-97*; п. 36 Правила противопожарного режима в РФ; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (п. 21 Предписания);

- для покрытия пола путей эвакуации коридора в помещении взрослого абонемента библиотеки п. Медведок применяются материалы с более высокой пожарной опасностью чем (КМ4) Г3, В2, Д3, Т3, РП2, (ДВП крашеная масляной краской), в нарушение ч. 14 ст. 134 ФЗ № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.25 СНиП 21-01-97; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. (п. 27 Предписания);

- в помещении библиотеки с. Зыково отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации, в нарушение п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 1.1 НПБ 160-97 (п. 33 Предписания) (л.д. 7-12).

Из акта проверки № 30 государственного инспектора Нолинского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кировской области ФИО2 от 13.12.2017 г. следует, что в ходе проверки был выявлен факт невыполнения МКУК «Нолинская ЦБС» пунктов № 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33 предписания № 41/1/14-33 от 28.11.2016г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности (л.д. 3-6).

Законность вынесенного предписания № 41/1/14-33 от 28.11.2016г. не оспаривается, предписание не обжаловано.

Вместе с тем согласно п. 6.13 СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса Ф2.1. В силу п. 5.21 библиотеки относятся к классу Ф2.1. В помещении детской библиотеки в г. Нолинске отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа здания.

Согласно п. 6.16 этого же СНиП, высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м. В помещениях библиотек в с. Кырчаны высота дверей эвакуационных выходов из взрослого абонемента составляет 1,75 м, детского абонемента составляет 1,5 м, что является нарушением требований ст.ст. 51, 53, 151 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 33 ППР в РФ. 

Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* устанавливают общие требования противопожарной зашиты помещений, зданий и других строительных сооружений на всех этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно- техническую классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов (пункт 1.1). Следовательно, СНиП 21-01-97* подлежат применению как в процессе проектирования и строительства объекта, так и в ходе его эксплуатации.

При введении в действие СНиП 21-01-97* распространение их действия на ранее введенные в эксплуатацию здания и сооружения не предусматривалось, за исключением случаев возникновения недопустимого риска для безопасности жизни и здоровья людей. При этом соответствующие требования СНиП 21-01-97*, по смыслу пункта 4.3 данных Правил и пункта 8.5 СНиП 10-01-94, подлежали применению лишь в ходе проведения реконструкции или ремонта здания.

В отношении объектов, введенных в эксплуатацию до введения в действие СНиП 21-01-97*, данные Правила подлежат применению только в части установленных ими требований пожарной безопасности, предъявляемых к противопожарному режиму эксплуатации объекта. Содержащиеся в СНиП 21-01-97* требования пожарной безопасности, относящиеся не к противопожарному режиму эксплуатации здания (сооружения), а к его конструктивным, объемно-планировочным и инженерно-техническим характеристикам, соблюдение которых применительно к конкретному эксплуатируемому зданию (сооружению) потребует их изменения, подлежат соблюдению только в случае реконструкции или капитального ремонта данного здания (сооружения), а не в процессе его текущей эксплуатации.

Устранение нарушений требований пожарной безопасности, которое не выполнено юридическом лицом в установленный предписанием срок (до 17.11.2017г.) в с. Кырчаны, в здании библиотеки по адресу: 

<

...>, связано с расширением дверных проемов, являющихся эвакуационными выходами, а также устройством нового эвакуационного выхода, то есть с конструктивным, объемно-планировочным и инженерно-техническим изменением зданий.

В судебном заседании установлено, что здание по адресу: 

<

...>, где расположены взрослый и детский абонементы МКУК «Нолинская ЦБС», и помещение детской библиотеки по адресу: 

<

...>, реконструкции или капитальному ремонту не подвергались, а потому основания для применения указанных в предписании СНиП и СП, в данном случае отсутствуют, из чего следует, что данные пункты нарушений вменены юридическому лицу безосновательно. 

С учетом изложенного по пунктам 4, 17, 24 Предписания № 41/1/14-33 от 28.11.2016г. оснований для привлечения МКУК «Нолинская ЦБС» к административной ответственности не имеется в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Согласно протоколу о временном запрете деятельности от 18.12.2017 г., составленному государственным инспектором Нолинского района по пожарному надзору ФИО2, в целях предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей в случае возникновения пожара, до рассмотрения дела судом, временно запрещена деятельность по эксплуатации зданий и помещений Муниципального казенного учреждения культуры «Нолинская централизованная библиотечная система» расположенных по адресам: 

<

...>, с 14 час. 20 мин. 18.12.2017 г.; 

<

...>, с 14 час. 00 мин. 18.12.2017 г.; 

<

...>, с 09 час. 30 мин. 18.12.2017г.; 

<

...>, с 10 час. 30 мин. 18.12.2017г.; 

<

...>, с 12 час. 30 мин. 18.12.2017г.; 

<

...>, с 13 час. 00 мин. 18.12.2017г.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 27 Нолинского судебного района Кировской области, и.о. мирового судьи судебного участка № 28 Нолинского судебного района Кировской области от 19.12.2016г. МКУК «Нолинская ЦБС» привлечено к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.(л.д. 45-47).

Таким образом, бездействие юридического лица свидетельствует о том, что МКУК «Нолинская ЦБС», будучи ранее привлеченным за однородное административное правонарушение - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, повторно не выполнило в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, в связи с чем суд квалифицирует бездействие МКУК «Нолинская ЦБС» по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. Под повторностью совершения административного правонарушения п. 2 ч. 1 ст. 4.3 и ст. 4.6 КоАП РФ понимают совершение однородного административного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, и со дня окончания исполнения постановления не истек 1 год. Однородным в данном случае считается любое из административных правонарушений, перечисленных в ч. ч. 12 или 13 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Факт совершения административного правонарушения предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и вина МКУК «Нолинская ЦБС» в содеянном подтверждаются: протоколом об административном правонарушении № 42 от 18.12.2017г.; распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки от 13.11.2017г. № 30; актом проверки № 30 от 13.12.2017г.; предписанием № 41/1/14-33 от 28.11.2016г.; предписанием № 30/1/22-26 от 13.12.2017г.; свидетельством о постановке на учет 08.02.2000г. в налоговом органе МКУК «Нолинская ЦБС»; свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ от 11.06.2013г.; выпиской из ЕГРЮЛ от 13.12.2017г.; Уставом МКУК «Нолинская ЦБС»; распоряжением от 27.05.2013г. о назначении ФИО1 директором МКУК «Нолинская ЦБС» с 03.06.2013г.; свидетельствами о государственной регистрации права оперативного управления зданиями библиотек по адресу: 

<

...>, от 04.05.2012г. и ул. Ленина, 28, от 13.10.2015г.; договором о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.11.2013г. с приложением, дополнительным соглашением к нему от 22.10.2015г.; договором безвозмездного пользования с актом приема-передачи от 30.12.2013г.; постановлением мирового судьи судебного участка № 27 Нолинского судебного района Кировской области, и.о. мирового судьи судебного участка № 28 Нолинского судебного района Кировской области от 19.12.2016г.; протоколом о временном запрете деятельности от 18.12.2017г. 

Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, в соответствии с действующим законодательством, процессуальных нарушений не содержит.

При определении вида и размера наказания суд руководствуется положениями ст. 4.1 КоАП РФ, учитывает обстоятельства совершенного юридическим лицом административного правонарушения, финансовое положение юридического лица и его отношение к содеянному. 

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность юридического лица, является признание вины.

Отягчающих административную ответственность юридического лица обстоятельств суд по материалам дела не усматривает.

Материальное положение МКУК «Нолинская ЦБС», связанное с необходимостью вложения денежных средств в большом количестве для устранения нарушений пожарной безопасности, не освобождает учреждение от обязанности выполнения законного предписания. Достаточных сведений о том, что юридическим лицом для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, суду не представлено. 

Учитывая, что МКУК «Нолинская ЦБС» не обеспечило выполнение в установленный срок требования законного предписания № 41/1/14-33 от 28.11.2016 г., то есть дальнейшая эксплуатация указанных зданий и помещений может угрожать жизни и здоровью населения и может стать причиной возникновения пожара, суд считает необходимым назначить МКУК «Нолинская ЦБС» административное наказание в виде административного приостановления деятельности, заключающегося во временном прекращении деятельности по эксплуатации здания и помещений расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>, поскольку менее строгий вид административного наказания (штраф) не сможет обеспечить достижение целей административного наказания.

В соответствии с ч. 5 ст. 29.6 КоАП РФ срок временного запрета деятельности засчитывается в срок административного приостановления деятельности.

Временный запрет деятельности, наложенный в соответствии с протоколом государственного инспектора Нолинского района по пожарному надзору 18.12.2017г. в 14.00 час. на помещение детской библиотеки, расположенной по адресу: 

<

...>, подлежит отмене в связи с выполнением предписания № 41/1/14-33 от 28.11.2016г. и отсутствием состава административного правонарушения. 

Руководствуясь ч. 14 ст. 19.5, ст.ст. 24.5, 29.10 Кодекса РоссийскойФедерации об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении Муниципального казенного учреждения культуры «Нолинская централизованная библиотечная система» в части невыполнения предписания № 41/1/14-33 от 28.11.2016г. указанных в пунктах 4, 17, 24 прекратить на основании п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ за отсутствием состава административного правонарушения.

Отменить временный запрет деятельности помещения детской библиотеки, расположенной по адресу: 

<

...>, в связи с выполнением предписания № 41/1/14-33 от 28.11.2016г. и отсутствием состава административного правонарушения. 

Признать виновным Муниципальное казенное учреждение культуры «Нолинская централизованная библиотечная система» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности в форме временного прекращения деятельности объектов, расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>, сроком на 20 (двадцать) суток, то есть по 06 января 2018 года до 10 час. 00 мин.

Срок приостановления эксплуатации объектов исчислять с 21 декабря 2017 года с 13 часов 30 минут. 

Засчитать в срок административного приостановления деятельности срок временного запрета деятельности зданий и помещений Муниципального казенного учреждения культуры «Нолинская централизованная библиотечная система» расположенных по адресам:

<

...> - с 14.20 час. 18.12.2017 г. до 13.30 час. 21.12.2017г., 

<

...> - с 09.30 час. 18.12.2017 г. до 13.30 час. 21.12.2017г., 

<

...> - с 10.30 час. 18.12.2017 г. до 13.30 час. 21.12.2017г., 

<

...> - с 12.30 час. 18.12.2017 г. до 13.30 час. 21.12.2017г.; 

<

...> – с 13.00 час. 18.12.2017г. до 13.30 час. 21.12.2017г.

При приостановлении деятельности по эксплуатации зданий и помещений Муниципального казенного учреждения культуры «Нолинская централизованная библиотечная система» по вышеуказанным адресам обеспечить возможность доступа юридическому лицу, его представителям для устранения выявленных нарушений, производства работ по обслуживанию и эксплуатации обеспечительных систем здания, помещения (тепло-, водо-, электро- снабжающих), исключив осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Муниципального казенного учреждения культуры «Нолинская централизованная библиотечная система», а именно организации библиотечного обслуживания населения и иных мероприятий, связанных с массовым нахождением людей в перечисленных зданиях и помещениях Учреждения. 

В соответствии со ст. 32.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление подлежит немедленному исполнению.

Разъяснить МКУК «Нолинская ЦБС» право ходатайствовать о досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения данного административного наказания.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня вручения его копии.

Судья И.Ю. Лаптева