<

данные изъяты>

Дело № 2-1318/2018

Категория 2.200

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 мая 2018 года Ленинский районный суд города Севастополя в составе: председательствующего судьи – Кукурекина К.В., 

при секретаре – Малаховой Г.А.,

с участием старшего помощника прокурора Ленинского района города Севастополя – Рыбака Т.А., представителей ответчика – ФИО1, ФИО2, представителей третьего лица Общества с ограниченной ответственностью «Самшит» - ФИО3, ФИО4, представителя третьего лица Главного управления МЧС России по городу Севастополю – ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Ленинского района города Севастополя в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Севастопольский торговый комплекс «Океан», третьи лица: Главное управление МЧС России по городу Севастополю, Общество с ограниченной ответственностью «Самшит», о понуждении устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, 

У С Т А Н О В И Л:

19.04.2018 прокурор Ленинского района города Севастополя в интересах неопределенного круга лица обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит устранить выявленные в здании торгового комплекса «Океан» по пр. Генерала Острякова, 

<

...> в городе Севастополе, нарушения норм пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

Исковые требования мотивированы тем, что Прокуратурой Ленинского района города Севастополя во исполнение задания прокуратуры города Севастополя, направленного по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации с привлечением специалистов Главного управления МЧС России по городу Севастополю проведена проверка исполнения ООО «СТК «Океан» требований пожарной безопасности при функционировании торгового комплекса «Океан» по пр. Генерала Острякова, 

<

...> в городе Севастополе, в ходе которой выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности. Учитывая функциональное назначение объекта капитального строительства, используемого в качестве торгового комплекса для массового пребывания людей, дальнейшая его эксплуатация при наличии не устраненных нарушений пожарной безопасности, создает возможность угрозы жизни и здоровью неопределенного числа граждан, в связи с чем Прокурор обратился в суд с настоящим исковым заявлением. 

Старший помощник прокурора Ленинского района города Севастополя в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, по обстоятельствам, изложенным в иске просил удовлетворить. 

Представители ответчика в судебном заседании исковые требования признали в полном объеме, последствия признания иска ясны.

Представители третьего лица Общества с ограниченной ответственностью «Самшит» в судебном заседании поддержали позицию представителей ответчика, не возражали против удовлетворения иска. 

Представитель третьего лица Главного управления МЧС России по городу Севастополю в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме. 

Выслушав пояснения участников процесса, изучив материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Судом установлено, что Прокуратурой Ленинского района города Севастополя во исполнение задания прокуратуры города Севастополя, направленного по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации с привлечением специалистов Главного управления МЧС России по городу Севастополю проведена проверка исполнения ООО «СТК «Океан» требований пожарной безопасности при функционировании торгового комплекса «Океан» по пр. Генерала Острякова, 

<

...> в городе Севастополе, в ходе которой выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности.

Нежилое здание магазина «Океан» с подсобными строениями находится в собственности ООО «СТК «Океан» и эксплуатируются, в том числе, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на основании заключенных договоров аренды.

По информации ГУ МЧС России по городу Севастополю от 02.04.2018, от 11.04.2018 и заключению ГУ МЧС России по городу Севастополю в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации торгового комплекса «Океан» по пр. Генерала Острякова, 

<

...> в городе Севастополе 28.03.2018 выявлены нарушения норм пожарной безопасности, которые в совокупности представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а именно требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Автоматические нормы и правила проектирования».

Согласно ч.1 ст. 39 Гражданско-процессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ) ответчик вправе признать иск. 

Положениями абз. 2 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ предусмотрено, что в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Как усматривается из копий доверенностей представителей ответчика, участвующие в настоящем деле представители наделены полномочиями на ведения дел в суде с правом совершения всех процессуальных действий, в том числе с правом на признание иска. 

Учитывая признание представителями ответчика иска и отсутствие оснований для не принятия его судом, суд считает возможным удовлетворить иск прокурора Ленинского района города Севастополя в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Севастопольский торговый комплекс «Океан», третьи лица: Главное управление МЧС России по городу Севастополю, Общество с ограниченной ответственностью «Самшит», о понуждении устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Поскольку истец был освобожден от уплаты государственной пошлины, с учетом положений ст. 98, 103 ГПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, с ответчика в пользу бюджета Ленинского муниципального округа города Севастополя подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6000,00 рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Иск - удовлетворить в полном объеме. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольский торговый комплекс «Океан» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

обеспечить освобождение помещения электрощитовой в цокольном этаже от мебели и оборудования;

обеспечить освобождение помещения компрессорной, возле помещения электрощитовой, в цокольном этаже от оборудования и мебели;

обеспечить освобождение лестничных площадок и маршей в западной лестничной клетке от оборудования, мебели, спортивного инвентаря и строительных материалов;

обеспечить освобождение лестничных площадок в восточной лестничной клетке от строительных материалов;

обеспечить свободный выход из западной лестничной клетки наружу;

обеспечить свободный выход из цокольного этажа (магазин одежды) в западную лестничную клетку;

провести очистку воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта;

демонтировать размещенные на фасаде здания баннеры.

оборудовать здание аварийным освещением;

обеспечить ширину эвакуационного выхода с 3-го этажа в восточную лестничную клетку не менее 0,8м.;

обеспечить высоту эвакуационного выхода с 3-го этажа в восточную лестничную клетку не менее 1,9м.;

обеспечить ширину эвакуационного выхода с 3-го этажа с зала единоборств в помещение, где расположен выход в западную лестничную клетку не менее 0,8м.;

обеспечить ширину эвакуационного выхода со 2-го этажа (с тренажерного зала) в западную лестничную клетку не менее 1,2 м.;

обеспечить ширину эвакуационного выхода со 2-го этажа (коридор спортивного комплекса) в восточную лестничную клетку не менее 1,2 м.;

обеспечить открывание в восточную лестничную клетку (1-й этаж) двери без уменьшения лестничного марша;

предусмотреть в западной лестничной клетке обособленный выход наружу из цокольного этажа отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

обеспечить ширину 2-го эвакуационного выхода с цокольного этажа (магазин обуви и одежды) в западную лестничную клетку не менее 1,2м.;

обеспечить ширину основного эвакуационного выхода с цокольного этажа (магазин обуви и одежды) наружу не менее 1,2м.;

обеспечить высоту эвакуационного выхода из служебного помещения в цокольном этаже (магазин обуви и одежды) не менее 1,9 м.; 

обеспечить ширину лестничного марша центральной лестничной клетки ведущей с 1-го этажа в цокольный менее не 1,2 м.;

обеспечить высоту ограждения лестницы в западной лестничной клетке не менее 1,2м.;

обеспечить высоту ограждения лестницы в восточной лестничной клетке не менее 1,2 м.;

обеспечить высоту ограждения лестницы в центральной лестничной клетке не менее 1,2м.;

обеспечить ширина эвакуационного выхода с западной лестничной клетки наружу менее 1,2м. (1м.) (нарушение п. 4.2.5 п. 7.1.5 СП 1.13130.2009);

обеспечить ширину эвакуационного выхода с центральной лестничной клетки в коридор, ведущий к выходу наружу, не менее 1,2м.;

обеспечить ширину эвакуационного выхода с восточной лестничной клетки в коридор, ведущий к выходу наружу, не менее 1,2м.;

обеспечить расположение эвакуационных выходов с торгового зала на 1-м этаже рассредоточено;

установить противопожарную дверь 2-го типа в электрощитовую (цокольный этаж);

установить противопожарную дверь 2-го типа в помещение компрессорной (цокольный этаж);

оборудовать торговый зал магазина «Лидер» системой вытяжной противодымной вентиляции;

оборудовать торговый зал магазина «Лидер» автоматической системой пожаротушения;

оборудовать торговый зал цокольного этажа магазина одежды системой вытяжной противодымной вентиляции;

оборудовать торговый зал цокольного этажа магазина одежды автоматической системой пожаротушения;

обеспечить исправное состояние и проведение проверок работоспособности автоматической пожарной сигнализации в цокольном этаже магазина одежды;

обеспечить исправное состояние и проведение проверок работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

обеспечить исправное состояние и проведение проверок работоспособности автоматической пожарной сигнализации в помещении спортивного зала.

обеспечить исправное состояние и проведение проверок работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении спортивного зала.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Севастопольский торговый комплекс «Океан» в доход бюджета Ленинского муниципального округа города Севастополя государственную пошлину в размере 6000,00 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами в Севастопольский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы в Ленинский районный суд города Севастополя.

Решение изготовлено в окончательной форме 22.05.2018

Судья – 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>