ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» января 2019 года с. Началово

Судья Приволжского районного суда Астраханской области Мернов Н.В., рассмотрев материал по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении ГБУЗ АО «Приволжская районная больница»,

УСТАНОВИЛ:

из протокола об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ № усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ установлено нарушение ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» при эксплуатации газового хозяйства Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, а именно, пунктов 11, 12, 70, 70б, 70в, 70е, 70ж, 71, 72, 77, 80, 95а, 95ж, 95л; Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, а именно, пунктов 7, 8, 13, 14, 14д, 14к; Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000), а именно, пунктов 4.21, 8.10, 8.22, 8.23; п. 1 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обеспечении единства измерений».

Представитель ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» ФИО1 в судебном заседании виновность юридического лица не оспаривала, пояснив, что все выявленные нарушения либо уже устранены, либо будут устранены в ближайшее время, просила строго не наказывать.

Органы и должностные лица, составившие протокол об административном правонарушении, не являются участниками производства по делам об административных правонарушениях, круг которых перечислен в главе 25 КоАП РФ (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»), при этом необходимости вызова в судебное заседание должностного лицо, составившего протокол об административном правонарушении, для выяснения каких-либо вопросов, не усматривается.

Выслушав представителя ГБУЗ АО «Приволжская районная больница», исследовав представленные материалы дела, прихожу к выводу о следующем.

В соответствии со ст. 9.11 КоАП РФ, нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Данная статья объединяет ряд самостоятельных составов административных правонарушений. Она имеет бланкетный характер и отсылает правоприменителей к соответствующим правилам и нормам, техническим требованиям, установленным Правительством РФ, Министерством энергетики РФ и другими федеральными органами исполнительной власти.

Объективная сторона характеризуется действиями, нарушающими установленные нормы и правила. Субъективная сторона рассматриваемых правонарушений может выражаться в форме, как умысла, так и неосторожности.

Как установлено в судебном заседании, в соответствии с распоряжением и.о. заместителя руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора ФИО3 №-РП от ДД.ММ.ГГГГ, проведена плановая выездная проверка с целью выполнения «Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год», размещенного на официальном сайте Генеральной Прокуратуры РФ. Задачей проверки являлось осуществление контроля (надзора) за соблюдением юридическим лицом обязательных требований, установленных законодательством РФ в области промышленной безопасности.

По результату проверки, проводившейся с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были составлены ДД.ММ.ГГГГ акт проверки № и предписание №П.

В судебном заседании установлено, что ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» не обеспечено выполнение требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878; Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000); Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обеспечении единства измерений» при эксплуатации газового хозяйства по адресу: 

<

адрес>, а именно: 

1.) Не проведена идентификация объекта газопотребления с последующей регистрацией в реестре опасных производственных объектов (наличие газопровода среднего давления, ГРПШ - в соответствии с проектным решением 487.07-ГСН.ГСВ; актом приемки объекта от ДД.ММ.ГГГГ), т.е. нарушены п. п. 11, 12 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

2.) Не выполнено требование проектного решения 487.07-ГСН.ГСВ по предотвращению несанкционированного доступа - отключающая арматура обвязки ГРПШ и отключающая арматура на вводе газопровода в тепло генераторную не заблокирована металлическими тросами с запирающими устройствами, т.е. нарушен п. 80 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

3.) Не выполнено требование проектного решения 487.07-ГСН.ГСВ по защите надземного газопровода от атмосферной коррозии лакокрасочными покрытиями, выдерживающими изменения температуры наружного воздуха и влияние атмосферных осадков (эмаль желтого цвета для дружных работ марки ПФ-115 в два слоя по двум слоям грунтовки марки ГФ-21), т.е. нарушен п. 80 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

4.) Не выполнено требование проектного решения 487.07-ГСН.ГСВ по выводу светового и звукового сигналов о загазованности в помещение с постоянным пребыванием людей (в помещение дежурного в здании поликлиники «Началовской участковой больницы»), т.е. нарушенного п. 80 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

5.) Не проведена метрологическая поверка контрольно-измерительных приборов в котельной, т.е. нарушен п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 1 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обеспечении единства измерений»;

6.) Не представлена техническая документация по срабатыванию предохранительных и сбросных клапанов в ГРПШ к котельной, т.е. нарушен п. 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

7.) Не проведена проверка исправности ИФС на газопроводе низкого давления, т.е. нарушен п. 70ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

8.) Не проведена метрологическая поверка газоанализатора САОГ-С, т.е. нарушен п. 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

9.) Отсутствует план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте, согласованный с АО «Астраханьгазсервис», т.е. нарушен п. 95л Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

10.) Не представлены данные о границах охранных зон газораспределительной системы, т.е. нарушены п. п. 7, 8 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

11.) Отсутствует режимная карта настройки газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. п. 71, 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

12.) Отсутствует инструкция по эксплуатации газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. 95ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

13.) Отсутствует утвержденный график планово-предупредительного ремонта котлов, т.е. нарушен п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

14.) Не проводятся работы по обходу трассы наружного газопровода. Отсутствуют эксплуатационные документы, подтверждающие выполнение работ по обходу трассы наружного газопровода, т.е. нарушен п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

15.) В котельной отсутствует ремонтный журнал, в который вносятся сведения о выполнении ремонтных работ и об остановках котла на чистку и промывку, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.23 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

16.) Отсутствует регистрация газораспределительных сетей в государственном кадастре, т.е. нарушены п. п. 13, 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

На сети газопотребления 

<

адрес>:

17.) Допущено несанкционированное изменение проектного решения 15-09-Б в части замены котла «АОГВ-7,5» (7,5 кВт) на котел с большей тепловой мощностью «Navien Асе-24К» (24 кВт), т.е. нарушен п. 80 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

18.) He выполнено требование проектного решения 15-09-Б по выводу светового и звукового сигналов о загазованности в помещение дежурного, т.е. нарушен п. 80 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

19.) Не обеспечена антикоррозионная защита надземного газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 70е Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

20.) Отсутствует план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте, согласованный с АО «Астраханьгазсервис», т.е. нарушен п. 95л Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

21.) Отсутствует режимная карта настройки газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. п. 71, 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

22.) Не представлены данные о границах охранных зон газораспределительной системы, т.е. нарушены п. п. 7, 8 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

23.) Отсутствует проектная и исполнительная документации на объекте, т.е. нарушен п. 95а Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

24.) Отсутствует инструкция по эксплуатации газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. 95ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

25.) Отсутствует утвержденный график планово-предупредительного ремонта котлов, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.22 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

26.) Не проводятся работы по обходу трассы наружного газопровода. Отсутствуют эксплуатационные документы, подтверждающие выполнение работ по обходу трассы наружного газопровода, т.е. нарушен п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

27.) В котельной отсутствует ремонтный журнал, в который вносятся сведения о выполнении ремонтных работ и об остановках котла на чистку и промывку, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.23 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

28.) Отсутствует регистрация газораспределительных сетей в государственном кадастре, т.е. нарушены п. п. 13, 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

29.) В помещении, где располагается газовый котел, пол выполнен из материалов с гладкой и скользящей поверхностью, так же отсутствует устройства для отвода воды в канализацию, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 4.21 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

30.) Допускается соприкосновение электропроводов от газового котла Navien ASE- 24К и гибкого шланга газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 70ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

На сети газопотребления 

<

адрес>:

31.) Не обеспечена антикоррозионная защита надземного газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 70ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

32.) Отсутствует план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте, согласованный с АО «Астраханьгазсервис», т.е. нарушен п. 95л Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

33.) Допускается соприкосновение электропроводов от газового котла и гибкого шланга газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 70ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

34.) Не представлены данные о границах охранных зон газораспределительной системы, т.е. нарушены п. п. 7, 8 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

35.) Отсутствует режимная карта настройки газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. п. 71, 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

36.) Отсутствует проектная и исполнительная документации на объекте, т.е. нарушен п. 95а Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

37.) Отсутствует инструкция по эксплуатации газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. 95ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

38.) Отсутствует утвержденный график планово-предупредительного ремонта котлов, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.22 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

39.) Не проводятся работы по обходу трассы наружного газопровода. Отсутствуют эксплуатационные документы, подтверждающие выполнение работ по обходу трассы наружного газопровода, т.е. нарушен п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

40.) Не проведена проверка исправности ИФС на газопроводе низкого давления, т.е. нарушен п. 70ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

41.) В котельной отсутствует ремонтный журнал, в который вносятся сведения о выполнении ремонтных работ и об остановках котла на чистку и промывку, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.23 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

42.) Отсутствует регистрация газораспределительных сетей в государственном кадастре, т.е. нарушены п. п. 13, 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

43.) В помещении, где располагается газовый котел, пол не имеет устройства для отвода воды в канализацию, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 4.21 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

44.) Не обеспечено содержание охранной зоны газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

На сети газопотребления 

<

адрес>

45.) Не обеспечена антикоррозионная защита надземного газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 70е Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

46.) Отсутствует план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте, согласованный с АО «Астраханьгазсервис», т.е. нарушен п. 95л Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

47.) Допускается соприкосновение электропроводов от газового котла Haier L1P26- F21 (Т) и гибкого шланга газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 70ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

48.) Не представлены данные о границах охранных зон газораспределительной системы, т.е. нарушены п. п. 7, 8 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

49.) Отсутствует режимная карта настройки газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. п. 71, 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

50.) Отсутствует проектная и исполнительная документации на объекте, т.е. нарушен п. 95а Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

51.) Отсутствует инструкция по эксплуатации газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. 95ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

52.) Отсутствует утвержденный график планово-предупредительного ремонта котлов, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.22 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

53.) Не проводятся работы по обходу трассы наружного газопровода. Отсутствуют эксплуатационные документы, подтверждающие выполнение работ по обходу трассы наружного газопровода, т.е. нарушен п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

54.) Не проведена проверка исправности ИФС на газопроводе низкого давления, т.е. нарушен п. 70ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

55.) В котельной отсутствует ремонтный журнал, в который вносятся сведения о выполнении ремонтных работ и об остановках котла на чистку и промывку, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.23 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

56.) Отсутствует регистрация газораспределительных сетей в государственном кадастре, т.е. нарушены п. п. 13, 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

57.) В помещении, где располагается газовый котел, пол не имеет устройства для отвода воды в канализацию, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 4.21 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

58.) Не обеспечено содержание охранной зоны газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

На сети газопотребления 

<

адрес>:

59.) Не обеспечена антикоррозионная защита надземного газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 70е Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

60.) Отсутствует план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте, т.е. нарушен п. 95л Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

61.) Не представлены данные о границах охранных зон газораспределительной системы, т.е. нарушены п. п. 7, 8 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

62.) Отсутствует режимная карта настройки газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. п. 71, 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

63.) Отсутствует проектная и исполнительная документации на объекте, т.е. нарушен п. 95а Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

64.) Отсутствует инструкция по эксплуатации газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. 95ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

65.) Отсутствует утвержденный график планово-предупредительного ремонта котлов, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.22 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

66.) Не проводятся работы по обходу трассы наружного газопровода. Отсутствуют эксплуатационные документы, подтверждающие выполнение работ по обходу трассы наружного газопровода, т.е. нарушен п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

67.) В котельной отсутствует ремонтный журнал, в который вносятся сведения о выполнении ремонтных работ и об остановках котла на чистку и промывку, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.23 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

68.) Отсутствует регистрация газораспределительных сетей в государственном кадастре, т.е. нарушены п. п. 13, 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

69.) В помещении, где располагается газовый котел, пол не имеет устройства для отвода воды в канализацию, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 4.21 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

70.) Не обеспечено содержание охранной зоны газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

На сети газопотребления 

<

адрес>:

71.) Не обеспечена антикоррозионная защита надземного газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 70е Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

72.) Отсутствует план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте, т.е. нарушен п. 95л Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

73.) Не представлены данные о границах охранных зон газораспределительной системы, т.е. нарушены п. п. 7, 8 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

74.) Отсутствует режимная карта настройки газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. п. 71, 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

75.) Отсутствует проектная и исполнительная документации на объекте, т.е. нарушен п. 95а Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

76.) Отсутствует инструкция по эксплуатации газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. 95ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

77.) Отсутствует утвержденный график планово-предупредительного ремонта котлов, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.22 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

78.) Не проводятся работы по обходу трассы наружного газопровода. Отсутствуют эксплуатационные документы, подтверждающие выполнение работ по обходу трассы наружного газопровода, т.е. нарушен п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870; 

79.) В котельной отсутствует ремонтный журнал, в который вносятся сведения о выполнении ремонтных работ и об остановках котла на чистку и промывку, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.23 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

80.) Отсутствует регистрация газораспределительных сетей в государственном кадастре, т.е. нарушены п. п. 13, 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

81.) Не осуществляется мониторинг за перемещением опоры газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 70б Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

82.) В помещении, где располагается газовый котел, пол не имеет устройства для отвода воды в канализацию, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 4.21 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

На сети газопотребления 

<

адрес>:

83.) Не обеспечивается мониторинг за техническим состоянием газопровода низкого давления, допущен прогиб газопровода, т.е. нарушен п. 70в Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

84.) Не проведена проверка исправности ИФС на газопроводе низкого давления, т.е. нарушен п. 70ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

85.) Не обеспечена антикоррозионная защита надземного газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 70е Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

86.) Отсутствует план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте, согласованный с АО «Газпром газораспределение Астрахань», т.е. нарушен п. 95л Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

87.) Не представлены данные о границах охранных зон газораспределительной системы, т.е. нарушены п. п. 7, 8 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

88.) Отсутствует режимная карта настройки газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. п. 71, 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

89.) Отсутствует проектная и исполнительная документации на объекте, т.е. нарушен п. 95а Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

90.) Отсутствует инструкция по эксплуатации газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. 95ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

91.) Отсутствует утвержденный график планово-предупредительного ремонта котлов, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.22 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

92.) Не проводятся работы по обходу трассы наружного газопровода. Отсутствуют эксплуатационные документы, подтверждающие выполнение работ по обходу трассы наружного газопровода, т.е. нарушен п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

93.) В котельной отсутствует ремонтный журнал, в который вносятся сведения о выполнении ремонтных работ и об остановках котла на чистку и промывку, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.23 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

94.) Отсутствует регистрация газораспределительных сетей в государственном кадастре, т.е. нарушены п. п. 13, 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

95.) Не осуществляется мониторинг за перемещением опоры газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 70б Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

На сети газопотребления 

<

адрес>:

96.) Не обеспечена антикоррозионная защита надземного газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 70б Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

97.) Отсутствует план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте, т.е. нарушен п. 95л Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

98.) Не представлены данные о границах охранных зон газораспределительной системы, т.е. нарушены п. п. 7, 8 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

99.) Отсутствует режимная карта настройки газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. п. 71, 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

100.) Отсутствует проектная и исполнительная документации на объекте, т.е. нарушен п. 95а Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

101.) Отсутствует инструкция по эксплуатации газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. 95ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

102.) Отсутствует утвержденный график планово-предупредительного ремонта котлов, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.22 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

103.) Не проводятся работы по обходу трассы наружного газопровода. Отсутствуют эксплуатационные документы, подтверждающие выполнение работ по обходу трассы наружного газопровода, т.е. нарушен п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

104.) В котельной отсутствует ремонтный журнал, в который вносятся сведения о выполнении ремонтных работ и об остановках котла на чистку и промывку, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.23 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

105.) Отсутствует регистрация газораспределительных сетей в государственном кадастре, т.е. нарушены п. п. 13, 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

106.) Допускается складирование горючих предметов под газопроводом низкого давления, т.е. нарушен п. 14д Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

107.) Допускается привязка посторонних предметов (бельевые веревки) к опорам газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 14к Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

На сети газопотребления 

<

адрес>:

108.) Не обеспечена антикоррозионная защита надземного газопровода низкого давления, т.е. нарушен п. 70е Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

109.) Допускается перемещение газопровода низкого давления за пределы опор, т.е. нарушен п. 70б Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

110.) Допускается образования свалки под газопроводом низкого давления, т.е. нарушен п. 14д Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

111.) Отсутствует план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте, т.е. нарушен п. 95л Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

112.) Не представлены данные о границах охранных зон газораспределительной системы, т.е. нарушены п. п. 7, 8 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

113.) Отсутствует режимная карта настройки газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. п. 71, 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

114.) Отсутствует инструкция по эксплуатации газоиспользующего оборудования, т.е. нарушены п. 95ж Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

115.) Отсутствует утвержденный график планово-предупредительного ремонта котлов, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.22 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

116.) Не проводятся работы по обходу трассы наружного газопровода. Отсутствуют эксплуатационные документы, подтверждающие выполнение работ по обходу трассы наружного газопровода, т.е. нарушен п. 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870;

117.) В котельной отсутствует ремонтный журнал, в который вносятся сведения о выполнении ремонтных работ и об остановках котла на чистку и промывку, т.е. нарушены п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 8.23 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C) (утв. Приказом Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205) (ред. от 21.01.2000);

118.) Отсутствует регистрация газораспределительных сетей в государственном кадастре, т.е. нарушены п. п. 13, 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

119.) Не проведена метрологическая поверка контрольно-измерительных приборов в котельной, т.е. нарушен п. 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870, и п. 1 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обеспечении единства измерений».

Установленные обстоятельства подтверждается имеющимися в деле доказательствами: протоколом об административном правонарушении от 23.11.2018 № 18-252/18, актом проверки от 29.10.2018 № 16/40-28. 

Собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности соответствуют требованиям КоАП РФ.

В силу требований ст. 26.1 КоАП РФ установлены: наличие события административного правонарушения, лицо, его совершившее, виновность указанного лица, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

С учётом изложенного, оснований не согласиться с изложенными в протоколе об административном правонарушении обстоятельствами произошедшего не имеется.

Таким образом, прихожу к выводу, что ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» виновно в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ.

Учитывая изложенные обстоятельства дела, суд полагает необходимым применить административное наказание в виде административного штрафа.

Определяя размер штрафа, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено. 

С учетом изложенного, а также характера совершенного административного правонарушения, конкретных обстоятельств дела, то, что ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» является бюджетным предприятием, не имеет финансовой прибыли, в целях исключения избыточного ограничения прав юридического лица, прихожу к выводу о наличии оснований для назначения наказания, в пределах санкции ст. 9.11 КоАП РФ, в размере 20000 руб.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

признать виновным юридическое лицо ГБУЗ АО «Приволжская районная больница», юридический адрес: 

<

адрес>, ИНН № ОГРН № совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20000 рублей.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется по следующим реквизитам: УФК по 

<

адрес> (Нижне-Волжское управление Ростехнадзора) ИНН 

<

***>, КПП 344501001, р/сч №, Банк получателя отделение Астрахань КБК 49№, БИК №, ОКТМО №

Разъяснить ГБУЗ АО «Приволжская районная больница», что лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано в добровольном порядке уплатить штраф не позднее 60 дней со дня вступления в силу постановления о наложении административного штрафа, и после истечения данного срока в случае неуплаты штрафа усматривается событие административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Астраханский областной суд в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии.

СУДЬЯ Мернов Н.В.