Дело № 5-510/2017 *** 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Александров 13 октября 2017 года

Судья Александровского городского суда Владимирской области Корсунская Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ, в отношении Муниципального унитарного предприятия «Андреевское» (далее – МУП «Андреевское»), ИНН/КПП №, ОГРН №, юридический адрес и адрес места нахождения: 

<

...> сведений о привлечении к административной ответственности не имеется,

у с т а н о в и л:

05 октября 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: 

<

...>, при проведении административного расследования в отношении МУП «Андреевское» по коллективному обращению жителей д. Елькино Александровского района, главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Александровском и Киржачском районах ФИО1 в деятельности МУП «Андреевское» выявлены нарушения п. 3.1, 3.5, 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.», а именно, водопроводная вода в д. Елькино имеет неблагоприятные органолептические свойства, что подтверждено проведенной в рамках расследования экспертизой, выполненной ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в Александровском и Киржачском районах (экспертное заключение № от 29 сентября 2017 года, протоколы лабораторных исследований № от 28 сентября 2017 года прилагаются), а именно: показатель мутности в воде из водопроводной колонки на ул. Новая составил 4,3+0,9 ЕМ/дмЗ, при нормативе не более 2,6-3,5 ЕМ/дмЗ, содержание железа общего 1,3+0,3 мг/дмЗ при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дмЗ, мутность 4,3 ЕМ/дмЗ при гигиеническом нормативе не более 2,6-3,5 ЕМ/дмЗ, сернистый запах, в воде из скважины жесткость 7,3+1,1 при гигиеническом нормативе не более 7,0 градусов Ж, 0,3 мг/дмЗ, содержание железа общего 1,3+0,3 мг/дмЗ при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дмЗ, содержание фторидов 1,86+0,28 мг/дмЗ при гигиеническом нормативе не более 1,5, а также выявлены нарушения п. 4.2, 4.3, 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01, а именно, не обеспечено проведение производственного контроля качества питьевой воды, поставляемой населению, согласно рабочей программы: за 2016 год и истекший период 2017 года ежемесячные исследования качества воды из распределительной сети д. Елькино не проводились, выполнено лишь исследование качества воды из скважины д. Елькино 1 раз в 2016 году при установленной периодичности - 1 раз в сезон, то есть 4 раза в год.

В судебном заседании представитель МУП «Андреевское» ФИО2 не отрицал факт выявленных нарушений в деятельности МУП «Андреевское», указав, что в настоящее время у МУП «Андреевское» нет финансовых средств для проведения производственного контроля качества питьевой воды, организация находится в стадии банкротства, введено конкурсное управление.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Александровском и Киржачском районах ФИО1 в судебном заседании пояснила, что МУП «Андеевское», которое осуществляет предоставление коммунальной услуги по водоснабжению населению д.Елькино Александровского района, не обеспечено проведение производственного контроля качества питьевой воды, поставляемой населению, санитарно-эпидемиологические требования к качеству питьевой воды не соблюдены.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив письменные доказательства, судья находит виновность МУП «Андреевское» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ, установленной и доказанной.

Статьей 6.5 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Согласно п. 3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:

- 3.4.1. обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (таблица 2);

- 3.4.2. содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения (таблица 3);

- 3.4.3. содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека (Приложение 2).

Согласно п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 4, а также нормативам содержания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в таблицах 2 и 3 и в Приложении 2.

В соответствии с п. 4.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, в соответствии с рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Согласно п. 4.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 6.

В соответствии с п. 4.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, указанной в таблице 8.

Виновность МУП «Андреевское» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ подтверждается также материалами дела: протоколом об административном правонарушении № от 05 октября 2017 года, составленным в соответствии с требованиями ст.28.2 КоАП РФ, в котором зафиксирован факт совершения административного правонарушения (л.д.4-5), копией обращения жителей д. Елькино (л.д.6), копией определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № от 19 сентября 2017 года (л.д.7-8), копией протокола осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, находящихся там вещей и документов от 21 сентября 2017 года (л.д.12-13), копией протокола о взятии проб и образцов от 21 сентября 2017 года (л.д.14-15), копией экспертного заключения № (л.д.16), копией протокола лабораторных исследований № от 28 сентября 2017 года (л.д.17), копией протокола лабораторных исследований № от 28 сентября 2017 года (л.д.18), копией объяснения ФИО2 от 04 октября 2017 года (л.д.20), копией экспертного заключения № (л.д.21), копией пояснительного письма от 04 сентября 2017 года (л.д.22), копией плана мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2017-2018 года (л.д.23), копией Устава МУП «Андреевское» с изменениями и дополнениями (л.д.25-28); копией свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (л.д.29), копией определения Арбитражного суда Владимирской области от 28 сентября 2016 года (л.д.30-31), копиями доверенностей (л.д.32, 34), копией решения КЧС и ПБ Александровского района № от 21 мая 2015 года (л.д.33).

Письменные доказательства, имеющиеся в деле, получены с соблюдением требований закона и признаются судом относимыми и допустимыми.

При назначении административного наказания судья в соответствии с ч.3 ст.4.1 КоАП РФ учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих МУП «Андреевское», судом не установлено.

МУП «Андреевское» впервые привлекается к административной ответственности, представитель юридического лица вину в совершении административного правонарушения признал, что суд относит к обстоятельствам, смягчающим ответственность. 

Учитывая конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, полагаю необходимым назначить МУП «Андреевское» административное наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9- 29.11 КоАП РФ, судья 

п о с т а н о в и л:

Муниципальное унитарное предприятие «Андреевское», ИНН/КПП №, ОГРН №, юридический адрес и адрес места нахождения: 

<

...> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, который следует внести по следующим реквизитам: УФК по Владимирской области (Управление Роспотребнадзора по Владимирской области) Р/С 

<

***> отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001, ИНН 

<

***>, КПП 332701001, ОКТМО 17605000, КБК 141 1 16 280000 16 000140 (назначение платежа – административный штраф).

Постановление может быть обжаловано во Владимирский областной суд через Александровский городской суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Ю.А.Корсунская

***

***

***