Дело № 5-222/2020

УИД: 42RS0009-01-2020-001873-98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Кемерово 27 мая 2020 года 

Судья Центрального районного суда г. Кемерово О.В. Захватова

с участием:

главного государственного инспектора Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ФИО1, действующего на основании доверенности №295 от 31.12.2019, сроком действия до 31.12.2020,

представителя Отделения Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области ФИО2, действующего на основании доверенности №4 от 09.01.2020, сроком действия до 09.01.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Отделения Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, расположенного по адресу: ...,

УСТАНОВИЛ:

Главным государственным инспектором Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ЛИЦО_3 в Центральный районный суд г. Кемерово направлен материал об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ в отношении Отделения Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, поступивший в суд **.**.****. 

Из представленного материала следует, что **.**.**** в Сибирское управление Росстехнадзора поступило обращение от технического директора АО «...» ЛИЦО_4 об эксплуатации кабельно-воздушной линии 10 кВ ф.24-12 (далее КВЛ 10 кВ ф.24-12), находящейся на балансе Отделения Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области с нарушениями существующих норм и правил в области электроэнергетики. Также о неоднократных отключениях КВЛ 10 кВ ф.24-12 вследствие неудовлетворительного технического состояния, эксплуатация данной линии электропередачи может повлечь за собой поражение людей электрическим током. 

При осмотре КВЛ-10 кВ ф.24.12, находящейся на балансе ПФР по КО. составлен акт осмотра и фототаблица с указанием выявленных нарушений обязательных норм и правил, установленных в области электроэнергетики: Правил установления охранных зон (далее ПУОЗ) объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от **.**.**** ###; Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП), утвержденных Минэнерго России приказом №6 от 13.01.2003, зарегистрированных Минюстом России постановлением ### от **.**.****, обнаруженные **.**.**** в **.**.**** час., а именно:

· в охранной зоне КВЛ-10 кВ ф.24-12 осуществляются работы по планировке грунта с использованием большегрузной автомобильной и строительной техники, которые могут нарушить её безопасную работу, привести к её повреждению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц (п.8 ПУОЗ);

· при эксплуатации КВЛ-10 кВ ф.24-12 не соблюдаются правила охраны электрических сетей, не принимаются меры к приостановлению работ в охранной зоне КВЛ-10 кВ ф.24-12 (п. 2.3.6 ПТЭЭП);

· при эксплуатации КВЛ-10 кВ ф.24-12 не проводятся техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение надежной работы КВЛ-10 кВ ф.24-12 (п. 2.3.7 ПТЭЭП);

· при осмотре КВЛ-10 кВ ф.24-12 не проверялось противопожарное состояние трассы: в охранной зане КВЛ-10 кВ ф.24-12 находятся деревья, угрожающие опасным приближение к проводам; не проверялось состояние опор: на опоре ### элемент с видимым загниванием, на приводе разъединителя находится посторонний предмет (кормушка для птиц); не проверялось состояние проводов и тросов: в пролетах опор №###, 3-4 и на опоре ### КВЛ-10 кВ ф.24-12 обнаружено недопустимое изменение стрел провиса и расстояния от проводов до земли (п. **.**.**** ПТЭЭП);

· постоянный знак безопасности на опоре ### КВЛ-10 кВ ф.24-12 не содержится в исправном состоянии, опора занесена грунтом и снегом так, что знака безопасности «черная молния на желтом фоне» практически не видно (п. **.**.**** ПТЭЭП);

· на линейном разъединителе опоры ### КВЛ-10 кВ ф.24-12 отсутствуют запирающие устройства (п. **.**.**** ПТЭЭП).

В рамках административного расследования в Отделение ПФР по Кемеровской области и АО «...» были направлены запросы о предоставлении информации, по результатам, которых выявлены следующие нарушения обязательных норм и правил, установленных в области электроэнергетики, а именно:

· не назначен ответственный за электрохозяйство Отделения ПФР по Кемеровской области и его заместитель для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок (п.1.2.3 ПТЭЭП);

· не обеспеченно Отделением ПФР по Кемеровской области содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатация в соответствии с требованиями ПТЭЭП, правил безопасности и других нормативно-технических документов; 

· надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок; 

· представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок (п.1.2.2 ПТЭЭП);

· не обеспечено проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок (п. 1.6.1 ПТЭЭП);

· отсутствует в Отделении ПФР по Кемеровской области утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями;

· акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;

· технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации;

· производственные инструкции по эксплуатации электроустановок (п.1.8.1 ПТЭЭП).

В судебном заседании главный государственный инспектор Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ЛИЦО_5 настаивал на виновности Отделения ПФР по Кемеровской области в совершении административного правонарушении, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ. Пояснил, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью обслуживающего персонала и других людей, животных вследствие возможного обрыва проводов при выполнении дорожных работ.

Представитель Отделения ПФР по Кемеровской области в судебном заседании пояснил, что вменяемые Отделению нарушения обязательных норм и правил, установленных в области электроэнергетики, послужившие основанием для составления протокола ### от **.**.**** об административном правонарушении в отношении юридического лица, не соответствуют действующему законодательству и не основаны на фактических обстоятельствах.

Кабельно-воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ фидер 24- 12 (далее - КВ Л-10 кВ) не принадлежит Отделению на праве собственности, праве оперативного управления или ином основании.

Согласно акта разграничения балансовой принадлежности сторон от 11.01.2018г. питание электроэнергией по КВ Л-10 кВ осуществляется, кроме Отделения, ещё и УПФР в г. Кемерово, ООО «...», ИП ЛИЦО_6

Кроме того, в соответствии с актом разграничения эксплуатационной ответственности сторон от 11.01.2018г., организацией, эксплуатирующей КВ Л-10 кВ является ООО «...», с которым Отделение ежегодно заключает контракты на техническое обслуживание и эксплуатацию КВЛ-ЮкВ.

Пояснил, что Отделением были приняты все зависящие от него меры по соблюдению обязательных норм и правил, установленных в области электроэнергетики, и, с учетом норм ч.1 ст. 1.5, ч.2. ст. 2.1 КоАП РФ, состав административного правонарушения отсутствует. Просил прекратить производство по делу.

По ходатайству представителя Отделения Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области в судебном заседании были приобщены к письменным материалам дела и исследованы письменные объяснения на 3 листах, фототаблица на 5листах, копии акта разграничения балансовой принадлежности от **.**.****, контракта №ГК 125-09 заключенный между Отделением пенсионного фонда РФ по Кемеровской области и ОАО «...» на срок оказания услуг с **.**.**** по **.**.****, контракт №ГК 19-09 заключенный между Отделением пенсионного фонда РФ по Кемеровской области ООО «...» на срок оказания услуг с **.**.**** по **.**.****, контракт ### заключенный между Отделением пенсионного фонда РФ по Кемеровской области и ООО «...» на срок оказания услуг с **.**.**** по **.**.****, контракт №ГК 06-90 заключенный между Отделением пенсионного фонда РФ по Кемеровской области ООО «СибирьВостокэнергосервис» на срок оказания услуг с **.**.**** по **.**.****, контракт № ГК 133-09 заключенный между Отделением пенсионного фонда РФ по Кемеровской области ООО «...» на срок оказания услуг с **.**.**** по **.**.****, контракт № ГК 17-09 заключенный между Отделением пенсионного фонда РФ по Кемеровской области ООО «...» на срок оказания услуг с **.**.**** по **.**.****, контракт № ГК 57 заключенный между Отделением пенсионного фонда РФ по Кемеровской области ООО «...» на срок оказания услуг с **.**.**** по **.**.****,

Суд, выслушав лиц участвующих в деле, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему.

Согласност.24.1КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии со ст.26.11КоАПРФ судья по делу об административном правонарушении оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Согласност.2.1КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) юридического лица, за которое настоящим Кодексом установлена административная ответственность.

Административная ответственность пост.9.11КоАП РФнаступает за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Согласно положениям ч.2 ст.2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъектаРоссийской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно п. **.**.**** «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных Минэнерго России от **.**.**** ###, потребитель, эксплуатирующий воздушные линии электропередач, должен содержать в исправном состоянии: сигнальные знаки на берегах в местах пересечения ВЛ судоходной или сплавной реки, озера, водохранилища, канала, установленные в соответствии с уставом внутреннего водного транспорта по согласованию с бассейновым управлением водного пути (управлением каналов); устройства светоограждения, установленные на опорах ВЛ в соответствии с требованиями правил маркировки и светоограждения высотных препятствий; постоянные знаки, установленные на опорах в соответствии с проектом ВЛ и требованиями нормативно-технических документов.

Из п.2.3.6. Правил следует, что при эксплуатации ВЛ должны соблюдаться правила охраны электрических сетей и контролироваться их выполнение.

В п. 2.3.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» при техническом обслуживании должны производиться работы по предохранению элементов ВЛ и токопроводов от преждевременного износа путем устранения повреждений и неисправностей, выявленных при осмотрах, проверках и измерениях. При капитальном ремонте ВЛ и токопроводов должен быть выполнен комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик ВЛ и токопроводов в целом или отдельных их элементов путем ремонта деталей и элементов или замены их новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики.

Капитальный ремонт ВЛ на железобетонных и металлических опорах должен выполняться не реже 1 раза в 10 лет, ВЛ на опорах с деревянными деталями - не реже 1 раза в 5 лет. 

Согласно п. 2.3.11 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных Минэнерго России от 13.01.03 г. № 6 при осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять: противопожарное состояние трассы; состояние фундаментов, приставок; состояние опор. На опорах должны быть плакаты и знаки безопасности; состояние проводов и тросов; состояние гибких шин токопроводов; состояние изоляторов; должны быть на месте гайки, замки или шплинты; состояние арматуры: не должно быть трещин в ней, перетирания или деформации отдельных деталей; состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и концевых кабельных муфт на спусках.

Согласно п.2.2.15 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных Минэнерго России от 13.01.03 г. № 6 выключатели и их приводы должны иметь указатели отключенного и включенного положений.

На выключателях со встроенным приводом или с приводом, расположенным в непосредственной близости от выключателя и не отделенным от него сплошным непрозрачным ограждением (стенкой), допускается установка одного указателя - на выключателе или на приводе. На выключателях, наружные контакты которых ясно указывают включенное положение, наличие указателя на выключателе и встроенном или не отгороженном стенкой приводе необязательно.

Приводы разъединителей, заземляющих ножей, отделителей, короткозамыкателей и другого оборудования, отделенного от аппаратов стенкой, должны иметь указатели отключенного и включенного положений.

Все приводы разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, заземляющих ножей, не имеющих ограждений, должны иметь приспособления для их запирания как во включенном, так и в отключенном положении.

Распределительные устройства, оборудованные выключателями с пружинными приводами, должны быть укомплектованы приспособлениями для завода пружинного механизма.

Согласно п.8 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утв. Постановлением ПравительстваРФот 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон») в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Согласно п.1.2.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных Минэнерго России от 13.01.03 г. № 6 Потребитель обязан обеспечить: содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД); своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования; подбор электротехнического и электротехнологического персонала, периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности; обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала; надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок; охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала; охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок; учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению причин их возникновения; представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок; разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для электротехнического персонала; укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом; учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению; проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии; выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.

В соответствии с п.1.2.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных Минэнерго России от 13.01.03 г. № 6 для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.

У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.

Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.

При наличии у потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.

Пунктом 1.6.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных Минэнерго России от **.**.**** ### потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. Ответственность за их проведение возлагается на руководителя.

Согласно п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных Минэнерго России от 13.01.03 г. № 6 у каждого потребителя должна быть следующая техническая документация: генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями; утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями; акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию; исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений; акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и потребителем; технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации; производственные инструкции по эксплуатации электроустановок; должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины (далее - ПЭВМ), по применению переносных электроприемников и т.п.), инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию, инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок. Все инструкции разрабатываются с учетом видов выполняемых работ (работы по оперативным переключениям в электроустановках, верхолазные работы, работы на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и измерений и т.п.) и утверждаются руководителем Потребителя.

Комплект указанной выше документации должен храниться у потребителя и при изменении собственника передаваться в полном объеме новому владельцу. Порядок хранения документации устанавливается руководителем потребителя.

Суд, исследовав письменные материалы дела: протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица №14-01-0051 от 05.03.2020 (л.д. 93-100); акт осмотра кабельно-воздушной линии электропередачи ф.24-12 от 27.02.2020 (л.д.14-17); фототаблицу приложение к акту осмотра б/н от 27.02.2020 (л.д.18-26); акт проверки технического состояния ВЛ-10 кВ ф.24-12 от опоры №1 до опоры №12 от 27.02.2020 (л.д.27-28), установил факт состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ в отношении Отделения ПФР по Кемеровской области.

Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ является формальным, правонарушение считается оконченным независимо от наступления каких-либо последствий. Имеющиеся в деятельности Отделения ПФР по Кемеровской области несоблюдения и нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, поэтому не могут быть отнесены к малозначительным правонарушениям. В связи, с чем оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении на основании ст.2.9 КоАП РФ не усматривается.

Довод представителя Отделения Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области о том, что Отделение не является собственником в связи, с чем не являются надлежащим лицом привлеченном к административной ответственности, не может быть принято судом во внимание, поскольку Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6 (ред. от 13.09.2018) «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» п.1.2.2. «потребитель обязан обеспечить: содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД); своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования…» 

Факт заключения контрактов с организациями не освобождает Отделение Пенсионного фонда по Кемеровской области от исполнения своих обязанностей, как потребителя, по контролю и техническому обслуживанию и эксплуатацию КВЛ-10кВ.

Санкция ст.9.11 КоАП РФ предусматривает наказание для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При назначении наказания за совершенное административное правонарушение суд исходит из следующего.

В соответствии со ст.3.1 ч.1КоАП РФадминистративное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

С учетом вышеизложенного назначение административного наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в пределах нормы, предусматривающей ответственность за административное правонарушение, именно той меры ответственности, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства.

В соответствии со ст.4.1.ч.3 КоАП РФпри назначении административного наказания юридическому лицу – Отделения ПФР по Кемеровской области учитываются характер совершенного им административного правонарушения, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств.

С учетом изложенного, суд считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи.

На основании изложенного и ст.ст. 29.7-29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня вступления постановления, о наложении административного штрафа в законную силу в соответствии со следующими банковскими реквизитами:

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: О.В. Захватова