дело № 2-145/2020 г.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Малая Вишера 13 февраля 2020 года

Чудовский районный суд Новгородской области в составе: 

председательствующего судьи Кулешиной А.М.,

при секретаре Советской Т.А.,

с участием помощника прокурора Маловишерского района Новгородской области Седовой Е.А.,

представителя ответчика ОГАПОУ «Маловишерский техникум» ФИО1, 

представителя третьего лица ОНДиПР по Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР МЧС России по Новгородской области ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Маловишерского района в интересах неопределённого круга лиц к Областному государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Маловишерский техникум» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Маловишерского района обратился в суд с иском к ОГАПОУ «Маловишерский техникум» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, указав, что прокуратурой района совместно с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в ОГАПОУ «Маловишерский техникум». В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности в здании техникума по адресу: Новгородская область г. Малая Вишера ул.50 лет Октября д.16:

- в комнатах общежития не вывешены планы эвакуации на случай пожара (локальные планы эвакуации), соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (нарушение п. 89 Правил противопожарного режима; п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п.п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.9 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»);

на двери помещения продуктового склада на кухне не обеспечивается наличие обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (нарушение п. 20 Правил противопожарного режима);

двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (нарушение п. 33 Правил противопожарного режима; ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009));

в полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см, в местах перепада высот не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6 (фактически: в проеме между столовой и коридором перепад 4,5 см; в проеме между коридором и лестничной клеткой рядом со спортивным залом перепад 10 см) (нарушение п. 33 Правил противопожарного режима; ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009).. 

Наличие выявленных нарушений подвергает опасности жизнь и здоровье, а также уничтожение имущества неопределенного круга лиц в случае наступление ЧС или террористического акта.

На основании изложенного, просит обязать Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Маловишерский техникум» в срок до 31.12.2020 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, в здании техникума по адресу: Новгородская область г. Малая Вишера, ул.50 лет Октября д.16, а именно: Обеспечить наличие в комнатах общежития планов эвакуации на случай пожара (локальные планы эвакуации); Обеспечить на двери помещения продуктового склада на кухне наличие обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Обеспечить на дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах; Обеспечить в полу на путях эвакуации в местах перепада высот наличие не менее трех ступеней или пандусов 1:6.

В судебном заседании помощник прокурора Маловишерского района Седова Е.А. исковые требования просила удовлетворить в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика ОГАПОУ «Маловишерский техникум» ФИО1, исковые требования признала в полном объеме, представив суду соответствующее заявление.

Представитель третьего лица ОНДиПР по Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР МЧС России по Новгородской области ФИО2 полагал, что возможно принять признание иска ответчиком.

Представитель третьего лица Министерства образования Новгородкой области в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом.

Выслушав участников процесса, суд приходит к выводу о возможности принятия признания иска ответчиком и об удовлетворении заявленных требований по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В силу ст. 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Статьей 37 Закона № 69-ФЗ предусмотрено, что руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила ППР).

В соответствии с п. 1 Правил, Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п.п. 1,7 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина, приоритете мер предупреждения терроризму.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности в здании техникума по адресу: Новгородская область г. Малая Вишера ул.50 лет Октября д.16. Факт выявления нарушений и перечень нарушений ответчиком не оспаривается, представителем ответчика суду представлено заявление о признании иска.

Вышеуказанные нарушения правил пожарной безопасности создают реальную угрозу безопасности людей, подвергают опасности жизнь и здоровье учащихся и работников образовательного учреждения и иных лиц, посещающих учреждение, в связи с чем прокурор вправе предъявить указанные исковые требования в суд в силу ст. 45 ГПК РФ.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что иск обоснован, признание иска ответчиком не противоречит закону, не нарушает чьих-либо прав и законных интересов.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд принимает признание иска ответчиком и считает возможным удовлетворить исковые требования.

Согласно ч.1 ст.39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

Последствия признания иска, предусмотренные ч.3 ст.173 ГПК РФ, ответчику судом разъяснены и понятны, о чем указано в заявлении, которое приобщено к материалам дела.

В силу ч. 2 ст. 206 ГПК РФ при вынесении решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных средств, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение должно быть исполнено. Заявленный истцом срок для исполнения требований суд считает разумным, ответчик против установления данного срока не возражает, в связи с чем суд полагает возможным установить срок для исполнения требований – до 31.12.2020 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 194-198 ГПК РФ суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Маловишерского района в интересах неопределённого круга лиц к Областному государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Маловишерский техникум» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Маловишерский техникум» в срок до 31.12.2020 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, в здании техникума по адресу: Новгородская область г. Малая Вишера, ул.50 лет Октября д.16, а именно: 

1. Обеспечить наличие в комнатах общежития планов эвакуации на случай пожара (локальные планы эвакуации); 

2. Обеспечить на двери помещения продуктового склада на кухне наличие обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

3. Обеспечить на дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах; 

4. Обеспечить в полу на путях эвакуации в местах перепада высот наличие не менее трех ступеней или пандусов 1:6.

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд через Чудовский районный суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Председательствующий А.М. Кулешина

Решение суда изготовлено в окончательной форме «17» февраля 2020 года

Председательствующий А.М. Кулешина