К делу № 5-119/2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

Станица ФИО2 Краснодарского края 20 июня 2019 года

Судья Брюховецкого районного суда Краснодарского края Гринь С.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Урбанович Т.Р.,

с участием защитника юридического лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении – государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ФИО2 центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по доверенности ФИО4 ФИО6 

начальника ОНД и ПР Брюховецкого района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ФИО1,

рассмотрев дело об административном правонарушении, возбуждённое 23.05.2019 г. в отношении юридического лица – государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ФИО2 центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «ФИО2 центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК) совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, то есть повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.

Административное правонарушение совершено при следующих обстоятельствах:

В 13 часов 30 минут 23 мая 2019 г. в помещениях и на территории, расположенных по адресу: 

<

...>, ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК не выполнило полностью предписание №66/1/8 от 07.06.2018 г., которым был установлен 12.04.2019 г. срок устранения нарушений требований пожарной безопасности: 

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании амбулатории (Большебейсугская амбулатория, правила противопожарного режима в РФ п.61, ПБ 110-03 табл.1);

отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании амбулатории (Большебейсугская амбулатория, правила противопожарного режима в РФ п.61, ПБ 110-03 табл.2);

не предоставлен акт проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания (Большебейсугская амбулатория, правила противопожарного режима в РФ п.21);

допускается устройство горючих перегородок на путях эвакуации, не предусмотренных проектной документацией (Большебейсугская амбулатория, правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-97*);

допускается демонтаж заполнений дверных проемов (снятие дверей) эвакуационных выходов, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (Большебейсугская амбулатория, правила противопожарного режима в РФ п.23 «д», СНиП 21-01-97*);

допускается покрытие полов линолеумм на путях эвакуации, отсутствует сертификат пожарной безопасности на покрытие (Большебейсугская амбулатория, правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-97* п.6.25*); 

пути эвакуации (потолок 2-го эвакуационного выхода) отделаны горючими материалами (Большебейсугская амбулатория, правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-97* п.6.25*, табл.28 №123-ФЗ);

не предоставлен акт проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (Большебейсугская амбулатория, правила противопожарного режима в РФ п.55).

В 14 часов 20 минут 23 мая 2019 г. в помещениях и на территории, расположенных по адресу: Брюховецкий район, ст.Новоджерелиевская, ул.Пугачева,1 корп. А, ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК не выполнило частично предписание №65/1/6 от 07.06.2018 г., которым был установлен 12.04.2019 г. срок устранения нарушений требований пожарной безопасности: 

– автоматическая пожарная сигнализация в здании участковой больницы и пищеблока, смонтирована не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (участковая больница ст.Новоджерелиевская ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 110-03, табл.1);

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из здания больницы не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (участковая больница ст.Новоджерелиевская ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03, табл.2);

пути эвакуации (потолок в коридоре) отделаны горючими материалами (натяжной потолок) поливинилхлорид) (участковая больница ст.Новоджерелиевская ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-97* п.6.25*);

отсутствует акт проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания участковой больницы и пищеблока (участковая больница ст.Новоджерелиевская ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.21);

здание котельной расположено на расстоянии 7 метров от лечебного учреждения (минимальное расстояние 8 метров) (участковая больница ст.Новоджерелиевская ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, СНиП 2.07.01-89*); «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение №1).

В 14 часов 50 минут 23 мая 2019 г. в помещениях и на территории, расположенных по адресу: Брюховецкий район, ст.ФИО2, ул.Ленина, 37, ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК не выполнило полностью предписание №61/1/3 от 07.06.2018 г., которым был установлен 12.04.2019 г. срок устранения нарушений требований пожарной безопасности: 

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании детской поликлиники в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (детская поликлиника ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 110-03 табл.1, №123-ФЗ ст.83);

в детской поликлинике отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (детская поликлиника ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03 табл.2, №123-ФЗ ст.84);

допускается отделка общего коридора горючими материалами (деревянные панели) (детская поликлиника ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-97* п.6.25*).

В 15 часов 00 минут 23 мая 2019 г. в помещениях и на территории, расположенных по адресу: Брюховецкий район, ст.ФИО2, Ленина,72, ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК не выполнило частично предписание №59/1/22 от 07.06.2018 г., которым был установлен 12.04.2019 г. срок устранения нарушений требований пожарной безопасности:

помещение приемной главного врача не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (ГБУЗ «ЦРБ» Брюховецкого района, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 110-03 табл.1);

помещение приемной главного врача не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03 табл.2);

двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания на втором этаже терапевтического отделения и неврологии (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.36 «ж», СНиП 21-01-97*п.17);

в здании хирургического отделения высота эвакуационного выхода на 1-ом этаже менее метра в свету (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-07* п.6.16, №123-ФЗ ст.89 ч.8);

пути эвакуации в хирургическом отделении высота эвакуационного выхода на 1-ом этаже менее 1,9 метра в свету (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-97* п.6.25*, № 123-ФЗ табл.28);

в помещениях акушерско-физиологического отделения и гинекологии отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03 табл.2);

в акушерско-физиологическом отделении двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.36 «ж», СНиП 21-01-97* п.6.17);

двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания детского отделения (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.36 «ж», СНиП 21-01-97* п.6.17);

в детском отделении пути эвакуации (стены и потолок в коридоре) отделаны горючими материалами (пластик) (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-97* п.6.25*, табл.28 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.);

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании инфекционного отделения (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 110-03 табл.1);

отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из здания инфекционного отделения (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03 табл.2);

пути эвакуации (стены в коридоре на 2-ом этаже) отделаны горючими материалами (деревянные ниши) (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-97* п.6.25*табл.28 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.); 

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании пищеблока и бухгалтерии в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 110-03 табл.1);

отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании пищеблока и бухгалтерии (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03 табл.2);

отсутствует акт проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания пищеблока и бухгалтерии (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.21);

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании поликлиники в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 110-03 табл.1);

отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из здания поликлиники (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03, №123-ФЗ ст.84);

пути эвакуации (стены в лестничной клетке, коридор) отделаны горючими материалами в здании поликлиники (ГБУЗ «ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-97* п.6.25*, табл.28 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.);

В 15 часов 05 минут 23 мая 2019 г. в помещениях и на территории, расположенных по адресу: Брюховецкий район, ст.Переясловская, ул.Масловского, 2 «А», ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК не выполнило полностью предписание №67/1/6 от 07.06.2018 г., которым был установлен 12.04.2019 г. срок устранения нарушений требований пожарной безопасности:

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании амбулатории (Переясловская амбулатория, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 110-03 табл.1);

отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из здания амбулатории (Переясловская амбулатория, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03 табл.2);

допускается устройство горючих перегородок на путях эвакуации, не предусмотренных проектной документацией (общий коридор 1-й этаж) (Переясловская амбулатория, правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-97*);

отсутствует акт проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли чердачного помещения здания (Переясловская амбулатория, правила противопожарного режима в РФ п.21);

двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (Переясловская амбулатория, правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-97* п.6.17);

допускается блокировка дверей эвакуационных выходов из помещения на 1-м этаже здания (Переясловская амбулатория, правила противопожарного режима в РФ п.36 «Б»).

В 15 часов 15 минут 23 мая 2019 г. в помещениях и на территории, расположенных по адресу: Брюховецкий район, ст.ФИО2, Кубанская, 128, ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК не выполнило полностью предписание №62/1/4 от 07.06.2018 г., которым был установлен 12.04.2019 г. срок устранения нарушений требований пожарной безопасности:

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании (гистолаборатория МБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 110-03 табл.1, №123-ФЗ ст.83);

отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (гистолаборатория МБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03 табл.2, №123-ФЗ ст.84);допускается покрытие полов горючими материалами (линолеумом) на путях эвакуации (коридор), отсутствует сертификат пожарной безопасности (гистолаборатория МБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.55);

не предоставлен акт проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания (гистолаборатория МБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.21).

В 15 часов 45 минут 23 мая 2019 г. в помещениях и на территории, расположенных по адресу: 

<

...>, ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК не выполнило полностью предписание №63/1/5 от 07.06.2018 г., которым был установлен 12.04.2019 г. срок устранения нарушений требований пожарной безопасности:

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании амбулатории (ФИО3 амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 110-03 табл.1);

отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из здания амбулатории (ФИО3 амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03 табл.2);

допускается покрытие полов линолеумом (горючие материалы) на путях эвакуации в общем коридоре, отсутствует сертификат пожарной безопасности на покрытие (ФИО3 амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-97* п.6.25*);

не предоставлен акт проверки состояния огнезащитной обработки(пропитки) деревянных конструкций кровли здания амбулатории (ФИО3 амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.21);

допускается снятие дверей, предусмотренных проектной документацией на путях эвакуации (ФИО3 амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.23 «д»).

В 16 часов 20 минут 23 мая 2019 г. в помещениях и на территории, расположенных по адресу: Брюховецкий район, ст.Батуринская, ул.Красная, 92, ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК не выполнило полностью предписание №64/1/3 от 07.06.2018 г., которым был установлен 12.04.2019 г. срок устранения нарушений требований пожарной безопасности:

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании участковой больницы (Батуринская участковая больница, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 110-03 табл.1);

отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Батуринская участковая больница, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03 табл.2);

отсутствуют акты проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания больницы (Батуринская участковая больница, правила противопожарного режима в РФ п.21).

В 16 часов 50 минут 23 мая 2019 г. в помещениях и на территории, расположенных по адресу: Брюховецкий район, ст.Чепигинская. ул.Р.Люксенбург, 6, ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК не выполнило частично предписание №68/1/10 от 07.06.2018 г., которым был установлен 12.04.2019 г. срок устранения нарушений требований пожарной безопасности:

отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 метров от здания амбулатории (амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ»МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.55, СНиП 2.04.02-84);

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании амбулатории, смонтированная в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ»МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 110-03 табл.1);

в здании амбулатории не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ»МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 104-03 табл.2);

отсутствует акт проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания амбулатории (амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.21);

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании автогаража, смонтированная в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ»МЗ КК, правила противопожарного режима в РФ п.61, НПБ 110-03 табл.1);

помещения разного класса функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (помещения котельной и автогаража) (амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ»МЗ КК, СНиП 21-01-97*п.п.7.1, 7.2,7.4);

допускается покрытие полов линолеумом на путях эвакуации (коридор), отсутствует сертификат пожарной безопасности на покрытие (амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» правила противопожарного режима в РФ п.33, №123-ФЗ от 22.07.2008 г. табл.28, СНИП 21-01-97* п.6.25*);

двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» правила противопожарного режима в РФ п.33, СНиП 21-01-97* п.6.17);

допускается демонтаж заполнений дверных проемов (снятие дверей) эвакуационных выходов, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, предусмотренных проектной документацией (амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» правила противопожарного режима в РФ п.23 «д», СниП21-01-97*);

отсутствует акт проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания автогаража (амбулатория ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» правила противопожарного режима в РФ п.21).

При этом юридическим лицом ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК ранее совершалось административное правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, выразившееся в неисполнении в срок предписания от 05.09.2017 г., за что постановлением мирового судьи судебного участка № 128 Брюховецкого района Краснодарского края от 28.06.2018 г. данное юридическое лицо привлекалось к административной ответственности по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ (назначен штраф в размере 90000 рублей).

Защитник юридического лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, заявил о том, что ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК виновным себя в совершении вменённого ему административного правонарушения признает полностью.

Виновность юридического лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, подтверждается следующими доказательствами:

протоколами № № 34/44, 34/42, 34/36, 34/43, 34/38, 34/37, 34/35, 34/39, 34/40 об административном правонарушении от 23.05.2019 г.;

распоряжениями (приказами) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой/выездной проверки юридического лица от 16.04.2019 г. №№ 44, 38, 43, 40, 39, 36, 41, 42, 46;

актами проверки органом государственного контроля (надзора юридического лица №№ 46, 44, 38, 43, 40, 39, 36, 41, 42 от 23.05.2019 г.;

предписаниями №№ 66/1/8, 65/1/6, 61/1/3, 67/1/6, 63/1/5, 62/1/4, 59/1/22, 64/1/3, 68/1/10 от 07.06.2018 г.;

постановлением мирового судьи судебного участка № 128 Брюховецкого района Краснодарского края от 28.06.2018 г. по делу об административном правонарушении;

объяснениями защитника юридического лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении – государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ФИО2 центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по доверенности ФИО4, данными в судебном заседании, – 

которыми подтверждаются обстоятельства совершенного ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Доказательства по делу непротиворечивы и полностью согласуются между собой, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела.

Из материалов дела следует, что в отношении одного и того же юридического лица ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК в один день – 23.05.2019 г. были проведены проверки в 9 структурных подразделениях и на его объектах, по результатам которых должностным лицом было составлено девять протоколов об административном правонарушении от 23.05.2019 года по части 14 статьи 19.5 КоАП РФ, выразившихся в невыполнении в установленный срок законных предписаний органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, данным юридическим лицом. Таким образом, юридическое лицо ГБУЗ «ФИО2 центральная районная больница» МЗ КК, совершив в результате бездействия единое административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 14 статьи 19.5 КоАП РФ, рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, подлежит привлечению к административной ответственности с вынесением одного постановления по делу об административном правонарушении. В связи с этим, по смыслу статьи 28.2 КоАП РФ, органу, осуществляющему государственный пожарный надзор, надлежало составить один протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. Множественность вынесения предписаний, выданных по каждому из структурных подразделений и объектов одного юридического лица, не препятствует рассматривать их как одно единое предписание, выданное лицу.

Оценивая исследованные доказательства в их совокупности, судья признаёт доказанной виновность юридического лица ГБУЗ «ФИО2 ЦРБ» МЗ КК в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Согласно положению ст.4.3 КоАП РФ, повторным совершением однородного административного правонарушения считается совершение правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный ст.4.6 КоАП РФ.

В соответствии со ст.4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

В соответствии с ч.2 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу судья учитывает характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Совершённое юридическим лицом, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, административное правонарушение посягает на порядок управления, охрана которого, согласно ст.1.2 КоАП РФ, является одной из задач законодательства об административных правонарушениях.

При назначении наказания суд учитывает имущественное и финансовое положение юридического лица; обстоятельств, смягчающих административную ответственность, предусмотренных ст.4.2 КоАП РФ, и обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст.4.3 КоАП РФ, по делу не установлено. 

При этом в соответствии с ч.2 ст.4.3 КоАП РФ судья не признает повторное совершение однородного административного правонарушения обстоятельством, отягчающим административную ответственность, поскольку оно является квалифицирующим признаком административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Оценивая изложенное в своей совокупности, судья приходит к убеждению, что цели административного наказания, установленные ч.1 ст.3.1 КоАП РФ, могут быть достигнуты назначением административного наказания в виде административного штрафа. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.7-29.11 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо государственное бюджетное учреждение здравоохранения «ФИО2 центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере ста пятидесяти тысяч рублей.

Разъяснить лицу, привлечённому к административной ответственности, что административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по реквизитам: получатель платежа – УФК по Краснодарскому краю (Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю), банк получателя – Южное ГУ Банка России по Краснодарскому краю, КБК 17711607000016000140, расчетный счет 

<

***>, БИК 040349001, ИНН получателя 2309090290, КПП 230901001, ОКТМО 03610000.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Брюховецкий районный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья