Дело № 2-1073/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Кандалакша 06 сентября 2018 года

Кандалакшский районный суд Мурманской области в составе:

судьи Кузьмич Н.В.,

при секретаре Лукановой Ю.В.,

с участием представителя истца ФИО1, действующей на основании доверенности от 

<

дата> № б/н,

представителя ответчика ФИО2, действующей на основании доверенности от 

<

дата> 

<

номер>,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Кандалакшского районного суда гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в интересах неопределённого круга лиц к Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения «Кандалакшская центральная районная больница» о прекращении противоправных действий, допускаемых в процессе осуществления медицинской деятельности, 

третье лицо - Министерство здравоохранения Мурманской области,

установил:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области (далее по тексту – Управление Роспотребнадзора по Мурманской области) обратилось в суд в интересах неопределённого круга лиц с иском к Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения «Кандалакшская центральная районная больница» (далее по тексту – Кандалакшская ЦРБ, Учреждение, ответчик) о прекращении противоправных действий, допускаемых в процессе осуществления медицинской деятельности. В обоснование иска указано, что 26.04.2017 на основании распоряжения № 136/17 от 09.02.2017 с дополнением от 13.03.2017 о продлении проверки, проведена плановая выездная и документарная проверка в отношении Кандалакшской ЦРБ, по результатам которой ответчику было выдано предписание № 136/17 от 26.04.2017 об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 26.04.2018, предписание получено ответчиком 26.04.2017. В установленный срок предписание в полном объёме исполнено не было, в связи с чем проведена внеплановая документарная проверка по распоряжению от 21.05.2018 № 10-16/18 в отношении Кандалакшской ЦРБ.

Проверкой выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства в структурных подразделениях (отделениях) Кандалакшской ЦРБ. 

Просит суд обязать ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» прекратить противоправные действия в отношении неопределённого круга потребителей, допускаемые в процессе осуществления медицинской деятельности, а именно, в срок до 19.06.2019 выполнить указанные в предписании мероприятия; а также обязать Кандалакшскую ЦРБ довести решение суда до сведения потребителей через средства массовой информации или иным способом в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании представитель истца ФИО1 настаивала на исковых требованиях, по основаниям, указанным в иске. 

Представитель ответчика ФИО2 в судебном заседании признала исковые требования, вместе с тем просила установить срок для устранения нарушений до 30.06.2020. 

Как следует из отзыва Кандалакшской ЦРБ на исковое заявление, большая часть нарушений Учреждением устранена, о чём имеется письмо в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области от 25.04.2018 № 2190. На устранение оставшейся части нарушений необходимо выделение дополнительных финансовых средств. Основным источником финансирования являются ОМС, которые не предусматривают выполнение данного вида работ за счёт действующего тарифа. При несоблюдении указанных требований данные расходы будут признаны нецелевым использованием. Руководством Кандалакшской ЦРБ неоднократно направлялись в Министерство здравоохранения письма о выделении средств в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения». Окончательное решение вопроса о выделении денежных средств будет возможно только при формировании проекта бюджета на 2019 год. Отмечают, что Упреждению необходимо будет закупить соответствующее оборудование, заключить гражданско-правовые договоры на оказание услуг, то есть осуществить процедуры в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на что также потребуется время. В связи с чем просят установить срок для устранения нарушений до 30.06.2020. 

Представитель Министерства здравоохранения Мурманской области в судебном заседании не присутствовал, о времени и месте рассмотрения извещён надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела без своего участия. Представил отзыв на исковое заявление, в котором, ссылаясь на часть 5 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, указал, что ответчик является самостоятельным юридическим лицом, которое самостоятельно несёт ответственность по своим обязательствам.

В соответствии со статьёй 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещённых о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными; стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда.

Учитывая изложенное, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей третьих лиц.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических, нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

В соответствии со статьёй 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.04.2018) «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей») должностные лица органа государственного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право в том числе, обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов неопределённого круга потребителей, а также с заявлениями о ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импортера) либо о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя (уполномоченного индивидуального предпринимателя) за неоднократное (два и более раза в течение одного календарного года) или грубое (повлекшее смерть или массовые заболевания, отравления людей) нарушение прав потребителей.

Согласно пункту 1 статьи 46 Закона «О защите прав потребителей» (ред. от 18.04.2018) орган государственного надзора, органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей.

В соответствии с положениями статьи 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) определяет права и обязанности медицинских организаций, иных организаций, индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья.

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 323-ФЗ охрана здоровья граждан - это система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.

Согласно статье 5 Федерального закона № 323-ФЗ мероприятия по охране здоровья должны проводиться на основе признания, соблюдения и защиты прав граждан и в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

Пациент имеет право на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям (п. 2 ч. 5 ст. 19 Федерального закона № 323-ФЗ).

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством: выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

При этом в силу статьи 11, части 3 статьи 39 Федерального закона № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 (далее - СанПиН 2.1.3.2630-10) и обязательны для исполнения на территории Российской Федерации.

Также обязательными для исполнения организациями, осуществляющими медицинскую деятельность на территории Российской Федерации, являются: Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.2016 № 19; Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологические правила», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 № 34; Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6 «Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 № 31, Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014 № 58.

Как следует из материалов дела, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 09.02.2017 № 136/17 с дополнением от 13.03.2017 о продлении проверки, Территориальным отделом в Кандалакшском и Терском районах, городе Полярные Зори Управления Роспотребнадзора по Мурманской области проведена плановая выездная и документарная проверка в отношении Кандалакшской ЦРБ, по результату которой составлен акт проверки от 26.04.2017, представителю Учреждения 26.04.2017 выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 21.05.2018 № 10-16/18 проведена внеплановая документарная проверка в отношении ответчика, составлен акт от 19.06.2018 о выявленном факте невыполнения предписания. 

Согласно данному акту ответчиком не выполнены следующие требования предписания от 26.04.2017 № 136/17 (пункты):

- в ФАП с. Лувеньга (

<

...>): 

1. Устранить следы протечек на потолке в помещениях ФАП (раздевалка, кабинет терапевта) в соответствии с требованием Главы I п. 11 п.п. 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10, Главы VI п. 4 пп. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10;

- в ФАП н.п.Зареченск (

<

...>): 

12. Провести ремонтные работы по внутренней отделке помещений - кабинеты приема специалистов, процедурный кабинет, коридор, пол - в соответствии с требованием Главы I п. 11 п.п. 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10, Главы VI п. 4 пп. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10;

- в ФАП н.п. Белое Море (н.п. Белое Море): 

22. Провести ремонтные работы стен в помещениях материалом, легкодоступным для влажной уборки и устойчивым к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, в соответствии с требованиями Главы VI п. раздела 4 пп. 4.2, 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

25. Обеспечить строгое соблюдение сроков эксплуатации и периодичности технического обслуживания оборудования, определённых его производителем в соответствии с требованием Главы IV п. 4.5 СП 3.3.2.3332–16;

- в стоматологическом отделении (

<

...>): 

34. Установить в хирургическом кабинете, стерилизационной локтевые или сенсорные смесители в соответствие с требованием п. 4 пп 4.4 Главы V СанПиН 2.1.3.2630-10; 

36. Установить оборудование для осаждения гипса из сточных вод перед спуском в канализацию (гипсоуловители) в помещениях зуботехнической лаборатории в соответствии с пп. 4.5 п. 4 Главы V СанПиН 2.1.3.2630-10, пп. 5.3 п. 5 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

- в Детском поликлиническом отделении (ДПО) (

<

...>), филиале ДПО (

<

...>): 

43. Провести ремонтные работы по восстановлению поверхностей стен, пола коридора, кабинета, кабинета заведующего поликлиникой, служебного туалета в соответствии с требованием пп. 11.14 п. 11 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

44. Определить отдельное помещение для сбора грязного белья в стоматологическом отделении, упорядочить сбор и хранение грязного белья в соответствие с требованием п.п. 11.15 раздела 11 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

45. Оборудовать в процедурном и прививочном кабинетах ДПО и филиала ДПО отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину (мойку) в соответствии с требованием п.п. 5.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 Главы I; 

48. Упорядочить ведение должностным лицом, ответственным за «холодовую цепь» на четвертом уровне, учет поступления и расхода ИЛП, фиксировать показания термометров и термоиндикаторов, используемых для контроля температурного режима, с внесением записей в специальные журналы (Приложения № 2 и № 3 к настоящим Правилам) в соответствии с требованием главы VIII п. 8.12.3 СП 3.3.2.3332-16; 

49. Обеспечить наличие термоиндикаторов, на четвертом уровне «холодовой цепи» в соответствии с требованием главы IX п. 9.4 СП 3.3.2.3332-16; 

50. Соблюдать срок эксплуатации и периодичности технического обслуживания оборудования, определённые его производителем, в детском поликлиническом отделении в соответствии с требованием п. 4.5 Главы IV СП 3.3.2.3332-16. Заменить холодильное оборудование с истекшим сроком эксплуатации: «Ока-III» (модель КШ-200) - процедурный кабинет филиала ДПО, «Норд»ДХ-431 - прививочный кабинет ДПО, «Норд»-233 - картотека прививочного кабинета ДПО, «Атлант» КШД-256 – кабинет фтизиатра ДПО;

- во взрослом поликлиническом отделении (ВПО) (

<

...>) филиале ВПО (

<

...>): 

51. Оборудовать на территории хозяйственной зоны ВПО и филиала ВПО контейнерные площадки, контейнеры для сбора мусора в соответствии с требованиями пп. 2.17, 2.18 п.2 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

52. Провести ремонтные работы стен в помещениях ВПО: холл 2-го этажа перед кабинетом терапевта, пол в кабинете дерматовенеролога, в кабинетах приема дерматолога, оториноларинголога, офтальмолога - потолок и стены; в филиале ВПО в помещении для хранения уборочного инвентаря - потолок по всей площади, в коридоре перед кабинетами - обеспечение плинтуса, в кабинетах старшей медсестры, в прививочном кабинете - пол, в процедурном кабинете - отделка раковины керамической плиткой в соответствии с требованиями пп. 3.19 п. 3 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, пп.4.2, 4.3 п. 4 Главы I СанПиН 2.1.3.2630, пп.4.6 п.4 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, пп. 11.14 п. 11 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

53. Обеспечить работу по иммунопрофилактике инфекционных болезней ВПО, в филиале ВПО в соответствии с требованиями Главы III п. 3.2 абз.1 СП 3.3.2367-08; 

55. Соблюдать срок эксплуатации и периодичности технического обслуживания оборудования, определённые его производителем, в ВПО в соответствие с требованием п. 4.5 Главы IV СП 3.3.2.3332-16. Заменить холодильное оборудование с истекшим сроком эксплуатации: холодильник «ОКА» 1971 года выпуска, на который отсутствует руководство по эксплуатации; филиал ВПО - холодильник «Норд» 2000 года выпуска (срок эксплуатации - 10 лет);

- в акушерском отделении (

<

...>): 

58. Использовать в родильном блоке, прививочном кабинете, в бельевой для чистого белья медицинскую мебель в соответствии с пп. 8.8 п. 8 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

61. Соблюдать срок эксплуатации и периодичности технического обслуживания оборудования, определенные его производителем, в соответствии с требованием п. 4.5 Главы IV СП 3.3.2.3332-16. Заменить холодильное оборудование с истекшим сроком эксплуатации: холодильник «Саратов» 1994 года выпуска, с истекшим сроком эксплуатации (срок службы - 10 лет);

- в Зеленоборском филиале ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (стационар): 

63. Провести ремонтные работы пола, потолка, стен в манипуляционных кабинетах (терапевтическое отделение, отделение врачей общей практики, отделение скорой медицинской помощи), в палатах (терапевтическое отделение, отделение сестринского ухода), комнате раздачи лекарств, ванной комнате, в помещениях дезинфекционной камеры, в помещениях автоклавной в соответствии с требованиями Главы I п. 4 пп. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

64. Использовать медицинскую мебель в терапевтическом отделении, в отделении сестринского ухода, в отделении скорой медицинской помощи, в поликлинике взрослой и детской (тумбочки, кровати, шкафы для хранения медикаментов) в соответствии с требованиями пп. 8.8 п. 8 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

65. Оборудовать в манипуляционных кабинетах ДПО и ВПО, отделения врачей общей практики, в терапевтическом отделении, отделении сестринского ухода (процедурных, прививочных) умывальники с установкой смесителей с локтевыми дозаторами в соответствии с пп. 5.6 п. 5 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. Предусмотреть в манипуляционных кабинетах ВПО и ДПО отделения врачей общей практики, в терапевтическом отделении, отделении сестринского ухода (процедурных, прививочных) отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину (мойку) в соответствии п.п. 5.8 п. 5 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

66. Соблюдать срок эксплуатации и периодичности технического обслуживания оборудования, определённых его производителем, в соответствии с требованием п. 4.5 Главы IV СП 3.3.2.3332-16. Заменить холодильное оборудование с истекшим сроком эксплуатации: холодильник «Норд ДХ-431-7-000» 2002 года выпуска с истекшим сроком службы (срок службы -10 лет);

- в пищеблоке Зеленоборского филиала ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (пгт. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 30): 

67. Оборудовать приточно-вытяжной механической вентиляцией помещения пищеблока в соответствии с требованием п. 4.4. Раздела 4 СП 2.3.6.1079-01; 

68. Обеспечить последовательность (поточность) технологического процесса на пищеблоке, исключающих встречные потоки предназначенной для раздачи готовой продукции и грязной кухонной посуды в соответствии с требованием п. 5.1, п. 5.2 Раздела 5 СП 2.3.6.1079-01; 

69. Провести ремонтные работы помещений пищеблока, пола, стен, потолка, окон, отопительных приборов; заменить оборудование - производственные столы в мясо-рыбном цехе, овощном цехе, в соответствии с требованием п. 5.5, п. 5.6, п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01; 

70. Обеспечить грызунонепроницаемость помещений пищеблока в соответствии с требованием п.3.7, п.3.8 Раздела III СП 3.5.3.3223-14; 

71. Установить в помещении варочного цеха, где осуществляется приготовление холодных закусок, над рабочим местом бактерицидную лампу, для обеззараживания воздуха при приготовлении холодных закусок в соответствии с требованием п. 5.9 Раздела 5 СП 2.3.6.1079-01; 

76. Подвести горячее водоснабжение, установить смеситель, оборудовать раковину для мытья рук в овощном цехе пищеблока, в мясо-рыбном цехе установить раковину для мытья рук и оборудовать производственной мойкой с подводкой горячей и холодной воды в соответствии с требованием п. 3.3 Раздела III СП 2.3.6.1079-01;

- в патологоанатомическом отделении ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (

<

...>): 

95. Выделить вторую секционную в соответствии с пп. 10.16.2, 10.16.3 п. 10 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

96. Установить в качестве резервного источника водонагревательное устройство на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения в соответствии пп. 5.4 п. 5 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

97. Провести ремонтные работы стен, пола, потолка в бытовой (комната отдыха персонала), в санузлах; в лаборатории – в помещениях № 1, № 2; в коридоре, в кабинете (комната отдыха персонала), в кабинете, в архивной, в камере хранения трупов, электрощитовой, в ритуальном зале, в предсекционной, в секционной, в душевой в соответствии пп. 4.2, 4.3 п. 4 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

- в отделении скорой медицинской помощи (ОСМП) (

<

...>): 

100. Выделить на территории ОСМП хозяйственную зону для размещения контейнеров и сбора отходов в соответствии с требованиями пп. 2.17 п. 2 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

101. Обеспечить грызунонепроницаемость в помещении манипуляционной в месте вывода коммуникаций (труб водоснабжения) в соответствии с требованием пп. 3.19 раздела. 3 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14; 

102. Провести ремонтные работы по внутренней отделке всех помещений, кроме манипуляционной, материалом, допускающим влажную уборку и устойчивым к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, согласно требований 4.2, 4.3 п. 4, пп. 11.14 п. 11 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

103. Установить светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, со сплошными (закрытыми) рассеивателями в соответствии с пп. 7.8 п. 7 Главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

105. Использовать медицинскую мебель (кресла, скамьи, стулья) во вспомогательных помещениях в соответствии с требованиями пп. 8.8 п. 8 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

- в пищеблоке филиала ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» - Терская больница (

<

...>): 

109. Оборудовать в помещении фойе столовой раковину для мытья рук в соответствии с требованием пункта 3 пп.3.14 СП 2.3.6.1079-01; 

114. Оборудовать для мытья столовой посуды, для ополаскивания посуды гибкие шланги с душевой насадкой в соответствии с требованием п. 6 пп. 6.14 СП 2.3.6.1079-01;

- в офисе врачей общей практики (

<

...>): 

131. Разместить на территории офиса врачей общей практики хозяйственную зону для размещения контейнеров для сбора отходов согласно п. 2 пп.2.17 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

132. Провести ремонтные работы в комнате для персонала - на стенах, в кабинете нарколога - на стене, у потолка, в соответствии с требованием пп. 4.2 п. 4, пп. 11.14 п. 11 Главы 1 СанПиН; 

133. Обеспечить грызунонепроницаемость в помещениях кабинетов психиатра и нарколога в месте вывода коммуникаций (труб водоснабжения) в соответствии с требованиями Главы I п. 3 пп. 3.19 СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14; 

135. В соответствие с требованиями пп.7.8 п. 7 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 светильники во всех помещениях оборудовать защитной арматурой закрытого типа. Рабочие места персонала оборудовать светильниками местного освещения, согласно требований Главы I п. 7 пп. 7.11, 7.12 СанПиН 2.1.3.2630-10;

- в Женской консультации (

<

...>): 

137. Провести ремонтные работы в смотровом кабинете женской консультации - на стенах, в кабинете УЗИ, в соответствии с требованием п.п. 4.2, п. 4.3 раздела 4 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

138. Использовать медицинскую мебель с наружной и внутренней поверхностью, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, согласно требованиям п.п. 8.8 п. 8 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

- в Амбулатории с.Алакуртти (

<

...>): 

141. Провести ремонт напольного покрытия в приемной кабинета стоматолога для обеспечения качественного проведения влажной уборки моющими и дезинфицирующими средствами согласно п.4.2 подраздела 4 раздела VI СанПиН 2.1.3.2630-10; 

146. В соответствии требованиям Главы VI п. 9 пп. 9.12 СанПиН 2.1.3.2630-10 установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов на площадке с твердым покрытием, обеспечить крышками, регулярно очищать, мыть и дезинфицировать после каждого опорожнения;

- в Амбулатории н.п. Нивский (

<

...>), в физиокабинете (

<

...>): 

147. Установить в кабинетах педиатра, терапевта умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в соответствии требованиям Главы I п. 5 пп. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

148. Установить на случай отключения централизованного горячего водоснабжения в процедурном кабинете и других функциональных помещениях резервные источники горячего водоснабжения в соответствии требованиям Главы VI п. 5 пп. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

150. Упорядочить сбор твердых бытовых отходов в соответствии требованиям Главы VI п. 9 пп 9.12 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

155. Не использовать для хранения ИЛП холодильник бытовой «Норд» 2000 года выпуска, с истекшим сроком службы (срок службы – 10 лет) в соответствии требованиям раздела IV пп. 4.5 СП 3.3.2.3332-16;

- в Поликлиническом отделении филиала ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» - Терская больница (

<

...>): 

160. В соответствии требованиям Главы I п.2 пп.2.17 СанПиН 2.1.3.2630-10 установить на территории хозяйственной зоны поликлинического отделения контейнерную площадку с твердым покрытием, защищенную от постороннего доступа, с ограждением и навесом; 

161. Провести ремонтные работы внутренней отделки помещений при входе в поликлинику, в санитарном узле для посетителей - пола, над раковиной для мытья рук - стеновой панели, в коридоре возле гинекологического кабинета - линолеума на полу, в кабинете стоматолога у стоматологического кресла - линолеума на полу, в кабинете физиотерапевтическом - на потолке, в кабинете дерматовенеролога - на потолке, на стенах, все порожки из коридора в соответствии требованиями Главы I п. 4 пп. 4.2, п.4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

162. Оборудовать в кабинетах поликлинического отделения: хирургическом, стоматологическом, процедурном, дерматовенеролога, смотровом кабинете женской консультации – смесители с локтевым бесконтактным управлением, дозаторы с жидким мылом и раствором антисептика в соответствии с требованиями Главы I п. 5 пп. 5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

164. Обеспечить процедурный кабинет, стоматологический, прививочный, кабинет дерматовенеролога, гинекологический кабинет, перевязочную хирургического кабинета медицинской мебелью: столы, стулья, тумбочки, шкафы в соответствии с требованиями Главы I п. 8 пп. 8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

166. Обеспечить резервный источник электроснабжения на случай ЧС для хранения ИЛП в соответствии с требованиями пункта IV пп. 4.3 СП 3.3.2.3332-16; 

167. Проводить техническое обслуживание оборудования в сроки, определенные его производителем в соответствии с требованиями раздела IV пп. 4.5 СП 3.3.2.3332-16; 

171. Выделить отдельное помещение для организации иммунопрофилактики в поликлиническом отделении в соответствии с требованием Главы III п.3.2. абз.1, абз.3 СанПиН 3.3.2367-08; 

- в хирургическом корпусе (стационар) ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (

<

...>): 

172. Представить в территориальный отдел сведения по поверке эффективности работы механической приточно-вытяжной вентиляции, об очистке и дезинфекции систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования согласно требованиям пп. 6.5 п. 6 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 за 2017 год; 

173. Обеспечить проведение уборки помещений вентиляционных камер, техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию систем вентиляции в соответствии с требованием п.п. 6.36 п. 6 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

174. В отделении оперблока провести ремонтные работы в комнате персонала - стен, потолка; в помещении для хранения стерильного материала – потолка, под окном; в операционной №1 – потолка, пола кафельного, стены из кафеля; в стерилизационной операционной № 1 - стен, деревянных дверей; стены коридора в операционной № 1, в комнате для хранения инструментария, в соответствии с требованиями пп. 4.2 п. 4 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, пп. 11.14 п. 11 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

175. В Отделении анастезиологии и реанимации: провести ремонтные работы в комнате для персонала - стен; в помещении гардероба для спец.одежды - стен, кафельной плитки на стенах; в помещении изолятора - стен; в помещении запасной палаты - стен, потолка, в помещении реанимационного - стен, потолка, в соответствии с требованиями пп. 4.2 п. 4 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, пп. 11.14 п. 11 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

178. Центральное стерилизационное отделение (ЦСО): провести ремонтные работы в помещении – стен, по всему периметру коридора ЦСО, в соответствии с требованиями пп. 4.2 п. 4 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, пп. 11.14 п. 11 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

184. Установить автоматический доводчик в отделении оперблока двери в стерилизационной № 1 согласно требования пп. 10.4.6 п. 10 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

186. Установить в помещении буфетной (гинекологического и неврологического отделения) установить раковины для мытья рук персонала, в соответствии с требованием Главы I п. 4 пп. 4.21 СанПиН 2.1.3.2630-10;

187. Установить в эндоскопическом кабинете, гинекологическом отделении в буфете для искусственного освещения светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, со сплошными (закрытыми) рассеивателями в соответствии с пп. 7.8 п. 7 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

189. Обеспечить сбор грязного белья в хирургическом отделении, травматологическом отделении, неврологическом отделении в соответствии с требованиями Главы I п. 11 пп. 11.15 СанПиН 2.1.3.2630-10;

190. Использовать для пациентов в хирургическом и гинекологическом отделении в буфете посуду в соответствии с пп. 6.10 п. 6 Главы I СП 2.3.6.1079-01; 

191. Провести ремонтные работы в ЦСО канализационного стока согласно п.11.14 п. 11 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

- в ФАП н.п. Лесозаводский (

<

...>): 

197. Провести ремонт потолка, стен помещений ФАПа согласно пп.4.2 п. 4 Главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10;

- В хирургическом корпусе (пищеблок) по адресу: 

<

...>: 

199. Установить в холодном цехе раковину для мытья рук персонала в соответствии с требованием п. 3.3 табл. 2 прим.2 Раздела III СП 2.3.6.1079-01; 

200. Привести в соответствие в складе для хранения консервированной продукции вентиляционные отверстия, внутренние металлические короба с требованиями п. 4.4 Раздела XIV СП 2.3.6.1079-01; 

201. Провести ремонт в помещениях холодного и варочного цехов - стен, в складских помещениях пищеблока, коридоре продовольственного склада, перед холодильными камерами в складе консервированной продукции в соответствие с требованием п. 5.5, п. 5.6, п. 5.16 Раздела V СП 2.3.6.1079-01; 

202. Установить в помещении цеха для изготовления холодных закусок и салатов бактерицидную лампу для обеззараживания воздуха при приготовлении холодных закусок, которые не подвергаются дальнейшей термической обработке, в соответствии с требованием п. 5.9 Раздела V СП 2.3.6.1079-01; 

- в филиале ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» - Терская больница» (

<

...>): 

208. Оборудовать на территории хозяйственной зоны больницы контейнерную площадку с твердым покрытием, защищенную от постороннего доступа, с ограждением и навесом в соответствии с требованиями п.п. 2.17 п. 2 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

210. Провести ремонтные работы в палате № 7, перевязочной, в процедурном кабинете, в детском боксе, в палате № 1. В палате №1 - пол, в предоперационной - линолеумные стыки, в палате № 6 - стен, в процедурном кабинете - потолок, в детском боксе в палатах № 1 и № 2 (в стенах дыры), в палате № 5 (на стенах отвалилась краска), в палате № 3 - возле раковины, на входе канализации, в палате № 1 – краска на стенах, в предоперационной – стены, в соответствии с требованиями пп. 4.3 п. 4 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

211. Установить в процедурном кабинете и перевязочной смесители с локтевым бесконтактным управлением, дозаторы с жидким мылом и раствором антисептика в соответствии с п. 5 пп. 5.6 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

213. Обеспечить медицинской мебелью операционную в соответствии с требованием п. 8.8 п. 8 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

215. Не использовать холодильное оборудование для ИЛП без руководства по эксплуатации, документации (паспорта) в соответствии с требованиями п. 4.5 п. 4 Главы VI СП 3.3.2.3332-16; 

216. Обеспечить необходимым минимальным набором термометров в количестве 3 штук холодильник в соответствии с требованиями Главы VI п 6 пп. 6.22 СП 3.3.2.3332-16; 

- В бактериологической и клинико-диагностической лаборатории ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (

<

...>): 

221. Осуществлять деятельность каждого структурного подразделения (микробиологической лаборатории, цеха, производственного участка и т.п.), связанную с использованием ПБА III-IV групп, на основании санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии с требованием ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1.2. СП 1.3.2322-08; 

223. Провести ремонтные работы в боксе – стен; в помещении кабинета № 15 «Капельные инфекции» - поверхностей стен, подоконников, линолеума на полу; в помещении «средоварка» - поверхность подоконников, оконных рам, замена кафельной плитки на стенах; в помещении чистой автоклавной, моечной (убивочной), в помещении для хранения уборочного инвентаря - поверхность стен, замена ванной, решетка для стока воды, в соответствии с требованием Раздела II. Подраздела 2.3. п. 2.3.11 СП 1.3.2322- 08; 

224. Провести аттестацию термостатов № 5082, № 5083 по установленным нормам, весов для измерений веса в «средоварке» - промаркировать, поверить в установленном порядке, разработать инструкцию по работе термостатов в соответствии с требованием Раздела II Подраздела 2.3 п. 2.3.15 СП 1.3.2322- 08; 

225. Обеспечить проведение ремонта лабораторного оборудования и инженерных систем обеспечения п. безопасности в соответствии с требованием Раздела II Подраздела 2.3 п. 2.3.16 СП 1.3.2322- 08; 

226. Обеспечить использование лабораторной мебели в боксе в соответствии с требованием Раздела II Подраздела 2.3 п 2.3.17 СП 1.3.2322- 08; 

227. В лабораторных помещениях предусмотреть защиту рабочих столов от попадания прямого солнечного света в соответствии с требованием Раздела II Подраздела 2.3 п. 2.3.20 СП 1.3.2322-08; 

229. Обеспечить смену фильтров в ламинарных боксах, в шкафу универсальном паразитологического отдела, проверить боксы биологической безопасности на защитную эффективность в соответствии с требованием Раздела II Подраздела 2.3 п. 2.3.26, п. 2.3.33 СП 1.3.2322-08;

- по обеспечению радиационной безопасности в ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (

<

...>): 

233. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие условий выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (эксплуатацию рентгенодиагностического передвижного аппарата «EUROAMPLI ALIEN» с С-дугой, серийный номер 1472, 2013 года выпуска, эксплуатируется в операционной) – в соответствии с требованием п. 3.4.2. СП 2.6.1.2612-10; 

234. Провести ремонтные работы стен, потолков помещений пультовой кабинета в соответствии с требованием п. 4.2 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

235. Обеспечить проведение замеров эффективности работы вентиляции в помещениях рентгеновских кабинетов в ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» организациями, аккредитованными в данной области измерений в 2017 г., в соответствие с требованием п. 6.5 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

На основании акта Территориального отдела в Кандалакшском и Терском районах, городе Полярные Зори Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 19.06.2018 № 10-16/18 Кандалакшской ЦРБ выдано повторное предписание от 19.06.2018 № 10-16/18 об устранении выявленных нарушений.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», к отношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями в рамках добровольного и обязательного медицинского страхования, применяется законодательство о защите прав потребителей.

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В соответствии со статьёй 7 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара (работы).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основной вид деятельности Кандалакшской ЦРБ - деятельность больничных организаций. Учреждение осуществляет деятельность по адресам: 

<

...> (больница, здание инфекционного отделения, здание хирургического корпуса (женская консультация), здание патологоанатомического корпуса, здание хирургического корпуса (стационар); 

<

...> (отделение скорой медицинской помощи, офис врачей общей практики); 

<

...> (стоматологическое поликлиническое отделение); 

<

...> (взрослое поликлиническое отделение); 

<

...> (филиал взрослого поликлинического отделения); 

<

...> (детское поликлиническое отделение); 

<

...> (филиал детского поликлинического отделения); 

<

...> (ФАП с. Варзуга); Терский район, пгт. Умба, ул. Приморская, д. 25 (больница); Терский район, пгт. Умба, ул. Октябрьская, д. 4 (больница); Терский район, пгт. Умба, ул. Беломорская, д. 23 (больница); 

<

...>; 

<

...>; н.п. Белое Море (ФАП); 

<

...>; 

<

...> (амбулатория); 

<

...> (амбулатория); пгт. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 30 (Зеленоборский филиал ЦРБ); 

<

...> (медицинский блок, МБОУ ООШ № 9), 

<

...> (медицинский кабинет ООШ № 5), 

<

...> (медицинский блок, МБОУ СОШ № 1), 

<

...> (медицинский кабинет, МАОУ СОШ № 10).

ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» имеет лицензию ЛО-51-01-001544 от 07.04.2016 на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).

Филиалами и представительствами Кандалакшской ЦРБ являются: Зеленоборский филиал, расположенный по адресу: 

<

...>, Терская больница, расположенная по адресу: 

<

...>.

Кандалакшская ЦРБ в силу Закона «О защите прав потребителей» является исполнителем, а население, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее или использующее товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, является потребителем. 

Таким образом, вышеуказанные нарушения затрагивают права и интересы неопределенного круга потребителей медицинских услуг, что подтверждается результатами проведенных в отношении Учреждения проверок.

В соответствии со статьёй 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» государственный контроль и надзор в области защиты прав потребителей предусматривает, в том числе, обращение в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов неопределенного круга потребителей, а также с заявлениями о ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импортера) за неоднократное или грубое нарушение установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации прав потребителей.

Учитывая изложенное, принимая во внимание мнение представителя ответчика, признавшего исковые требования, суд приходит к выводу, что ответчиком нарушено законодательство в области защиты прав потребителей в части предоставления медицинских услуг, полагает, что требование Управления Роспотребнадзора по Мурманской области об обязании ЦРБ устранить выявленные нарушения подлежит удовлетворению.

В силу положений статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определённые действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счёт ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

При определении срока, в течение которого решение суда должно быть исполнено, суд учитывает следующее.

Из пояснений ответчика следует, что на устранение оставшейся части нарушений необходимо выделение дополнительных финансовых средств. Учреждение не может выполнить своими силами данные работы, поскольку основным источником финансирования являются средства ОМС, которые не предусматривают выполнение указанных работ за счет действующего тарифа. Также ответчиком отмечено, что ему необходимо время для осуществления процедур в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с чем ЦРБ просит установить срок для устранения выявленных нарушений до 30.06.2020.

Из возражений истца следует, что предписание об устранении выявленных нарушений было выдано ответчику 26.04.2017, срок его исполнения был установлен до 26.04.2018, однако в установленный срок значительная часть нарушений не устранена, письмо о выделении дополнительного финансирования в Министерство здравоохранения Мурманской области направлено ответчиком 27.11.2017, без расчетов и конкретного перечня работ (смета отсутствовала). В своем ответе Министерство указало на необходимость обратить внимание на низкий процент привлечения учреждением средств от приносящей доход деятельности на укрепление материально-технической базы. Истец полагает, что ответчиком приняты не все возможные меры к устранению выявленных нарушений, меры принимаются не своевременно. Нарушения, выявленные в ходе проверок, не устранены, деятельность ответчика не приостановлена, ответчик продолжает оказывать населению медицинские услуги в условиях, не соответствующих требованиям действующего законодательства.

Учитывая доводы сторон, принимая во внимание меры, принятые ответчиком с момента получения предписания, суд считает, что заявленный истцом срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено, является разумным и обоснованным. Доказательств невозможности исполнить решение суда в указанные сроки ответчиком не приведено.

Абзацем 2 статьи 46 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что при удовлетворении иска органа государственного надзора о прекращении противоправных действий продавца в отношении неопределенного круга потребителей суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

Соответствующие разъяснения приведены в пункте 53 указанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17, которые предусматривают, что в случае удовлетворения исков о признании действий изготовителя (продавца, исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и прекращении этих действий суд, исходя из статьи 46 Закона о защите прав потребителей, в резолютивной части решения обязывает ответчика через средства массовой информации или иным способом довести до сведения потребителей решение суда.

Суд, принимая во внимание указанные положения закона и правовую позицию Верховного Суда РФ, приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца в части возложения на ответчика обязанности довести до сведения потребителей резолютивную часть настоящего судебного решения путем ее размещения в средствах массовой информации либо иным способом, в течение десяти дней с даты вступления решения в законную силу.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, в качестве истцов или ответчиков.

В соответствии с частью 1 статьи 103 ГПК РФ издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобождён, взыскиваются с ответчика, не освобождённого от уплаты судебных расходов, в соответствующий бюджет пропорционально удовлетворённой части исковых требований.

Согласно пункту 13 пункта 1 статьи 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины освобождён уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальные органы), а также иные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг) (их территориальные органы), органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) - по искам, предъявляемым в интересах потребителя, группы потребителей, неопределенного круга потребителей.

Учитывая, что исковые требования удовлетворены, от уплаты государственной пошлины истец освобождён, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области удовлетворить. 

Обязать Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кандалакшская центральная районная больница» в срок до 19 июня 2019 года выполнить следующие мероприятия:

- в ФАП н.п. Зареченск (

<

...>): 

1. Провести ремонтные работы по внутренней отделке помещений - кабинеты приема специалистов, процедурный кабинет, коридор, пол - в соответствии с требованием Главы I п. 11 п.п. 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10, Главы VI п. 4 пп. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10;

- в ФАП н.п. Белое Море (н.п. Белое Море): 

2. Провести ремонтные работы стен в помещениях материалом, легкодоступным для влажной уборки и устойчивым к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, в соответствии с требованиями Главы VI п. раздела 4 пп. 4.2, 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

3. Обеспечить строгое соблюдение сроков эксплуатации и периодичности технического обслуживания оборудования, определённых его производителем в соответствии с требованием Главы IV п. 4.5 СП 3.3.2.3332–16;

- в стоматологическом отделении ( 

<

...>): 

4. Установить в хирургическом кабинете, стерилизационной локтевые или сенсорные смесители в соответствие с требованием п. 4 пп 4.4 Главы V СанПиН 2.1.3.2630-10; 

5. Установить оборудование для осаждения гипса из сточных вод перед спуском в канализацию (гипсоуловители) в помещениях зуботехнической лаборатории в соответствии с пп. 4.5 п. 4 Главы V СанПиН 2.1.3.2630-10, пп. 5.3 п. 5 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

- в Детском поликлиническом отделении (ДПО) (

<

...>), филиале ДПО (

<

...>): 

6. Провести ремонтные работы по восстановлению поверхностей стен, пола коридора, кабинета, кабинета заведующего поликлиникой, служебного туалета в соответствии с требованием пп. 11.14 п. 11 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

7. Определить отдельное помещение для сбора грязного белья в стоматологическом отделении, упорядочить сбор и хранение грязного белья в соответствие с требованием п.п. 11.15 раздела 11 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

8. Оборудовать в процедурном и прививочном кабинетах ДПО и филиала ДПО отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину (мойку) в соответствии с требованием п.п. 5.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 Главы I; 

9. Упорядочить ведение должностным лицом, ответственным за «холодовую цепь» на четвертом уровне, учет поступления и расхода ИЛП, фиксировать показания термометров и термоиндикаторов, используемых для контроля температурного режима, с внесением записей в специальные журналы (Приложения № 2 и № 3 к настоящим Правилам) в соответствии с требованием главы VIII п. 8.12.3 СП 3.3.2.3332-16; 

10. Обеспечить наличие термоиндикаторов, на четвертом уровне «холодовой цепи» в соответствии с требованием главы IX п. 9.4 СП 3.3.2.3332-16; 

11. Соблюдать срок эксплуатации и периодичности технического обслуживания оборудования, определённые его производителем, в детском поликлиническом отделении в соответствии с требованием п. 4.5 Главы IV СП 3.3.2.3332-16. Заменить холодильное оборудование с истекшим сроком эксплуатации: «Ока-III» (модель КШ-200) - процедурный кабинет филиала ДПО, «Норд»ДХ-431 - прививочный кабинет ДПО, «Норд»-233 - картотека прививочного кабинета ДПО, «Атлант» КШД-256 – кабинет фтизиатра ДПО;

- во взрослом поликлиническом отделении (ВПО) (

<

...>) филиале ВПО (

<

...>): 

12. Оборудовать на территории хозяйственной зоны ВПО и филиала ВПО контейнерные площадки, контейнеры для сбора мусора в соответствии с требованиями пп. 2.17, 2.18 п.2 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

13. Провести ремонтные работы стен в помещениях ВПО: холл 2-го этажа перед кабинетом терапевта, пол в кабинете дерматовенеролога, в кабинетах приема дерматолога, оториноларинголога, офтальмолога - потолок и стены; в филиале ВПО в помещении для хранения уборочного инвентаря - потолок по всей площади, в коридоре перед кабинетами - обеспечение плинтуса, в кабинетах старшей медсестры, в прививочном кабинете - пол, в процедурном кабинете - отделка раковины керамической плиткой в соответствии с требованиями пп. 3.19 п. 3 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, пп.4.2, 4.3 п. 4 Главы I СанПиН 2.1.3.2630, пп.4.6 п.4 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, пп. 11.14 п. 11 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

14. Обеспечить работу по иммунопрофилактике инфекционных болезней ВПО, в филиале ВПО в соответствии с требованиями Главы III п. 3.2 абз.1 СП 3.3.2367-08; 

15. Соблюдать срок эксплуатации и периодичности технического обслуживания оборудования, определённые его производителем, в ВПО в соответствие с требованием п. 4.5 Главы IV СП 3.3.2.3332-16. Заменить холодильное оборудование с истекшим сроком эксплуатации: холодильник «ОКА» 1971 года выпуска, на который отсутствует руководство по эксплуатации; филиал ВПО - холодильник «Норд» 2000 года выпуска (срок эксплуатации - 10 лет);

- в акушерском отделении (

<

...>): 

16. Использовать в родильном блоке, прививочном кабинете, в бельевой для чистого белья медицинскую мебель в соответствии с пп. 8.8 п. 8 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

17. Соблюдать срок эксплуатации и периодичности технического обслуживания оборудования, определенные его производителем, в соответствии с требованием п. 4.5 Главы IV СП 3.3.2.3332-16. Заменить холодильное оборудование с истекшим сроком эксплуатации: холодильник «Саратов» 1994 года выпуска, с истекшим сроком эксплуатации (срок службы - 10 лет);

- в Зеленоборском филиале ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (стационар): 

18. Провести ремонтные работы пола, потолка, стен в манипуляционных кабинетах (терапевтическое отделение, отделение врачей общей практики, отделение скорой медицинской помощи), в палатах (терапевтическое отделение, отделение сестринского ухода), комнате раздачи лекарств, ванной комнате, в помещениях дезинфекционной камеры, в помещениях автоклавной в соответствии с требованиями Главы I п. 4 пп. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

19. Использовать медицинскую мебель в терапевтическом отделении, в отделении сестринского ухода, в отделении скорой медицинской помощи, в поликлинике взрослой и детской (тумбочки, кровати, шкафы для хранения медикаментов) в соответствии с требованиями пп. 8.8 п. 8 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

20. Оборудовать в манипуляционных кабинетах ДПО и ВПО, отделения врачей общей практики, в терапевтическом отделении, отделении сестринского ухода (процедурных, прививочных) умывальники с установкой смесителей с локтевыми дозаторами в соответствии с пп. 5.6 п. 5 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. Предусмотреть в манипуляционных кабинетах ВПО и ДПО отделения врачей общей практики, в терапевтическом отделении, отделении сестринского ухода (процедурных, прививочных) отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину (мойку) в соответствии п.п. 5.8 п. 5 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

21. Соблюдать срок эксплуатации и периодичности технического обслуживания оборудования, определённых его производителем, в соответствии с требованием п. 4.5 Главы IV СП 3.3.2.3332-16. Заменить холодильное оборудование с истекшим сроком эксплуатации: холодильник «Норд ДХ-431-7-000» 2002 года выпуска с истекшим сроком службы (срок службы -10 лет);

- в пищеблоке Зеленоборского филиала ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (пгт. Зеленоборский, ул. Магистральная, д. 30): 

22. Оборудовать приточно-вытяжной механической вентиляцией помещения пищеблока в соответствии с требованием п. 4.4. Раздела 4 СП 2.3.6.1079-01; 

23. Обеспечить последовательность (поточность) технологического процесса на пищеблоке, исключающих встречные потоки предназначенной для раздачи готовой продукции и грязной кухонной посуды в соответствии с требованием п. 5.1, п. 5.2 Раздела 5 СП 2.3.6.1079-01; 

24. Провести ремонтные работы помещений пищеблока, пола, стен, потолка, окон, отопительных приборов; заменить оборудование - производственные столы в мясо-рыбном цехе, овощном цехе, в соответствии с требованием п. 5.5, п. 5.6, п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01; 

25. Обеспечить грызунонепроницаемость помещений пищеблока в соответствии с требованием п.3.7, п.3.8 Раздела III СП 3.5.3.3223-14; 

26. Установить в помещении варочного цеха, где осуществляется приготовление холодных закусок, над рабочим местом бактерицидную лампу, для обеззараживания воздуха при приготовлении холодных закусок в соответствии с требованием п. 5.9 Раздела 5 СП 2.3.6.1079-01; 

27. Подвести горячее водоснабжение, установить смеситель, оборудовать раковину для мытья рук в овощном цехе пищеблока, в мясо-рыбном цехе установить раковину для мытья рук и оборудовать производственной мойкой с подводкой горячей и холодной воды в соответствии с требованием п. 3.3 Раздела III СП 2.3.6.1079-01;

- в патологоанатомическом отделении ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (

<

...>): 

28. Выделить вторую секционную в соответствии с пп. 10.16.2, 10.16.3 п. 10 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

29. Установить в качестве резервного источника водонагревательное устройство на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения в соответствии пп. 5.4 п. 5 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

30. Провести ремонтные работы стен, пола, потолка в бытовой (комната отдыха персонала), в санузлах; в лаборатории – в помещениях № 1, № 2; в коридоре, в кабинете (комната отдыха персонала), в кабинете, в архивной, в камере хранения трупов, электрощитовой, в ритуальном зале, в предсекционной, в секционной, в душевой в соответствии пп. 4.2, 4.3 п. 4 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

- в отделении скорой медицинской помощи (ОСМП) (

<

...>): 

31. Выделить на территории ОСМП хозяйственную зону для размещения контейнеров и сбора отходов в соответствии с требованиями пп. 2.17 п. 2 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

32. Обеспечить грызунонепроницаемость в помещении манипуляционной в месте вывода коммуникаций (труб водоснабжения) в соответствии с требованием пп. 3.19 раздела. 3 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14; 

33. Провести ремонтные работы по внутренней отделке всех помещений, кроме манипуляционной, материалом, допускающим влажную уборку и устойчивым к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, согласно требований 4.2, 4.3 п. 4, пп. 11.14 п. 11 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

34. Установить светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, со сплошными (закрытыми) рассеивателями в соответствии с пп. 7.8 п. 7 Главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

35. Использовать медицинскую мебель (кресла, скамьи, стулья) во вспомогательных помещениях в соответствии с требованиями пп. 8.8 п. 8 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

- в пищеблоке филиала ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» - Терская больница (

<

...>): 

36. Оборудовать в помещении фойе столовой раковину для мытья рук в соответствии с требованием пункта 3 пп.3.14 СП 2.3.6.1079-01; 

37. Оборудовать для мытья столовой посуды, для ополаскивания посуды гибкие шланги с душевой насадкой в соответствии с требованием п. 6 пп. 6.14 СП 2.3.6.1079-01;

- в офисе врачей общей практики (

<

...>): 

38. Разместить на территории офиса врачей общей практики хозяйственную зону для размещения контейнеров для сбора отходов согласно п. 2 пп.2.17 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

39. Провести ремонтные работы в комнате для персонала - на стенах, в кабинете нарколога - на стене, у потолка, в соответствии с требованием пп. 4.2 п. 4, пп. 11.14 п. 11 Главы 1 СанПиН; 

40. Обеспечить грызунонепроницаемость в помещениях кабинетов психиатра и нарколога в месте вывода коммуникаций (труб водоснабжения) в соответствии с требованиями Главы I п. 3 пп. 3.19 СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14; 

41. В соответствие с требованиями пп.7.8 п. 7 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 светильники во всех помещениях оборудовать защитной арматурой закрытого типа. Рабочие места персонала оборудовать светильниками местного освещения, согласно требований Главы I п. 7 пп. 7.11, 7.12 СанПиН 2.1.3.2630-10;

- в Женской консультации (

<

...>): 

42. Провести ремонтные работы в смотровом кабинете женской консультации - на стенах, в кабинете УЗИ, в соответствии с требованием п.п. 4.2, п. 4.3 раздела 4 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

43. Использовать медицинскую мебель с наружной и внутренней поверхностью, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, согласно требованиям п.п. 8.8 п. 8 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

- в Амбулатории с.Алакуртти (

<

...>): 

44. Провести ремонт напольного покрытия в приемной кабинета стоматолога для обеспечения качественного проведения влажной уборки моющими и дезинфицирующими средствами согласно п.4.2 подраздела 4 раздела VI СанПиН 2.1.3.2630-10; 

45. В соответствии требованиям Главы VI п. 9 пп. 9.12 СанПиН 2.1.3.2630-10 установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов на площадке с твердым покрытием, обеспечить крышками, регулярно очищать, мыть и дезинфицировать после каждого опорожнения;

- в Амбулатории н.п. Нивский (

<

...>), в физиокабинете (

<

...>): 

46. Установить в кабинетах педиатра, терапевта умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в соответствии требованиям Главы I п. 5 пп. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

47. Установить на случай отключения централизованного горячего водоснабжения в процедурном кабинете и других функциональных помещениях резервные источники горячего водоснабжения в соответствии требованиям Главы VI п. 5 пп. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

48. Упорядочить сбор твердых бытовых отходов в соответствии требованиям Главы VI п. 9 пп 9.12 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

49. Не использовать для хранения ИЛП холодильник бытовой «Норд» 2000 года выпуска, с истекшим сроком службы (срок службы – 10 лет) в соответствии требованиям раздела IV пп. 4.5 СП 3.3.2.3332-16;

- в Поликлиническом отделении филиала ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» - Терская больница (

<

...>): 

50. В соответствии требованиям Главы I п.2 пп.2.17 СанПиН 2.1.3.2630-10 установить на территории хозяйственной зоны поликлинического отделения контейнерную площадку с твердым покрытием, защищенную от постороннего доступа, с ограждением и навесом; 

51. Провести ремонтные работы внутренней отделки помещений при входе в поликлинику, в санитарном узле для посетителей - пола, над раковиной для мытья рук - стеновой панели, в коридоре возле гинекологического кабинета - линолеума на полу, в кабинете стоматолога у стоматологического кресла - линолеума на полу, в кабинете физиотерапевтическом - на потолке, в кабинете дерматовенеролога - на потолке, на стенах, все порожки из коридора в соответствии требованиями Главы I п. 4 пп. 4.2, п.4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

52. Оборудовать в кабинетах поликлинического отделения: хирургическом, стоматологическом, процедурном, дерматовенеролога, смотровом кабинете женской консультации – смесители с локтевым бесконтактным управлением, дозаторы с жидким мылом и раствором антисептика в соответствии с требованиями Главы I п. 5 пп. 5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

53. Обеспечить процедурный кабинет, стоматологический, прививочный, кабинет дерматовенеролога, гинекологический кабинет, перевязочную хирургического кабинета медицинской мебелью: столы, стулья, тумбочки, шкафы в соответствии с требованиями Главы I п. 8 пп. 8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10; 

54. Обеспечить резервный источник электроснабжения на случай ЧС для хранения ИЛП в соответствии с требованиями пункта IV пп. 4.3 СП 3.3.2.3332-16; 

55. Проводить техническое обслуживание оборудования в сроки, определенные его производителем в соответствии с требованиями раздела IV пп. 4.5 СП 3.3.2.3332-16; 

56. Выделить отдельное помещение для организации иммунопрофилактики в поликлиническом отделении в соответствии с требованием Главы III п.3.2. абз.1, абз.3 СанПиН 3.3.2367-08; 

- в хирургическом корпусе (стационар) ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (

<

...>): 

57. Представить в территориальный отдел сведения по поверке эффективности работы механической приточно-вытяжной вентиляции, об очистке и дезинфекции систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования согласно требованиям пп. 6.5 п. 6 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 за 2017 год; 

58. Обеспечить проведение уборки помещений вентиляционных камер, техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию систем вентиляции в соответствии с требованием п.п. 6.36 п. 6 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

59. В отделении оперблока провести ремонтные работы в комнате персонала - стен, потолка; в помещении для хранения стерильного материала – потолка, под окном; в операционной №1 – потолка, пола кафельного, стены из кафеля; в стерилизационной операционной № 1 - стен, деревянных дверей; стены коридора в операционной № 1, в комнате для хранения инструментария, в соответствии с требованиями пп. 4.2 п. 4 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, пп. 11.14 п. 11 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

60. В Отделении анастезиологии и реанимации: провести ремонтные работы в комнате для персонала - стен; в помещении гардероба для спец.одежды - стен, кафельной плитки на стенах; в помещении изолятора - стен; в помещении запасной палаты - стен, потолка, в помещении реанимационного - стен, потолка, в соответствии с требованиями пп. 4.2 п. 4 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, пп. 11.14 п. 11 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

61. Центральное стерилизационное отделение (ЦСО): провести ремонтные работы в помещении – стен, по всему периметру коридора ЦСО, в соответствии с требованиями пп. 4.2 п. 4 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, пп. 11.14 п. 11 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

62. Установить автоматический доводчик в отделении оперблока двери в стерилизационной № 1 согласно требования пп.10.4.6 п. 10 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

63. Установить в помещении буфетной (гинекологического и неврологического отделения) установить раковины для мытья рук персонала, в соответствии с требованием Главы I п. 4 пп. 4.21 СанПиН 2.1.3.2630-10;

64. Установить в эндоскопическом кабинете, гинекологическом отделении в буфете для искусственного освещения светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках, со сплошными (закрытыми) рассеивателями в соответствии с пп. 7.8 п. 7 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

65. Обеспечить сбор грязного белья в хирургическом отделении, травматологическом отделении, неврологическом отделении в соответствии с требованиями Главы I п. 11 пп. 11.15 СанПиН 2.1.3.2630-10;

66. Использовать для пациентов в хирургическом и гинекологическом отделении в буфете посуду в соответствии с пп. 6.10 п. 6 Главы I СП 2.3.6.1079-01; 

67. Провести ремонтные работы в ЦСО канализационного стока согласно п.11.14 п. 11 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

- в ФАП н.п. Лесозаводский (

<

...>): 

68. Провести ремонт потолка, стен помещений ФАПа согласно пп.4.2 п. 4 Главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10;

- В хирургическом корпусе (пищеблок) по адресу: 

<

...>: 

69. Установить в холодном цехе раковину для мытья рук персонала в соответствии с требованием п. 3.3 табл. 2 прим.2 Раздела III СП 2.3.6.1079-01; 

70. Привести в соответствие в складе для хранения консервированной продукции вентиляционные отверстия, внутренние металлические короба с требованиями п. 4.4 Раздела XIV СП 2.3.6.1079-01; 

71. Провести ремонт в помещениях холодного и варочного цехов - стен, в складских помещениях пищеблока, коридоре продовольственного склада, перед холодильными камерами в складе консервированной продукции в соответствие с требованием п. 5.5, п. 5.6, п. 5.16 Раздела V СП 2.3.6.1079-01; 

72. Установить в помещении цеха для изготовления холодных закусок и салатов бактерицидную лампу для обеззараживания воздуха при приготовлении холодных закусок, которые не подвергаются дальнейшей термической обработке, в соответствии с требованием п. 5.9 Раздела V СП 2.3.6.1079-01; 

- в филиале ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» - Терская больница» (

<

...>): 

73. Оборудовать на территории хозяйственной зоны больницы контейнерную площадку с твердым покрытием, защищенную от постороннего доступа, с ограждением и навесом в соответствии с требованиями п.п. 2.17 п. 2 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

74. Провести ремонтные работы в палате № 7, перевязочной, в процедурном кабинете, в детском боксе, в палате № 1. В палате №1 - пол, в предоперационной - линолеумные стыки, в палате № 6 - стен, в процедурном кабинете - потолок, в детском боксе в палатах № 1 и № 2 (в стенах дыры), в палате № 5 (на стенах отвалилась краска), в палате № 3 - возле раковины, на входе канализации, в палате № 1 – краска на стенах, в предоперационной – стены, в соответствии с требованиями пп. 4.3 п. 4 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

75. Установить в процедурном кабинете и перевязочной смесители с локтевым бесконтактным управлением, дозаторы с жидким мылом и раствором антисептика в соответствии с п. 5 пп. 5.6 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

76. Обеспечить медицинской мебелью операционную в соответствии с требованием п. 8.8 п. 8 Главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; 

77. Не использовать холодильное оборудование для ИЛП без руководства по эксплуатации, документации (паспорта) в соответствии с требованиями п. 4.5 п. 4 Главы VI СП 3.3.2.3332-16; 

78. Обеспечить необходимым минимальным набором термометров в количестве 3 штук холодильник в соответствии с требованиями Главы VI п 6 пп. 6.22 СП 3.3.2.3332-16; 

- В бактериологической и клинико-диагностической лаборатории ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (

<

...>): 

79. Осуществлять деятельность каждого структурного подразделения (микробиологической лаборатории, цеха, производственного участка и т.п.), связанную с использованием ПБА III-IV групп, на основании санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии с требованием ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1.2. СП 1.3.2322-08; 

80. Провести ремонтные работы в боксе – стен; в помещении кабинета № 15 «Капельные инфекции» - поверхностей стен, подоконников, линолеума на полу; в помещении «средоварка» - поверхность подоконников, оконных рам, замена кафельной плитки на стенах; в помещении чистой автоклавной, моечной (убивочной), в помещении для хранения уборочного инвентаря - поверхность стен, замена ванной, решетка для стока воды, в соответствии с требованием Раздела II. Подраздела 2.3. п. 2.3.11 СП 1.3.2322- 08; 

81. Провести аттестацию термостатов № 5082, № 5083 по установленным нормам, весов для измерений веса в «средоварке» - промаркировать, поверить в установленном порядке, разработать инструкцию по работе термостатов в соответствии с требованием Раздела II Подраздела 2.3 п. 2.3.15 СП 1.3.2322- 08; 

82. Обеспечить проведение ремонта лабораторного оборудования и инженерных систем обеспечения п. безопасности в соответствии с требованием Раздела II Подраздела 2.3 п. 2.3.16 СП 1.3.2322- 08; 

83. Обеспечить использование лабораторной мебели в боксе в соответствии с требованием Раздела II Подраздела 2.3 п 2.3.17 СП 1.3.2322- 08; 

84. В лабораторных помещениях предусмотреть защиту рабочих столов от попадания прямого солнечного света в соответствии с требованием Раздела II Подраздела 2.3 п. 2.3.20 СП 1.3.2322- 08; 

85. Обеспечить смену фильтров в ламинарных боксах, в шкафу универсальном паразитологического отдела, проверить боксы биологической безопасности на защитную эффективность в соответствии с требованием Раздела II Подраздела 2.3 п. 2.3.26, п. 2.3.33 СП 1.3.2322-08;

- по обеспечению радиационной безопасности в ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» (

<

...>): 

86. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие условий выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (эксплуатацию рентгенодиагностического передвижного аппарата «EUROAMPLI ALIEN» с С-дугой, серийный номер 1472, 2013 года выпуска, эксплуатируется в операционной) – в соответствии с требованием п. 3.4.2. СП 2.6.1.2612-10; 

87. Провести ремонтные работы стен, потолков помещений пультовой кабинета в соответствии с требованием п. 4.2 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;

88. Обеспечить проведение замеров эффективности работы вентиляции в помещениях рентгеновских кабинетов в ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» организациями, аккредитованными в данной области измерений в 2017 г., в соответствие с требованием п. 6.5 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Обязать государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кандалакшская центральная районная больница» довести решение суда до сведения потребителей через средства массовой информации или иным способом в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Кандалакшская центральная районная больница» государственную пошлину в доход соответствующего бюджета в размере 300 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Мурманский областной суд подачей апелляционной жалобы через Кандалакшский районный суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Судья Н.В. Кузьмич