УИД: 78RS0015-01-2024-005592-09

Дело № 2-818/2025 (2-8165/2024;)

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург 10 апреля 2025 г.

Невский районный суд Санкт-Петербурга

в составе председательствующего судьи: Поповой Н.В.

при секретаре: Зверковой Д.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Санкт-Петербургского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах к ПАО "Пролетарский завод" об обязании совершить определённые действия,

установил:

Санкт-Петербургский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах обратился в Невский районный суд Санкт-Петербурга с исковым заявлением, уточнённым в порядке ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, к ПАО "Пролетарский завод" об обязании в срок не позднее 01.01.2026 устранить выявленные нарушения, а именно:

1) в здании цеха № 9 лит. ВР, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

оборудовать дверьми дверные проемы, ведущие из лестничной клетки № 2 в коридоры 3-го этажа;

обеспечить наличие ограждения на кровле здания со стороны 24 участка в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний;

оборудовать двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах в дверных проемах на 3-м и 2-м этажах, ведущих в помещения из лестничной клетки № 3;

удалить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации в административной части здания, а также стены лестничных клеток № 1, 3;

восстановить существовавший второй эвакуационный выход из помещений гардероба второго этажа административно-бытовой пристройки;

обеспечить возможность свободной эвакуации людей при пожаре (помещение 11 плана ПИБ 3 этажа АБК);

восстановить выход из лестничной клетки здания № 3 наружу;

обеспечить размещение оборудования (батареи центрального отопления) на лестничной площадке 1-го этажа лестничной клетки№ 1, без выступа из плоскости стен, на высоте менее 2,2 м от поверхности площадки;

довести до предела огнестойкости не менее R45 косоуры лестничных клеток № 1, 2, 3;

довести до предела огнестойкости не менее EI 60 заполнение дверных проемов B противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административной части здания (на уровне 1-го этажа);

обеспечить защиту производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? автоматической установкой пожаротушения (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д;

довести до требуемого предела огнестойкости несущие металлические строительные конструкции здания. Отсутствует техническая документация, подтверждающая пределы огнестойкости примененных несущих металлических строительных конструкций здания;

довести до требуемого предела огнестойкости заполнение проемов (окна двери) B противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях;

обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в здании;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009.

2) в здании цеха № 11 «кузнечный» лит. ВП, расположенном по адресу:

<

адрес>:

довести до предела огнестойкости не менее EI 60 заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административной части здания (на уровне 1-го этажа);

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить возможность дымоудаления в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части;

обеспечить соответствие класса пожарной опасности строительных конструкций принятому классу конструктивной пожарной опасности здания (перегородки, отделяющие архивы от коридора 2 этажа части АБК);

довести до предела огнестойкости не менее R 60 лестничные площадки и марши лестничной клетки Л1;

довести до требуемого предела огнестойкости заполнение проемов (окна, двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях;

обеспечить изменение расположения транзитного газопровода, предназначенного для транспортирования горючих газов в лестничной клетке административно-бытовой пристройки (единственного эвакуационного выхода со второго этажа с административно-бытовыми помещениями);

довести до требуемого предела огнестойкости несущие металлические строительные конструкции здания и обеспечить наличие технической документации, подтверждающей пределы огнестойкости примененных несущих металлических строительных конструкций здания;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить наличие второго нормативного эвакуационного выхода со 2-го этажа;

исключить устройство в производственных, складских помещениях для организации рабочих мест, антресолей с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

обеспечить орошение каждой точки помещений здания двумя струями от пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода;

исключить (заменить) в лестничной клетке административно-бытовой пристройки (единственного эвакуационного выхода сo второго этажа с административно-бытовыми помещениями) отделку потолка из горючих материалов (фанеры);

обеспечить открытие дверей эвакуационного выхода в тамбуре лестничной клетки по направлению выхода из здания;

обеспечить обработку деревянных конструкций кровли огнезащитным материалом при эксплуатации объекта защиты.

3) в здании мазутонасосной цеха № 3, расположенном по адресу:

<

адрес>:

установить ручные пожарные извещатели по периметру ограждающей стены резервуарного парка (на расстоянии 5 метров).

4) в здании компрессорной цеха № 31 лит. С, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить расположение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

5) в здании котельной площадки № 2 цеха № 31 лит. БИ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

удалить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить возможность дымоудаления из коридоров 2 этажа (с административно-бытовыми помещениями женского гардероба), не имеющих естественного освещения;

обеспечить соответствие второго эвакуационного выхода на наружную лестницу третьего типа, (существующую) требованиям норм (по ширине маршей, высоте ограждения, уклону и размещению) или оборудовать дверные проемы лестничной клетки противопожарными дверями второго типа (при наличии одного эвакуационного выхода) с части этажей 2 и 3 здания;

восстановить открывающиеся проемы окон в лестничной клетке (между первым и вторым этажами);

довести до предела огнестойкости не менее R45 косоуры лестничной клетки;

исключить в полу на пути эвакуации перепад высот менее 0,45 м (вход в помещение № 48);

обеспечить расположение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009.

6) в здании котельной цеха № 31 площадка № 1 лит. БМ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

исключить сгораемую обрешетку потолков (каркас) в коридоре первого этажа;

обеспечить соответствие второго эвакуационного выхода на наружную лестницу третьего типа, (существующую) требованиям норм (по ширине маршей, высоте ограждения, уклону и размещению) или оборудовать дверные проемы лестничной клетки противопожарными дверями второго типа (при наличии одного эвакуационного выхода) с части этажей 2 и 3 здания;

обеспечить расположение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009.

7) в здании кислородной станции цеха № 31 лит. Ю, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

отделить помещения категории А от помещений других категорий тамбур-шлюзами с постоянным подпором воздуха.

8) в здании цеха № 27 участок № 1 (основной склад ЦМС), расположенном по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из складских помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д;

обеспечить расположение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

исключить устройство помещений в объемах лестничных клеток;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

оборудовать дверные проемы, ведущие на кровлю здания из лестниц№ 1 и № 2, противопожарными дверьми 2-го типа;

установить противопожарные двери 2-го типа в грузовых лифтах, имеющих выходы в помещения складов;

обеспечить установку парапетных решеток на кровле здания.

9) в здании цеха 27 участок № 1 (холодный склад), расположенном по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить установку парапетных решеток на кровле здания.

10) в здании депо, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

исключить устройство в производственном помещении антресоли и конторки с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

обеспечить установку парапетных решеток на кровле здания;

оборудовать дверной проем, ведущий на кровлю здания из лестницы, противопожарной дверью 2-го типа.

11) в здании цеха № 34 ремонтно-механический ВИ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить расположение пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

довести до требуемого предела огнестойкости заполнение проемов (окна, двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях;

обеспечить обработку деревянных конструкций кровли огнезащитным материалом при эксплуатации объекта защиты;

довести до предела огнестойкости не менее EI 60 заполнение дверного проема в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административной части здания (на уровне 2-го этажа).

12) в здании заводоуправления лит. АВ, расположенном по адресу:

<

адрес>:

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить цокольные помещения и помещения 2-го этажа пожарными кранами из расчета подачи 1-й струи на каждую точку помещения;

провести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций чердака;

исключить устройство помещения в объеме лестничной клетки (на 3-м этаже);

обеспечить наличие документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (липолеум) по причине покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, ТЗ, РП2 либо заменить данное покрытие;

обеспечить наличие нормативных эвакуационных выходов со 2-го, 3-го, 4-го этажа.

13) в здании 1 инженерный лит А, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

обеспечить расположение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

исключить размещение двери на пути эвакуации, препятствующей свободной эвакуации людей при пожаре;

обеспечить наличие документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (линолеум) по причине покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, Т3, РП2 либо заменить данное покрытие;

14) в здании цеха № 26 «механосборочный» лит. ВО, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

довести до требуемого предела огнестойкости заполнение проемов (окна, двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

довести до предела огнестойкости менее RE 30 несущие фермы, балки и прогоны бесчердачного покрытия;

отделить помещение категории А от коридоров и помещений других категорий тамбур-шлюзами с постоянным подпором воздуха;

обеспечить пожарными кранами помещения заготовительного участка и участка гидроиспытаний из расчета подачи 1-й струи на каждую точку помещения;

обеспечить возможность дымоудаления в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

15) в здании цеха № 26 (бывший корпус 6) лит БВ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

довести до требуемого предела огнестойкости заполнение проемов (окна, двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности в (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

16) в здании цеха № 21 «очистные» лит. БК, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями вакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить наличие документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (линолеум) по причине покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, Т3, РП2 либо заменить данное покрытие.

17) в здании цеха № 21 «гальванический» лит. БЛ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

довести до требуемого предела огнестойкости заполнение проемов (окна, двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа.

18) в здании цеха № 30 «инструментальный» лит. ВЯ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

заполнение проемов (окна двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях, не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

19) в здании типографии, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток.

20) в здании цеха № 14 (сварочно-сборочный) лит. ВЛ, расположенном

по адресу: 

<

адрес>:

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

довести до предела огнестойкости не менее EI 60 заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса (на уровне 1-го этажа);

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить наличие высоты проемов эвакуационных выходов не менее 1,9 метра и ширина не 0,8 метра (механический участок, участок мелких штампов, алюминиевый участок);

выполнить прокладку транзитного газопровода по стенам производственного здания в соответствии с необходимыми требованиями;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

21) в здании цеха № 7 «механосборочный» лит. ВК, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

22) в здании столовой, расположенном по адресу: 

<

адрес>

<

адрес>

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить размещение пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

23) в здании модельного участка цеха № 1 (первый этаж пристройки к цеху № 7), расположенном по адресу: 

<

адрес>:

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить размещение пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

24) в здании цеха № 1 «литейный» лит. Ф, расположенном по адресу:

<

адрес>:

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

- довести до предела огнестойкости не менее Еl 60 заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса (на уровне 1-го этажа);

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить возможность дымоудаления в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части;

обеспечить наличие документации, отражающей показатели пожарной

опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (линолеум) по причине покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, ТЗ, РП2 либо заменить данное покрытие;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

25) в здании цеха № 8 лит. ВХ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

довести до предела огнестойкости не менее EI 60 заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса (на уровне 1-го этажа);

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности складских помещений различных категорий и (или) производственных по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить возможность дымоудаления в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа.

26) в здании АБК цеха № 8 лит. ВХ, расположенном по адресу:

<

адрес>:

обеспечить возможность дымоудаления в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части здания 1-6 этаж;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить ширину горизонтальных участков путей эвакуации в коридорах здания, с учетом дверей, открывающихся в этот коридор при их одностороннем и (или) двухстороннем расположении, не менее 1 м (6 этаж);

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа.

27) в здании клуба, расположенном по адресу: 

<

адрес>

<

адрес>

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

довести до предела огнестойкости не менее EI 60 заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса (на уровне 1-го этажа).

28) в здании тарного участка цеха № 21 лит. ВП, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

довести до предела огнестойкости не менее EI 60 заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса (на уровне 1-го этажа);

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

29) в здании инженерный лит. Э, расположенном по адресу: 

<

адрес>

<

адрес>

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

устранить установленную на пути эвакуации дверь, препятствующую свободной эвакуации людей при пожаре;

обеспечить наличие документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (линолеум) по причине покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, ТЗ, РП2 либо заменить данное покрытие;

обеспечить наличие второго нормативного эвакуационного выхода из 1-3 подъезда здания.

Также истец просил взыскать с ПАО «Пролетарский завод» расходы на уплату государственной пошлины в размере 6 000,00 руб.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что ПАО "Пролетарский завод" включено в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, предприятие является как головным исполнителем, так и соисполнителем государственных оборонных заказов, вместе с тем на момент подачи иска требования законодательства РФ в области пожарной безопасности предприятием не соблюдаются.

Как указывает истец, длительное неустранение нарушений требований пожарной безопасности (на протяжении более 5 лет) создаёт угрозу жизни и здоровья работников ПАО «Пролетарский завод», в связи с чем истец, реализуя предоставленное законодательством полномочие, обратился в суд с настоящим иском.

Помощник прокурора Невского района Санкт-Петербурга ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержала, настаивая на их удовлетворении в полном объёме.

Представитель ответчика ПАО "Пролетарский завод" ФИО2 в судебное заседание явилась, поддерживала ранее изложенные доводы, изложенные в письменных возражениях, приобщённых к материалам дела, просила отказать в иске, также поддержала возражения в части несогласия со сроком устранения нарушений.

Представитель третьего лица Управления по Невскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу ФИО3 в судебное заседание явился, против удовлетворения иска не возражал.

Изучив материалы дела, заслушав позиции участвующих по делу лиц, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, учитывая следующие обстоятельства.

Как следует из ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «О пожарной безопасности») законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности ст. 20 Федерального закона «О пожарной безопасности» отнесены стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О пожарной безопасности» и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции).

В силу ч. 3 ст. 4 Закона № 123-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Закона № 123-ФЗ и стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Выполнение в полном объёме требований пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, положениях Закона № 123-ФЗ является условием обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ.

Согласно материалам дела, в июле 2019 г. и декабре 2019 г. Управлением по Невскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу проводились выездные проверки объектов защиты, расположенных на территории ПАО "Пролетарский завод", в ходе каждой из которых выявлено более 150 аналогичных нарушений требований пожарной безопасности. Устранение выявленных нарушений должно было быть обеспечено ПАО "Пролетарский завод" в сроки до 01.11.2019 (в соответствии с предписанием об устранении нарушений №) и до 01.09.2020 (в соответствии с предписанием об устранении нарушений №), однако выявленные нарушения предприятием не устранены.

В феврале 2024 г. Управлением по Невскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу проведена выездная проверка ПАО "Пролетарский завод", результаты которой отражены в акте проверки от 16.02.2024 №, из которого следует, что нарушения, выявлявшиеся в 2019 г., предприятием в полном объёме не устранены, установлен новый срок для устранения нарушений – 04.12.2024. По результатам указанной проверки выявлено, что на объектах защиты:

1) не организовано обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам;

2) в здании цеха № 9 лит. ВР, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

дверные проёмы, ведущие из лестничной клетки № 2 в коридоры 3-го этажа, не оборудованы дверьми;

на кровле здания со стороны 24 участка не предусмотрено ограждение в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний;

не оборудованы двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах в дверных проемах на 3-м и 2-м этажах, ведущих в помещения из лестничной клетки № 3;

стены коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации в административной части здания, а также стены лестничных клеток№ 1, 3 имеют отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской);

не восстановлен существовавший второй эвакуационный выход из помещений гардероба второго этажа административно-бытовой пристройки;

на пути эвакуации установлена дверь, препятствующая свободной эвакуации людей при пожаре (помещение 11 плана ПИБ 3 этажа АБК);

не восстановлен выход из лестничной клетки здания № 3 наружу;

на лестничной площадке 1-го этажа лестничной клетки № 1 установлено оборудование (батареи центрального отопления), выступающее из плоскости стен, на высоте менее 2,2 м от поверхности площадки;

косоуры лестничных клеток № 1, 2, 3 не имеют предела огнестойкости не менее 45;

заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административной части здания, не имеет предела огнестойкости не менее EI 60 (на уровне 1-го этажа);

производственные помещения категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м?, не защищены автоматической установкой пожаротушения (с учётом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Гили Д;

не доведены до требуемого предела огнестойкости несущие металлические строительные конструкции здания. Отсутствует техническая документация, подтверждающая пределы огнестойкости применённых несущих металлических строительных конструкций здания;

заполнение проёмов (окна двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях, не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

для производственных, складских помещений не обеспечено обозначение на входных дверях с наружной стороны категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами;

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в здании;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний (далее ГОСТ Р 51844-2009).

3) в здании цеха № 11 «кузнечный» лит. ВП, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса, не имеет предела огнестойкости не менее EI 60 (на уровне 1-го этажа);

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

не выполнено дымоудаление в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части;

класс пожарной опасности строительных конструкций не соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности здания (перегородки, отделяющие архивы от коридора 2 этажа части АБК);

не выполнен предел огнестойкости лестничных площадок и маршей лестничной клетки Л1 не менее R 60;

заполнение проемов (окна двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях, не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

для производственных, складских помещений не обеспечено обозначение на входных дверях с наружной стороны категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

в лестничной клетке административно-бытовой пристройки (единственного эвакуационного выхода со второго этажа с административно-бытовыми помещениями) проложен транзитный газопровод, предназначенный для транспортирования горючих газов;

не доведены до требуемого предела огнестойкости несущие металлические строительные конструкции здания. Отсутствует техническая документация, подтверждающая пределы огнестойкости примененных несущих металлических строительных конструкций здания;

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

отсутствует второй нормативный эвакуационный выход со 2-го этажа;

допущено устройство в производственных, складских помещениях для организации рабочих мест антресолей с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

допущено совместное хранение в одной секции с материалами, получаемыми путём вулканизации каучука (резиновые покрышки), других материалов и предметов (помещение № 19);

не обеспечивается орошение каждой точки помещений здания двумя струями от пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода;

в лестничной клетке административно-бытовой пристройки (единственного эвакуационного выхода со второго этажа с административно-бытовыми помещениями) отделка потолка выполнена из горючих материалов (фанеры);

двери эвакуационного выхода в тамбуре лестничной клетки открываются не по направлению выхода из здания;

закалочная ванна с ГЖ (маслом) не оборудована устройством аварийного слива в подземные емкости, расположенные вне здания;

при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает обработку деревянных конструкций кровли огнезащитным материалом.

4) в здании мазутонасосной цеха № 3, расположенном по адресу:

<

адрес>:

не установлены ручные пожарные извещатели по периметру ограждающей стены резервуарного парка (на расстоянии 5 метров).

5) в здании компрессорной цеха № 31 лит. С, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

для производственных, складских помещений не обеспечено обозначение на входных дверях с наружной стороны категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6) в здании котельной площадки № 2 цеха № 31 лит. БИ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

стены коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стены лестничных клеток, имеют отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской);

не выполнено дымоудаление из коридоров 2 этажа (с административно-бытовыми помещениями женского гардероба), не имеющих естественного освещения;

выполнен второй эвакуационный выход на наружную лестницу третьего типа, (существующую), выполненную с отступлением от требований норм (по ширине маршей, высоте ограждения, уклону и размещению) или оборудовать дверные проемы лестничной клетки противопожарными дверями второго типа (при наличии одного эвакуационного выхода) с части этажей 2 и 3 здания;

не восстановлены открывающиеся проемы окон в лестничной клетке (между первым и вторым этажами);

косоуры лестничной клетки не имеют предела огнестойкости не менее R45;

в полу на пути эвакуации, допущен перепад высот менее 0,45 м (вход в помещение № 48);

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009.

7) в здании котельной цеха № 31 площадка № 1 лит. БМ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

выполнена сгораемая обрешетка потолков (каркас) в коридоре первого этажа;

выполнен второй эвакуационный выход на наружную лестницу третьего типа, (существующую), выполненную с отступлением от требований норм (по ширине маршей, высоте ограждения, уклону и размещению) или оборудовать дверные проемы лестничной клетки противопожарными дверями второго типа (при наличии одного эвакуационного выхода) с части этажей 2 и 3 здания;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009.

8) в здании кислородной станции цеха № 31 лит. Ю, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

помещения категории А не отделены от помещений других категорий тамбур-шлюзами с постоянным подпором воздуха.

9) в здании цеха № 27 участок № 1 (основной склад ЦМС), расположенном по адресу: 

<

адрес>:

не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из складских помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

в объемах лестничных клеток устроены помещения;

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

дверные проемы, ведущие на кровлю здания из лестниц № 1 и № 2, не оборудованы противопожарными дверьми 2-го типа;

не установлены противопожарные двери 2-го типа в грузовых лифтах, имеющих выходы в помещения складов;

отсутствуют парапетные решетки на кровле здания.

10) в здании цеха 27 участок № 1 (холодный склад), расположенном по адресу: 

<

адрес>:

отсутствуют парапетные решетки на кровле здания.

11) в здании цеха 27 участок № 2 (одноэтажные склады боксового типа) лит. ВА, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

для производственных, складских помещений не обеспечено обозначение на входных дверях с наружной стороны категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

12) в здании депо, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

стены коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стены лестничных клеток имеют отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской);

допущено устройство в производственном помещении антресоли и конторки с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

отсутствуют парапетные решетки на кровле здания;

дверной проем, ведущий на кровлю здания из лестницы, не оборудован противопожарной дверью 2-го типа.

13) в здании цеха № 34 ремонтно-механический ВИ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

производственные помещения категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 M?, не защищены автоматической установкой пожаротушения (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д;

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

заполнение проемов (окна двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях, не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

стены коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стены лестничных клеток имеют отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской);

при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает обработку деревянных конструкций кровли огнезащитным материалом;

заполнение дверного проема в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административной части здания, не имеет предела огнестойкости не менее EI 60 (на уровне 2-го этажа).

14) в здании заводоуправления лит. АВ, расположенном по адресу:

<

адрес>:

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

цокольные помещения и помещения 2-го этажа не обеспечены пожарными крапами из расчета подачи 1-й струи на каждую точку помещения;

не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака;

в объеме лестничной клетки устроено помещение (на 3-м этаже);

покрытие полов на путях эвакуации в коридорах здания выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, ТЗ, РП2. Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (линолеум);

отсутствуют нормативные эвакуационные выходы со 2-го, 3-го, 4-го этажа.

15) в здании 1 инженерный лиг А, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

на пути эвакуации установлена дверь, препятствующая свободной эвакуации людей при пожаре;

покрытие полов на путях эвакуации в коридорах здания выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, Т3, РП2. Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (линолеум).

16) в здании цеха № 26 «механосборочный» лит. ВО, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

заполнение проемов (окна двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях, не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

производственные помещения категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м.кв., не защищены автоматической установкой пожаротушения (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

стены коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стены лестничных клеток имеют отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской);

несущие фермы, балки и прогоны бесчердачного покрытия имеют предел огнестойкости менее RE 30;

помещение категории А не отделено от коридоров и помещений других категорий тамбур-шлюзами с постоянным подпором воздуха;

помещения заготовительного участка и участка гидроиспытаний не обеспечены пожарными кранами из расчета подачи 1-й струи на каждую точку помещения;

не выполнено дымоудаление в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части;

не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

17) в здании цеха № 26 (бывший корпус 6) лит БВ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

заполнение проемов (окна двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях, не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

производственные помещения категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м.кв., не защищены автоматической установкой пожаротушения (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

стены коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стены лестничных клеток имеют отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской);

не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д;

на лестнице между 4-м и 5-м этажами (на пути эвакуации) установлена дополнительная перегородка с дверью.

18) в здании цеха № 21 «очистные» лит. БК, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

стены коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стены лестничных клеток имеют отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской);

покрытие полов на путях эвакуации в коридорах здания выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, ТЗ, РП2. Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (линолеум).

19) в здании цеха № 21 «гальванический» лит. БЛ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

заполнение проемов (окна двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях, не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

производственные помещения категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м?, не защищены автоматической установкой пожаротушения (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа.

20) в здании цеха № 30 «инструментальный» лит. ВЯ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

заполнение проемов (окна двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях, не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

стены коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стены лестничных клеток имеют отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской);

не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

21) в здании типографии, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

стены коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стены лестничных клеток имеют отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской).

22) в здании цеха № 14 (сварочно-сборочный) лит. ВЛ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

стены коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стены лестничных клеток имеют отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской);

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса, не имеет предела огнестойкости не менее EI 60 (на уровне 1-го этажа);

производственные помещения категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м?, не защищены автоматической установкой пожаротушения (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

не выполнена высота проемов эвакуационных выходов не менее 1,9 метра и ширина не 0,8 метра (механический участок, участок мелких штампов, алюминиевый участок);

не выполнена прокладка транзитного газопровода по стенам производственного здания в соответствии с требованиями норм;

не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

23) в здании цеха № 7 «механосборочный» лит. ВК, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

стены коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стены лестничных клеток имеют отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской);

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса, не имеет предела огнестойкости не менее EI 60 (на уровне 1-го этажа);

производственные помещения категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м?, не защищены автоматической установкой пожаротушения (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

24) в здании столовой, расположенном по адресу: 

<

адрес>,

<

адрес>:

стены коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стены лестничных клеток, имеют отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской);

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа.

25) в здании модельного участка цеха № 1 (первый этаж пристройки к цеху № 7), расположенном по адресу: 

<

адрес>:

стены коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стены лестничных клеток имеют отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской);

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса, не имеет предела огнестойкости не менее El 60 (на уровне 1-го этажа);

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа.

26) в здании цеха № 1 «литейный» лит. Ф, расположенном по адресу:

<

адрес>:

стены коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стены лестничных клеток имеют отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской);

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса, не имеет предела огнестойкости не менее El 60 (на уровне 1-го этажа);

производственные помещения категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м?, не защищены автоматической установкой пожаротушения (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

не выполнено дымоудаление в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части;

покрытие полов на путях эвакуации в коридорах здания выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, Т3, РП2. Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (линолеум);

не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

27) в здании цеха № 8 лит. ВХ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса, не имеет предела огнестойкости не менее Е1 60 (на уровне 1-го этажа);

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса, не имеет предела огнестойкости не менее EI 60 (на уровне 1-го этажа);

производственные помещения категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м?, не защищены автоматической установкой пожаротушения (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

не выполнено дымоудаление в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части;

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа.

28) в здании АБК цеха № 8 лит. ВХ, расположенном по адресу:

<

адрес>:

не выполнено дымоудаление в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части здания 1-6 этаж;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

ширина горизонтальных участков путей эвакуации в коридорах здания, с учетом дверей, открывающихся в этот коридор при их одностороннем и (или) двухстороннем расположении, менее 1 м. (6 этаж);

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа.

29) в здании клуба, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса, не имеет предела огнестойкости не менее EI 60 (на уровне 1-го этажа).

30) в здании тарного участка цеха № 21 лит. ВП, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса, не имеет предела огнестойкости не менее Е 60 (на уровне 1-го этажа);

не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

31) в здании инженерный лит. Э, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

не все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода в здании располагаются в пожарных шкафах, исполнение которых должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

на пути эвакуации установлена дверь, препятствующая свободной эвакуации людей при пожаре;

покрытие полов на путях эвакуации в коридорах здания выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, Т3, РП2. Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (линолеум);

отсутствует второй нормативный эвакуационный выход со 1-3 подъезда здания.

В ходе рассмотрения настоящего дела судом, ПАО "Пролетарский завод" представлены доказательства частичного устранения нарушений пожарной безопасности, спецпрокуратурой 03.04.2025 при участии Управления по Невскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу осмотрены объекты защиты, требования иска уточнены в соответствии сост. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В материалы дела также представлены возражения с дополнениями стороны ответчика, согласно которым ответчик против удовлетворения требований иска возражает, полагает установленный предписанием срок устранения нарушений требований пожарной безопасности до 04.12.2024 заведомо неисполнимым ввиду значительного объёма работ, указывает на тяжёлое финансовое положение предприятия и на фактически проводимые мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений.

Принимая во внимание наличие нарушений, выявленных надзорным органом в сфере противопожарной деятельности и неоднократно зафиксированных в ходе выездных проверок по спорному адресу, а также тот факт, что сторона ответчика не оспаривает нарушение противопожарного законодательства на объекте, суд исходит из того, что указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ПАО "Пролетарский завод" требований противопожарной безопасности, что создаёт угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц. На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что на ответчика подлежит возложению обязанность по устранению выявленных нарушений, а исковые требования Санкт-Петербургского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах подлежат удовлетворению в данной части.

Учитывая признание обоснованными требований прокурора, а также принимая во внимание положения ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд исходит из того, что при принятии судебного акта, обязывающего совершить определённые действия, которые могут быть совершены только ответчиком, суду необходимо устанавливать срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Так, принимая во внимание необходимость совершения широкого комплекса мероприятий, направленных на устранение нарушений противопожарной безопасности, учитывая мнения прокурора, органа противопожарной безопасности, а также доводов, изложенных в письменных возражениях стороны ответчика, суд приходит к выводу о том, что установление срока для устранения допущенных нарушений законодательства до 01.03.2026 будет соответствовать требованиям разумности и справедливости, соблюдению баланса интересов сторон.

В силу ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с учётом п. 3 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации с ответчика подлежит взыскать в доход бюджета города Санкт-Петербурга государственную пошлину в размере 6 000 руб., от уплаты которой истец освобожден. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями ст.ст. 103, 167, 194-199, 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Санкт-Петербургского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах удовлетворить частично.

Обязать ПАО "Пролетарский завод", зарегистрированное по адресу:

<

адрес> (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, КПП 781101001), в срок не позднее 01.03.2026 устранить выявленные нарушения, а именно:

1) в здании цеха № 9 лит. ВР, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

оборудовать дверьми дверные проемы, ведущие из лестничной клетки № 2 в коридоры 3-го этажа;

обеспечить наличие ограждения на кровле здания со стороны 24 участка в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний;

оборудовать двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах в дверных проемах на 3-м и 2-м этажах, ведущих в помещения из лестничной клетки № 3;

удалить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации в административной части здания, а также стены лестничных клеток № 1, 3;

восстановить существовавший второй эвакуационный выход из помещений гардероба второго этажа административно-бытовой пристройки;

обеспечить возможность свободной эвакуации людей при пожаре (помещение 11 плана ПИБ 3 этажа АБК);

восстановить выход из лестничной клетки здания № 3 наружу;

обеспечить размещение оборудования (батареи центрального отопления) на лестничной площадке 1-го этажа лестничной клетки№ 1, без выступа из плоскости стен, на высоте менее 2,2 м от поверхности площадки;

довести до предела огнестойкости не менее R45 косоуры лестничных клеток № 1, 2, 3;

довести до предела огнестойкости не менее EI 60 заполнение дверных проемов B противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административной части здания (на уровне 1-го этажа);

обеспечить защиту производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? автоматической установкой пожаротушения (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д;

довести до требуемого предела огнестойкости несущие металлические строительные конструкции здания. Отсутствует техническая документация, подтверждающая пределы огнестойкости примененных несущих металлических строительных конструкций здания;

довести до требуемого предела огнестойкости заполнение проемов (окна двери) B противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях;

обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в здании;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009.

2) в здании цеха № 11 «кузнечный» лит. ВП, расположенном по адресу:

<

адрес>:

довести до предела огнестойкости не менее EI 60 заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административной части здания (на уровне 1-го этажа);

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить возможность дымоудаления в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части;

обеспечить соответствие класса пожарной опасности строительных конструкций принятому классу конструктивной пожарной опасности здания (перегородки, отделяющие архивы от коридора 2 этажа части АБК);

довести до предела огнестойкости не менее R 60 лестничные площадки и марши лестничной клетки Л1;

довести до требуемого предела огнестойкости заполнение проемов (окна, двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях;

обеспечить изменение расположения транзитного газопровода, предназначенного для транспортирования горючих газов в лестничной клетке административно-бытовой пристройки (единственного эвакуационного выхода со второго этажа с административно-бытовыми помещениями);

довести до требуемого предела огнестойкости несущие металлические строительные конструкции здания и обеспечить наличие технической документации, подтверждающей пределы огнестойкости примененных несущих металлических строительных конструкций здания;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить наличие второго нормативного эвакуационного выхода со 2-го этажа;

исключить устройство в производственных, складских помещениях для организации рабочих мест, антресолей с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

обеспечить орошение каждой точки помещений здания двумя струями от пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода;

исключить (заменить) в лестничной клетке административно-бытовой пристройки (единственного эвакуационного выхода сo второго этажа с административно-бытовыми помещениями) отделку потолка из горючих материалов (фанеры);

обеспечить открытие дверей эвакуационного выхода в тамбуре лестничной клетки по направлению выхода из здания;

обеспечить обработку деревянных конструкций кровли огнезащитным материалом при эксплуатации объекта защиты.

3) в здании мазутонасосной цеха № 3, расположенном по адресу:

<

адрес>:

установить ручные пожарные извещатели по периметру ограждающей стены резервуарного парка (на расстоянии 5 метров).

4) в здании компрессорной цеха № 31 лит. С, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить расположение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

5) в здании котельной площадки № 2 цеха № 31 лит. БИ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

удалить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить возможность дымоудаления из коридоров 2 этажа (с административно-бытовыми помещениями женского гардероба), не имеющих естественного освещения;

обеспечить соответствие второго эвакуационного выхода на наружную лестницу третьего типа, (существующую) требованиям норм (по ширине маршей, высоте ограждения, уклону и размещению) или оборудовать дверные проемы лестничной клетки противопожарными дверями второго типа (при наличии одного эвакуационного выхода) с части этажей 2 и 3 здания;

восстановить открывающиеся проемы окон в лестничной клетке (между первым и вторым этажами);

довести до предела огнестойкости не менее R45 косоуры лестничной клетки;

исключить в полу на пути эвакуации перепад высот менее 0,45 м (вход в помещение № 48);

обеспечить расположение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009.

6) в здании котельной цеха № 31 площадка № 1 лит. БМ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

исключить сгораемую обрешетку потолков (каркас) в коридоре первого этажа;

обеспечить соответствие второго эвакуационного выхода на наружную лестницу третьего типа, (существующую) требованиям норм (по ширине маршей, высоте ограждения, уклону и размещению) или оборудовать дверные проемы лестничной клетки противопожарными дверями второго типа (при наличии одного эвакуационного выхода) с части этажей 2 и 3 здания;

обеспечить расположение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009.

7) в здании кислородной станции цеха № 31 лит. Ю, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

отделить помещения категории А от помещений других категорий тамбур-шлюзами с постоянным подпором воздуха.

8) в здании цеха № 27 участок № 1 (основной склад ЦМС), расположенном по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из складских помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д;

обеспечить расположение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

исключить устройство помещений в объемах лестничных клеток;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

оборудовать дверные проемы, ведущие на кровлю здания из лестниц№ 1 и № 2, противопожарными дверьми 2-го типа;

установить противопожарные двери 2-го типа в грузовых лифтах, имеющих выходы в помещения складов;

обеспечить установку парапетных решеток на кровле здания.

9) в здании цеха 27 участок № 1 (холодный склад), расположенном по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить установку парапетных решеток на кровле здания.

10) в здании депо, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

исключить устройство в производственном помещении антресоли и конторки с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

обеспечить установку парапетных решеток на кровле здания;

оборудовать дверной проем, ведущий на кровлю здания из лестницы, противопожарной дверью 2-го типа.

11) в здании цеха № 34 ремонтно-механический ВИ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить расположение пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

довести до требуемого предела огнестойкости заполнение проемов (окна, двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях;

обеспечить обработку деревянных конструкций кровли огнезащитным материалом при эксплуатации объекта защиты;

довести до предела огнестойкости не менее EI 60 заполнение дверного проема в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административной части здания (на уровне 2-го этажа).

12) в здании заводоуправления лит. АВ, расположенном по адресу:

<

адрес>:

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить цокольные помещения и помещения 2-го этажа пожарными кранами из расчета подачи 1-й струи на каждую точку помещения;

провести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций чердака;

исключить устройство помещения в объеме лестничной клетки (на 3-м этаже);

обеспечить наличие документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (липолеум) по причине покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, ТЗ, РП2 либо заменить данное покрытие;

обеспечить наличие нормативных эвакуационных выходов со 2-го, 3-го, 4-го этажа.

13) в здании 1 инженерный лит А, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

обеспечить расположение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

исключить размещение двери на пути эвакуации, препятствующей свободной эвакуации людей при пожаре;

обеспечить наличие документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (линолеум) по причине покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, Т3, РП2 либо заменить данное покрытие;

14) в здании цеха № 26 «механосборочный» лит. ВО, расположенном по адресу: 

<

адрес>;

довести до требуемого предела огнестойкости заполнение проемов (окна, двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

довести до предела огнестойкости менее RE 30 несущие фермы, балки и прогоны бесчердачного покрытия;

отделить помещение категории А от коридоров и помещений других категорий тамбур-шлюзами с постоянным подпором воздуха;

обеспечить пожарными кранами помещения заготовительного участка и участка гидроиспытаний из расчета подачи 1-й струи на каждую точку помещения;

обеспечить возможность дымоудаления в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

15) в здании цеха № 26 (бывший корпус 6) лит БВ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

довести до требуемого предела огнестойкости заполнение проемов (окна, двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности в (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

16) в здании цеха № 21 «очистные» лит. БК, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями вакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить наличие документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (линолеум) по причине покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, Т3, РП2 либо заменить данное покрытие.

17) в здании цеха № 21 «гальванический» лит. БЛ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

довести до требуемого предела огнестойкости заполнение проемов (окна, двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

помещения здания, подлежащие защите системой пожарной сигнализации, не защищены системой пожарной сигнализации;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа.

18) в здании цеха № 30 «инструментальный» лит. ВЯ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

заполнение проемов (окна двери) в противопожарных преградах вставок, расположенных в производственных помещениях, не соответствует требуемому пределу огнестойкости;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

19) в здании типографии, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток.

20) в здании цеха № 14 (сварочно-сборочный) лит. ВЛ, расположенном

по адресу: 

<

адрес>:

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

довести до предела огнестойкости не менее EI 60 заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса (на уровне 1-го этажа);

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить наличие высоты проемов эвакуационных выходов не менее 1,9 метра и ширина не 0,8 метра (механический участок, участок мелких штампов, алюминиевый участок);

выполнить прокладку транзитного газопровода по стенам производственного здания в соответствии с необходимыми требованиями;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

21) в здании цеха № 7 «механосборочный» лит. ВК, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

22) в здании столовой, расположенном по адресу: 

<

адрес>

<

адрес>

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить размещение пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

23) в здании модельного участка цеха № 1 (первый этаж пристройки к цеху № 7), расположенном по адресу: 

<

адрес>:

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить размещение пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

24) в здании цеха № 1 «литейный» лит. Ф, расположенном по адресу:

<

адрес>:

исключить (заменить) отделку горючими пленочными материалами (окраска масляной краской) стен коридоров на всех этажах, являющихся путями эвакуации, а также стен лестничных клеток;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

- довести до предела огнестойкости не менее Еl 60 заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса (на уровне 1-го этажа);

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности и (или) производственных и складских помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить возможность дымоудаления в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части;

обеспечить наличие документации, отражающей показатели пожарной

опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (линолеум) по причине покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, ТЗ, РП2 либо заменить данное покрытие;

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

25) в здании цеха № 8 лит. ВХ, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

довести до предела огнестойкости не менее EI 60 заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса (на уровне 1-го этажа);

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить защиту автоматической установкой пожаротушения производственных помещений категории В по взрывопожарной опасности площадью более 1000 м? (с учетом отсутствия выделения противопожарными преградами помещений различных классов функциональной пожарной опасности складских помещений различных категорий и (или) производственных по взрывопожарной и пожарной опасности);

обеспечить возможность дымоудаления в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части;

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа.

26) в здании АБК цеха № 8 лит. ВХ, расположенном по адресу:

<

адрес>:

обеспечить возможность дымоудаления в коридоре, не имеющем естественного освещения через оконные проемы в наружных стенах на втором этаже административно-бытовой части здания 1-6 этаж;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

обеспечить ширину горизонтальных участков путей эвакуации в коридорах здания, с учетом дверей, открывающихся в этот коридор при их одностороннем и (или) двухстороннем расположении, не менее 1 м (6 этаж);

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа.

27) в здании клуба, расположенном по адресу: 

<

адрес>

<

адрес>

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

довести до предела огнестойкости не менее EI 60 заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса (на уровне 1-го этажа).

28) в здании тарного участка цеха № 21 лит. ВП, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

довести до предела огнестойкости не менее EI 60 заполнение дверных проемов в противопожарной стене, отделяющей производственный цех от административного корпуса (на уровне 1-го этажа);

обеспечить возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами в здании, кроме помещений категорий В4, Г или Д.

29) в здании инженерный лит. Э, расположенном по адресу: 

<

адрес>

<

адрес>

обеспечить защиту системой пожарной сигнализации помещений здания, подлежащих такой защите;

обеспечить размещение всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в здании в пожарных шкафах, исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 51844-2009;

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствующего типа;

устранить установленную на пути эвакуации дверь, препятствующую свободной эвакуации людей при пожаре;

обеспечить наличие документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания (линолеум) по причине покрытия полов на путях эвакуации в коридорах здания из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, ТЗ, РП2 либо заменить данное покрытие;

обеспечить наличие второго нормативного эвакуационного выхода из 1-3 подъезда здания.

Взыскать с ПАО "Пролетарский завод" (ИНН 

<

***>) в доход бюджета города Санкт-Петербурга государственную пошлину в размере6 000 руб. (шесть тысяч рублей).

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургском городском суде путём подачи апелляционной жалобы через Невский районный суд Санкт-Петербурга в течение 1 месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья Н.В. Попова

Решение изготовлено в окончательной форме 09.07.2025