Дело № 5-395/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Санкт-Петербург 28 декабря 2017 года

13-я Красноармейская ул., д.17Б 

Судья Ленинского районного суда Санкт-Петербурга Ткачева О.С., с участием защитника 

<

данные изъяты> ФИО2, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на срок до ДД.ММ.ГГГГ, 

при секретаре ФИО3, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении: 

<

данные изъяты> Юридический адрес 

<

адрес>; Фактический адрес 

<

адрес>; № №, №; Расчетный счет, кор. счет, БИК: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГТИ(ТУ) л/сч. №), р\счет № в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, №, ранее привлекавшегося к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, на основании постановления по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ мирового судьи судебного участка № Санкт-Петербурга с назначением административного штрафа в размере 90 000 рублей, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ; по ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, на основании постановления по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ судьи Ленинского районного суда Санкт-Петербурга с назначением административного наказания в виде приостановления деятельности на срок 15 суток, 

УСТАНОВИЛ:

<

данные изъяты> не выполнило повторно в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания. Данное нарушение установлено при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ, в 17 часов 00 минут, при рассмотрении результатов внеплановой выездной проверки с целью контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в Предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании распоряжения ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении объекта защиты – зданий, строений и территорий университета по адресу: 

<

адрес>, правообладателем которого является 

<

данные изъяты>, установлено, что учреждение совершило административное правонарушение, выразившееся в необеспечении выполнения в установленный срок (до 00 часов 00 минут 02.12.2017г.) Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности « № от ДД.ММ.ГГГГ (данное предписание в установленный законом срок обжаловано и опротестовано не было, вступило в законную силу) органа, осуществляющего государственный пожарный надзора, а именно: 

<

адрес>

На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация

(АПС) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.п.1,52, 91,103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п.1,54, 84,91; СП 5.13130.2009 п.7, т.2;

Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (стен коридоров 1-го этажа здания) масляной краской); ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ч.6ст. 134, табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст.146, ч.11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (стен коридоров 2-го этажа здания) масляной краской) ч.1. ст.1, ч.1 ст.6, ч.6ст. 134, табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст.146, ч.11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (стен коридоров 3-го этажа здания) масляной краской) ч.1. ст.1, ч.1 ст.6, ч.6ст. 134, табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст.146, ч.11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (лестничные клетки 1-го, 2-го, 3-го этажа здания) масляной краской) ч.1. ст.1, ч.1 ст.6, ч.6ст. 134, табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст.146, ч.11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Второй этаж здания не имеет второго нормативного эвакуационного выхода (устроена перегородка, отделяющая соседнюю кафедру) п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 п.4.2.1.

<

адрес>

Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (лестничные клетки 1-го, 2-го, 3-го этажа здания) масляной краской) ч.1. ст.1, ч.1 ст.6, ч.6ст. 134, табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст.146, ч.11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации ((стены коридоров 1-го этажа здания) масляной краской) ч.1. ст.1, ч.1 ст.6, ч.6ст. 134, табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст.146, ч.11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации ((стены коридоров 2-го этажа здания) масляной краской) ч.1. ст.1, ч.1 ст.6, ч.6ст. 134, табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст.146, ч.11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации ((стены коридоров 3-го этажа здания) масляной краской) ч.1. ст.1, ч.1 ст.6, ч.6ст. 134, табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст.146, ч.11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Пол коридора 1-го этажа отделан линолеумом с неустановленными показателями пожарной опасности, также для отделки стен 1-го этажа применены стеновые панели. (не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен) ч.1. ст.1, ч.1 ст.6, ч.6ст. 134, табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст.146, ч.11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС): Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.п.1,52, 91,103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п.1,54, 84,91; СП 5.13130.2009 п.7, т.2.

<

адрес>

На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС): Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.п.1,52, 91,103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п.1,54, 84,91; СП 5.13130.2009 п.7, т.2.

Не повышен предел огнестойкости строительных конструкций, а именно косоуров лестничных маршей, до нормативной величины R45 (главная лестница и лестница на кафедре физической культуры): Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. ст. 57,87, таблица 21;

<

адрес>

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом функциональной пожарной опасности, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (архив – пом. 6, 2 этаж, корпус А 3-4) ч.1 ст. 1, ч.1ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом функциональной пожарной опасности, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (архив – пом.1 корпуса А 3-4) ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний (корпус А 3-4) Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.24;

Не повышен до требуемого предела огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке Л 13 корпуса А 3-4) Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч.2 ст. 1 п.2, ч.1 ст. 6, п.2 ст. 87, таб. 21, (СНиП 2101-97* п.5.18, т.4*);

Не повышен до требуемого предела огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке Л 14 корпуса А 3-4) Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч.2 ст. 1 п.2, ч.1 ст. 6, п.2 ст. 87, таб. 21, (СНиП 2101-97* п.5.18, т.4*);

Не повышен до требуемого предела огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке Л 16 корпуса А 3-4) Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч.2 ст. 1 п.2, ч.1 ст. 6, п.2 ст. 87, таб. 21, (СНиП 2101-97* п.5.18, т.4*);

Не предоставлены документы (группа горючести), подтверждающие возможность применения светопрозрачной конструкции (перегородки) в коридоре 1 этажа (пом. корпуса А 3-4) Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2, ст.1 п.2 ч.1 ст. 6, ст. 84, СП 2.131302012. п.5.2.7;

Пути эвакуации (коридор 1-го этажа (пом.15) корпуса А 3-4) не выделены стенами, перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия) Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2, ст.1 п.2 ч.1 ст. 6, ст. 84, СП 2.131302012. п.5.2.7;

В процессе эксплуатации допущено изменения объемно-планировочных решений проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (корпус А 3-4, 1 этаж выход в лестничную клетку Л 15 заложен): Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1 п.2 ч.1ст.6, ст. 84, СП 2.13130.2012 п.4.6;

При эксплуатации эвакуационных путей, допущено устройство порогов на путях эвакуации. Допущен перепад высот (пом.6, этаж 3, корпус А 3-4) Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.36а;

Допущена прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60В на расстоянии менее 0,5 м. от силовых и осветительных кабелей без их защиты от электромагнитных наводок (корпус А 3-4, пом.11): Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1 п.2 ч.1ст.6, ст. 83, 91,103, СП 5.13130.2009 п.13.15.15 (НПБ 88-2001 п.12.67);

Не предоставлены документы, подтверждающие возможность применения на путях эвакуации материалов отделки (виниловые обои в коридоре 1 этажа (пом.15) корпуса А 3-4: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1 п.2 ч.1ст.6; СП 1.13130.2009 п.4.3.2, СНиП 21-01-97*, п.6.25*;

Не предоставлены документы, подтверждающие возможность применения на путях эвакуации материалов отделки (МДФ панели (пом.11, корпус А 3-4, 3 этаж): Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1 п.2 ч.1ст.6; СП 1.13130.2009 п.4.3.2, СНиП 21-01-97*, п.6.25*;

В процессе эксплуатации допущено изменения объемно-планировочных решений проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (пом.10, 3 этаж, корпус А 3-4) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1 п.2 ч.1ст.6; ст. 84, СП 2.13130.2012 п.4.6; 

В процессе эксплуатации допущено изменения объемно-планировочных решений проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (пом.11, 3 этаж, корпус А 3-4) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1 п.2 ч.1ст.6; ст. 84, СП 2.13130.2012 п.4.6; 

Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (сменных панелях подвесного потолка) (пом. 11, 3 этаж, корпус А 3-4):Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1 п.2 ч.1ст.6; ст. ст. 83, 91,103, СП 5.13130.2009 п.13.3.4; 

- Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (сменных панелях подвесного потолка) (пом. 10, 3 этаж, корпус А3-4) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 83, 91,103, СП 5-131302009 п.13.3.4;

- Здание не защищено соответствующим типом СОУЭ (корпус А.3-4) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 83, СП 3.13130.2009 п.14, таб.2;

- Руководитель организации не обеспечил выполнение работ по очистке вытяжных устройств (аппаратов и трубопроводов) от пожароопасных отложений, в соответствии с технологическим регламентом и категорией помещения (стеклодувный цех - пом. 16 корпуса А 3-4) (категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год) Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 144. 

<

адрес>

- Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (неизолированные «скрутки») (лестничная клетка кафедры ВЭП) Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 42;

- Помещения производственного назначения и технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 5.6.4;

- Отдельная лестница для сообщения между подвальным и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на входе (выходе) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случае, когда указанная лестница ведет из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 4.18, Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 23 г;

- Двери из поэтажных коридоров в лестничную клетку не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (все выходы из поэтажных коридоров в лестничные клетки) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 

пункт 4.2.7;

- При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допущена замена армированных стекол обычными в остеклении дверей. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, пункт 36 е;

- В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.1, Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 43;

- Помещения здания не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статьи 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116, Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А (обязательное), пункт А.4, таблица А.1;

- Помещения здания не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статья 84, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пункт 7, таблица 2;

- Не устроены противопожарные нормально открытые клапаны для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем вентиляции (система вентиляции в лабораторных помещениях) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», статья 6.10;

- Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки (поэтажные коридоры). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.3;

- В полу на путях эвакуации при перепаде высот пола менее 45 см. не устроена лестница с числом ступеней не менее 3-х либо пандус с уклоном 1:6 (перед эвакуационным выходом на лестничную клетку, где помещение 66 Н; выход из подвального помещения). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.3;

- Допущено размещение оборудования (батареи системы отопления), выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м. от поверхности проступей и площадок лестниц («черная» лестница; лестничная клетка, где КПП). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.4.4;

- Руководитель организации не обеспечивает содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий в исправном состоянии (отсутствует часть ограждений на кровле здания). Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 24;

- Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний. Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 24;

- Допущено устройство открыто проложенных электрических проводов в лестничной клетке (лестничная клетка у кафедры ВЭП). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.4.4;

- Существующий внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает необходимый расход воды на цели внутреннего пожаротушения Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статьи 45, 60, 62, 106 и 107, Свод правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пункт 4.1.1, таблица 1;

- Не предусмотрена системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в здании с числом этажей два и более Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», пункт 7.2 в.

<

адрес>

- Предел огнестойкости несущих металлических строительных конструкций (косоуры маршей лестниц) не соответствуют требуемой 3-й степени огнестойкости здания (R 45) ст. 57, 87, табл. 21 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Допущена отделка путей эвакуации (лестничные клетки) масляной краской (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен) ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- На втором этаже кафедры «Технологии микробиологического синтеза» допущена отделка путей эвакуации (общие коридоры) масляной краской и линолеумом с неустановленными показателями пожарной опасности (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен и пола) ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 52, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

- На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 54, 84, 91; СП 3.13130.2009 п. 7, т.2;

- Помещения кафедры «Технологии микробиологического синтеза» (на втором этаже справа от центральной лестницы кафедры) не имеют второго нормативного эвакуационного выхода 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1;

- В общих коридорах кафедры «Технологии микробиологического синтеза» (на втором этаже справа от центральной лестницы кафедры) допущено загромождение путей эвакуации мебелью, оборудованием и другими предметами. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36 (Б);

- В общих коридорах кафедры «Технологии микробиологического синтеза» (на втором этаже слева от центральной лестницы кафедры) допущено загромождение путей эвакуации мебелью, оборудованием и другими предметами. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36 (Б);

- В аудиториях кафедры «Технологии микробиологического синтеза» допущена эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника Правила противопожарного режима в РФ п. 42.

<

адрес>

- На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 52, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

- На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 54, 84, 91; СП 3.13130.2009 п. 7, т.2.

<

адрес>

- На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 52, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

- На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 54, 84, 91; СП 3.13130.2009 п. 7, т.2;

- Допущена отделка путей эвакуации (лестничные клетки) масляной краской (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен) ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Не произведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы, с составлением соответствующего акта испытаний. Правила противопожарного режима в РФ, п. 24.

<

адрес>

- Допущена отделка путей эвакуации (лестничные клетки) масляной краской (не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен) ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 52, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

- На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 54, 84, 91; СП 3.13130.2009 п. 7, т.2;

- На лестничной клетке, между 1-м и 2-м этажами, где лаборатория кафедры «Инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии», допущен перепад высот менее 45 см, без оборудования лестницы с числом ступеней не менее трех (по факту две) или пандуса с уклоном не более 1:6. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 4.3.4;

<

адрес>

- Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (Литер Г, кровля). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24;

- Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений штукатурки строительных конструкций, а также не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (коридор первого этажа, Литер Г)). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21;

- Не обеспечена подача светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (Литер Г) ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- В коридоре на путях эвакуации допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м (батарея отопления, коридор первого этажа) (Литер Г) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3;

- Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки на путях эвакуации (линолеум, краска на стенах) (деканат, 1 этаж, Литер Г) ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл.29 ( табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

<

адрес>

- Высота эвакуационного выхода в свету менее 2 м (фактическая высота 1,8 м. (входная группа в корпус, 1й этаж) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.4.3.4;

- Высота эвакуационного выхода в свету менее 2 м (фактическая высота 1,8 м. (помещение 8Н, 1й этаж) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.4.3.4;

- Ширина эвакуационного выхода менее требуемой 1.0 м. (фактическая 0,6м) (входная группа в корпус, 1й этаж) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.4.3.4;

- Ширина эвакуационного выхода менее требуемой 1.0 м. (фактическая 0,6м) (помещение 8Н, 1й этаж) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.4.3.4;

- Не обеспечена подача светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений штукатурки строительных конструкций, а также не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (лестничные косоуры 6-11). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21;

- Высота эвакуационного выхода в свету менее 2 м (фактическая высота 1,8 м. (между помещениями 6 и 7, 1й этаж) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.4.3.4;

- Ширина эвакуационного выхода менее требуемой 1.0 м. (фактическая 0,6м) (между помещениями 6 и 7, 1й этаж). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.4.3.4;

- Помещения 1-го этажа №1, 22, 6, 7, 9, 14, 13, 12, 10, 11, 5, 2, 20, 21, 19, не защищены автоматической пожарной сигнализацией. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы правила проектирования. Прил. А п. А1, А4, таб. А.3 п.38;

- Электропроводка 1го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв. Правила противопожарного Режима

п. 42 (а);

- Помещения 2-го этажа №15, 16, 17, 8, 7, 6, 5, 13, 14 не защищены автоматической пожарной сигнализацией. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы правила проектирования. Прил. А п. А1, А4, таб. А.3 п.38;

- Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях Помещения №4 «ГРЩ» (электрощитовая 1-го этажа), (складское помещение №1, у главного входа в корпус) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в РФ п.20;

- В лестничной клетке №4 (5Н) на путях эвакуации допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м (батарея отопления) (1-й этаж). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3;

- В лестничной клетке №4 (5Н) на путях эвакуации допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м (батарея отопления) (2-й этаж). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3.

<

адрес>

- Помещения здания (корпус «Е») не защищены системой автоматической пожарной сигнализацией (кроме части помещений 1 этажа) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы правила проектирования. Прил. А п. А1, А4, таб. А1 п.9;

- Помещения здания (корпус «Е») не оснащены системой управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре соответствующего вида. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84, Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 3.13130.2009 таблица номер 2;

- Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации 2-го этажа (коридоры обшиты листами ДСП, фанеры лакированной) (кроме части помещений) ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл.29 ( табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Электропроводка 1го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв Правила противопожарного Режима

п. 42 (а);

- Электропроводка 2го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв Правила противопожарного Режима

п. 42 (а).

<

адрес>

- Предел огнестойкости несущих строительных конструкций, участвующих в устойчивости и общей геометрической неизменяемости здания при пожаре (двутавры лестничных маршей) не соответствует степени огнестойкости здания. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 21;

- Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 20;

- Двери из поэтажных коридоров в лестничную клетку не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (все выходы из поэтажных коридоров в лестничные клетки) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.2.7;

- В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.1, Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 43;

- Помещения здания не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации (кроме 3 этажа). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статьи 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116, Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А (обязательное), пункт А.4, таблица А.1; 

- Помещения здания не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статья 84, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пункт 7, таблица 2;

- Не устроены противопожарные нормально открытые клапаны для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем вентиляции (система вентиляции в лабораторных помещениях) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» ст. 6.10;

- В полу на путях эвакуации при перепаде высот пола менее 45 см. не устроена лестница с числом ступеней не менее 3-х либо пандус с уклоном 1:6 (в поэтажных коридорах) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.3;

- Руководитель организации не обеспечивает содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий в исправном состоянии (отсутствует ограждение на кровле здания). Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 24;

- На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре (повсеместно) Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 7;

- Существующий внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает необходимый расход воды на цели внутреннего пожаротушения. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статьи 45, 60, 62, 106 и 107, Свод правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пункт 4.1.1, таблица 1;

- Допущено размещение на путях эвакуации встроенных шкафов (поэтажные коридоры). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.3;

<

адрес>

- Двери из поэтажных коридоров в лестничную клетку не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (все выходы из поэтажных коридоров в лестничные клетки) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.2.7;

- Двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа (повсеместно) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.2.7;

- Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 16 статьи 88;

- Установленные пожарные шкафы не имеют отверстий для проветривания и не приспособлены для опломбирования. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статьи 45, 60, 62, 106, 107, Свод правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пункт 4.1.13;

- Отсутствует 2 нормативных эвакуационных выхода из помещения гардеробной, размещенной в цокольном этаже библиотеки при числе посетителей более 15 человек. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункты 4.2.1, 6.1.7;

- В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.1, Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 43;

- Высота горизонтальных участков пути эвакуации менее 2 м. в помещениях для хранения книг. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.4;

- Существующий внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает необходимый расход воды на цели внутреннего пожаротушения. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статьи 45, 60, 62, 106 и 107, Свод правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пункт 4.1.1, таблица 1;

- Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 20;

- Отсутствует система пожаротушения во всем здании при устройстве лестницы 2-го типа соединяющей более 2-х этажей. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 6.1.14;

- Отдельная лестница для сообщения между цокольным и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на входе (выходе) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 4.18, Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 23; 

<

адрес>

- Узлы пересечения стен и перегородок коридоров инженерными коммуникациями не загерметизированы материалами группы НГ (пом. 22, 3 этаж). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 84, СП 2.13130.2012 п. 5.2.7;

- Узлы пересечения стен и перегородок коридоров инженерными коммуникациями не загерметизированы материалами группы НГ (пом.7, 3 этаж, корпус 5). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 84, СП 2.13130.2012 п. 5.2.7;

- Узлы пересечения стен и перегородок коридоров инженерными коммуникациями не загерметизированы материалами группы НГ (пом. 24, 3 этаж) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 84, СП 2.13130.2012 п. 5.2.7;

- Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом функциональной пожарной опасности, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (серверная - пом. 2, 1 этаж). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1, п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.88;

- Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом функциональной пожарной опасности, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (электрощитовая - пом. 16, 1 этаж) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1, п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.88;

- Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний (корпус 5) Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24;

- Не повышен до требуемого предел огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке Л1 корпуса 5. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, п.2 ст. 87, таб.21, СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*;

- Не повышен до требуемого предел огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке (пом. 2) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, п.2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

- Не повышен до требуемого уровня предел огнестойкости металлической конструкции (металлические двутавровые балки и швеллера антресоли - пом. 29, 1 этаж антресоль) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, п.2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

- Не повышен до требуемого уровня предел огнестойкости металлической конструкции (металлические колонны - пом. 29, 1 этаж). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, п.2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

- Не повышен до требуемого уровня предел огнестойкости металлической конструкции (металлической лестницы на антресоль - пом. 29, 1 этаж антресоль) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, п.2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (цокольный этаж пом. 35) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83, СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (пом. 9-н) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83, СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (пом. 8-н) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 11) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 9) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 7) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 21) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 20) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 22) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 4) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 23) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 25) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83, СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 12) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 13). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 3). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 17) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 16) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 1) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 14) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 24) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 19) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 18) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (1 этаж пом. 1) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (4 этаж) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 1) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 9) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 8) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 5) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 25) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 4) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 3) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 12) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 30) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 13) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 14) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.п. 37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 15) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 16) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 17) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38;

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 18) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 8) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.п. 37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж пом. 9) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 5) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 8) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 9) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.п. 37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 10) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 11 ) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 7) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 10) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 2) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 3) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.п. 37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 21) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 1) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 19) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 18) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 20) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж пом. 13) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч.1 ст.83 (СП 5.13130.2009 прил. А т.3 п.37, 38);

- Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (не выполнены сертифицированным негорючим кабелем, не проложены в негорючем коробе) (пом. 22, 3 этаж) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 84, СП 3.131302009 п. 3.4 (НПБ 104-2003 п. 3.9;

- Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (не выполнены сертифицированным негорючим кабелем, не проложены в негорючем коробе) (пом. 24, 3 этаж) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 84, СП 3.131302009 п. 3.4 (НПБ 104-2003 п. 3.9);

- Здание не защищено соответствующим типом СОУЭ (корпус 5) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 83, СП 3.13130.2009 п.14, таб.2;

- Первичные средства пожаротушения не имеют соответствующие сертификаты. (1,2 этажи) Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 70;

- На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 61;

- На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

<

адрес>

- Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (Литер «Е» 12). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24;

- Отсутствуют ограждения на кровле, при уклоне кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров. п.1 ч.2.ст.1, п.2 ч.1 ст. 6 ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 п.7.16;

- Ширина эвакуационного выхода (двери, вход в корпус) 1-го этажа здания с числом людей, находящихся на этаже более 50 человек (фактически 100-150) менее требуемой 1,2 м. (фактическая ширина 0,8м.) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.8.1.12;

- Не обеспечена подача светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений штукатурки строительных конструкций, а также не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (лестничные косоуры) Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21;

- Помещения здания 1го этажа (корпус «Е») не оснащены системой управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре соответствующего вида. лит.Е (Б-2) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84, Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 3.13130.2009 таблица номер 2;

- Помещения здания 2го этажа (корпус «Е») не оснащены системой управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре соответствующего вида. лит.Е (Б-2). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84, Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 3.13130.2009 таблица номер 2;

- Помещения здания 3го этажа (корпус «Е») не оснащены системой управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре соответствующего вида. лит.Е (Б-2) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84, Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 3.13130.2009 таблица номер 2;

- Электропроводка 1го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв лит.Е (Б-2). Правила противопожарного Режима п. 42 (а);

- Электропроводка 2го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв лит.Е (Б-2) Правила противопожарного Режима п. 42 (а);

- Электропроводка 3-го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв лит.Е (Б-2) Правила противопожарного Режима п. 42 (а);

- Второй эвакуационный выход из 2-го этажа здания заблокирован на замок (эвакуационный выход лит.Е 12) Правила противопожарного режима в РФ п.36 (б);

- При разделении здания на зоны оповещения не разработана (отсутствует) специальная очередность оповещения всех людей, находящихся в различных помещениях здания (отсутствует взаимосвязь между системами оповещения, смонтированными в помещениях, располагающихся смежно в одном здании (отсеке). п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.5, 6 ст.84 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п.3.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»).

Ранее юридическое лицо 

<

данные изъяты> привлекалось к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 13 статьи 19.5 КоАП РФ, выразившегося в невыполнении в установленный срок Предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, за что 

<

данные изъяты> Постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ мирового судьи судебного участка № ФИО4 назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 90000 (девяноста тысяч) рублей 00 копеек. Постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. Юридическое лицо 

<

данные изъяты> ранее привлекалось к административной ответственности за повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 13 статьи 19.5 КоАП РФ, выразившегося в невыполнении в установленный срок Предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, за что 

<

данные изъяты> Постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ судьи Ленинского районного суда Санкт-Петербурга ФИО5, юридическому лицу 

<

данные изъяты>, назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 15 (пятнадцать) суток, предусмотренное ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ). 

Таким образом, юридическое лицо – 

<

данные изъяты> не выполнило повторно в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Учитывая, что законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, не исполнено повторно, действия юридического лица 

<

данные изъяты> квалифицированы по ч.14 ст. 19.5КоАП РФ.

Дело по делу об административном правонарушении принято к производству судьей Ленинского районного суда в соответствии с положениями ч.2 ст.23.1 КоАП РФ. 

Защитник юридического лица 

<

данные изъяты> ФИО2, действующий на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на срок до ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании вину не признал, при этом пояснил, что у юридического лица нет финансовой возможности устранить нарушения в области пожарной безопасности. В настоящее время юридическим лицом предприняты меры по заключению договоров на оказание услуг по устранению нарушений, выявленных пожарным надзором.

Выслушав позицию защитника юридического лица 

<

данные изъяты>, изучив представленные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Из представленных документов: копии свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ следует, что учебный корпус, расположенный по адресу: 

<

адрес> зарегистрирован за 

<

данные изъяты> на праве оперативного управления (адрес объекта: Санкт-Петербург, 

<

адрес> объект, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> на основании копии свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован за 

<

данные изъяты> на праве оперативного управления; объекты, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит Р, Е, А на основании копий свидетельств о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ гг.

В соответствии с положениями ст. 296 ГК РФ, учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, защитником юридического лица не оспаривался факт самостоятельного осуществления 

<

данные изъяты> финансово-хозяйственной деятельности. Наличие самостоятельного баланса, лицевого счета, имущество на праве оперативного управления, а также внебюджетные средства.

Административная ответственность по ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 статьи 20.4 КоАП РФ.

Часть 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за повторное совершение данного правонарушения в виде административного штрафа для должностных лиц.

Установленные в ходе проверки нарушения стали возможны в результате неисполнении и ненадлежащего исполнения юридическим лицом обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности. 

Суд считает, что вина юридического лица 

<

данные изъяты> в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ установлена и подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором изложены обстоятельства совершенного 

<

данные изъяты> административного правонарушения;

-копией уведомления на имя ректора 

<

данные изъяты> административного правонарушения о направлении копии протокола об административном правонарушении;

- копией предписания № об устранении нарушений требований пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией уведомления имя ректора 

<

данные изъяты> административного правонарушения о проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №;

-копией акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копиями актов от ДД.ММ.ГГГГ;

-копиями свидетельств о регистрации права оперативного управления 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ;

-копией постановления по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении 

<

данные изъяты> к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 90 000 рублей, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ;

- копией постановления по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении 

<

данные изъяты> к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного приостановления деятельности сроком на 15 суток, вступившего в законную силу.

Оценивая в совокупности все собранные доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми и достоверными, не имеющими противоречия, а вину 

<

данные изъяты> в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ установленной и доказанной.

У суда нет оснований не доверять представленным доказательствам. Данные документов составлены должностным лицом, в пределах своих полномочий. Государственный инспектор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору ФИО6, проводивший проверку, осуществлял законную проверку в рамках распоряжения, находился при исполнении своих служебных обязанностей, действовал в пределах своих полномочий, оснований полагать, что должностное лицо заинтересован в исходе дела, у суда не имеется.

Повторное привлечение юридического лица за совершение аналогичного административного правонарушения, не является обстоятельством, отягчающим административную ответственность, а является квалифицирующим признаком состава, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Обстоятельств, исключающих производство по делу, судом не установлено.

При назначении наказания, суд принимает во внимание, что юридическим лицом приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о малозначительности совершенного 

<

данные изъяты> деяния.

Обстоятельств, смягчающих, либо отягчающих административную ответственность не установлено.

Учитывая изложенное, суд считает возможным назначить наказание в виде минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ для юридических лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3.5, 4.1-4.3, ч.14 ст. 19.5, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо 

<

данные изъяты> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей с перечислением указанной суммы на счет получателя платежа:

УФК по Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, л/с04721784490), р/счет 

<

***>, открытый УФК по Санкт-Петербургу в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001, КБК 17711627000016000140, ИНН Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу 78403008932, КПП: 784001001, ОКТМО: 40304000.

В графе «наименование получателя» указывать: «УФК по Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу).

Разъяснить, что уплата административного штрафа производится в срок не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья О.С.Ткачева