Дело № 5-198/18 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гор.Махачкала 25 июня 2018 года

Судья Ленинского районного суда г.Махачкала Республики Дагестан – ФИО1 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица - генерального директора ООО ОЦ « Санаторий Талги» ФИО2 ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, проживающий по адресу: 

<

адрес> 

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протокола об административном правонарушении (далее АП) № от ДД.ММ.ГГГГ, в 11 ч. 00 мин. «21» мая 2018г. в помещениях и на территории ООО ОЦ «Санаторий Талги», расположенных по адресу: 

<

адрес>, нп. Талги, повторно выявлены факты невыполнения предписания органа государственного пожарного надзора от 23.08.2017г. № «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности», срок устранения нарушений требований пожарной безопасности, в указанном предписании был установлен ДД.ММ.ГГГГ, предусмотренные ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ. Не выполнены следующие пункты предписаний, а именно:

не представлен проект автоматической пожарной сигнализации (п.83 ФЗ № Тех. регламент; НПБ 110-03;НПБ 88-2001 п. 12.67; СП 5.13130.2009 таб. М-1);

на путях эвакуации не произведён монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания (ВСН 59-88 п.2.3; НПБ 104-03 таб. 1 п.1 -б; п.7.62 СНиП 23-05);

не организована проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водоснабжения с привлечением организации имеющей лицензию на данный вид работы (п.55; 6 ППР №);

- здания санатории частично не обеспечены приставными лестницами из расчета 1 лестницы на здание (п.140 ППР №);

остекление в дверях здания санатория не выполнены из армированного стекла (СНиП общественные здания);

по периметру кровли зданий корпусов санатория не установлены металлические ограждения высотой 60 см. (п.8.11 СНиП 21-01-97);

- спальный корпус не оборудован автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Имеющаяся в здании автоматическая пожарная сигнализация ие приведена в исправное состояние (НПБ 104-03; СП 5.13130.2009; СП 3.13130.2009;ППР №);

-система автоматической пожарной сигнализации не выведена на пульт подразделен^ пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации с подачей сигнала о возникновении пожара (ст.83 ФЗ № Технический регламент); за что предусмотрена административная ответственность по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебное заседание ФИО2, надлежаще извещенный о месте и времени рассмотрения протокола, не явился. 

Вина ФИО2 в совершении административного правонарушения подтверждается также:

- протоколом об АП № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановлением мирового судьи с/у №

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № об административном правонарушении, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении ФИО2; 

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ. 

В соответствии с ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При назначении ФИО2 наказания суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, отсутствие отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств.

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 Кодекса РФ об АП, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать должностное лицо - генерального директора ООО ОЦ « Санаторий Талги» ФИО2 ФИО6, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, проживающего по адресу: 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15000 (пятнадцати) тысяч рублей, который подлежит перечислению на счет получателя УФК по РД ( ГУ МЧС России по РД; Р/сч - 40№; Банк - ГРКЦ НБ РД БАНКА РОССИИ; КПП - 057201001; БИК - 048209001; КБК - 17№; ОКМТО - 82701000; Л/сч.-04031783860.)

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Наименование взыскателя: ГУ МЧС России по РД, расположенное по адресу, 

<

адрес>-д.

Наименование должника: генеральный директор ООО ОЦ « Санаторий Талги» ФИО2 ФИО7, родившийся ДД.ММ.ГГГГ, проживающий по адресу: 

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Судья С.И. Магомедов