Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

о назначении административного наказания

р.п. Полтавка 04 июля 2017 года

Судья Полтавского районного суда Омской области Бейфус Д.А.,

при секретаре Корнейчук Т.Ф.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.11 КоАП РФ, в отношении юридического лица 

Муниципальное унитарное предприятие «Вольновский тепловик», адрес нахождения: 

<

...>,

УСТАНОВИЛ:

Основным видом деятельности МУП «Вольновский тепловик», согласно уставу, является производство, передача, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

МУП «Вольновский тепловик» осуществляет эксплуатацию котельной с. Добрянка согласно договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 12.01.2015 г

Котельная с. Добрянка - отопительная котельная, является отдельно стоящим зданием. Отапливает объекты социальной сферы (ФАП, дом культуры, школу, детский сад). Установленная производительность котельной 1,1 Гкал/ч, данные по подключенной нагрузке отсутствуют. Схема котельной одноконтурная. В котельной установлены два водогрейных котла KBБр-0,63. Основным видом топлива является уголь.

При проведении Сибирским Управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проверки 13.06.2017 в 15.00 час. выявлены следующие нарушения требований Правил технической эксплуатации электроустановок.

1.

Отсутствует лицо ответственное за электрохозяйство предприятия с соответствующей группой по электробезопасности.

п. 1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей

2.

Имеются видимые дефекты дымовой трубы с. Добрянка.

Не проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование специализированной организацией металлической дымовой трубы котельной с. Добрянка.

Непосредственную опасность здоровью и жизни людей представляет собой металлическая дымовая труба, т.к. отсутствует технический отчет, свидетельствующий о том, что состояние металлической дымовой трубы работоспособное, толщина стенки дымовой трубы соответствует требованиям, что отсутствует крен трубы и под ветровой нагрузкой отсутствует возможность обрушения или излома и падения на территорию котельной или на кровлю здания.

п. 3.3.1, п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Министерства энергетики от 24.03.03 г. № 115

Представитель МУП «Вольновский тепловик» ФИО1 в судебном заседании с правонарушением согласен, пояснил, что указанные в протоколе нарушения имеются. Вместе с тем, котельная в д. Добрянка подлежит ликвидации, об этом принято решение Советом Вольновского сельского поселения Полтавского района от 30.05.2017. Окончательные процедуры по ликвидации будут завершены к сентябрю 2017 года. Некоторые объекты уже отключены от котельной. В отопительный сезон котельная работать не будет. Труба готовится к сносу.

Заслушав представителя юрлица, изучив материалы дела, оценив доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину МУП «Вольновский тепловик» в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 КоАП РФ, - нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Вина МУП «Вольновский тепловик» в совершении данного административного правонарушения подтверждается распоряжениями Сибирского управления Ростехнадзора от 17.03 и 01.06.2017 о проведении внеплановой выездной проверки МУП «Вольновский тепловик», актами проверки от 21.03 и 13.06.2017, предписаниями по её итогам, а также договором безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 12.01.2015 между администрацией Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области и МУП «Вольновский тепловик» о предоставлении в пользование последнему недвижимого имущества – котельной в д. Добрянка для коммунальных нужд, актом приема передачи указанного имущества. 

Данные документы в соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ являются допустимыми, относимыми доказательствами по настоящему делу. 

Смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств по делу не установлено.

Вместе с тем, поскольку правонарушение совершено в области энергетики, носит в данном случае повышенную общественную опасность, а также принимая во внимание цели административного наказания, то, что указанные нарушения Правил являются существенными, суд считает необходимым назначить МУП «Вольновский тепловик» административное наказание в виде административного приостановления деятельности.

Руководствуясь статьями 29.9, 29.10, 31.5 КоАП РФ, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо – Муниципальное унитарное предприятие «Вольновский тепловик» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 9.11 КоАП РФ, и подвергнуть его административному наказанию в виде административного приостановления деятельности.

Приостановить деятельность котельной в д. Добрянка по адресу: 

<

...>, на срок 45 суток. 

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Разъяснить начальнику МУП «Вольновский тепловик» ФИО1, что по его ходатайству судья досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказании.

Постановление может быть обжаловано в Омский областной суд через районный суд в течение 10 суток.

Судья__________________________________