Дело № 2-292/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 февраля 2018 год город Гай

Гайский городской суд Оренбургской области в составе председательствующего судьи Шошолиной Е.В., 

при секретаре Царегородцевой А.В., 

с участием старшего помощника Гайского межрайонного прокурора Хариной А.В., 

при участии представителя ГБУЗ «Городская больница» ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Гайского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница» 

<

данные изъяты> об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, 

установил:

Гайский межрайонный прокурор в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница» 

<

данные изъяты> (далее ГБУЗ «ГБ 

<

данные изъяты>») с исковым заявлением об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, выявленных в результате проверки ДД.ММ.ГГГГ.

Требования мотивированы тем, что в ходе проверки стационарного больничного комплекса № ГБУЗ «ГБ 

<

данные изъяты>» выявлены следующие нарушения:

- в подвальных помещениях отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, чем допущены нарушения п.8.2 СНиП 41-01-2003;

- помещение холла учебных классов не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации, чем допущены нарушения прил.А Табл.А.1 СП 05-13130-2009;

? - на путях эвакуации первого этажа при выходе из терапевтического отделения на прилегающую территорию имеются перепады высот, чем допущены нарушения п. 36 (а) Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012); п.4.3.4 СП 01-13130-2009;

? - окраска стен коридора терапевтического отделения (3 эт.) выполнена красками на горючей основе, чем допущены нарушения п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012); п. 6.25* СНиП 21-01-97*;

? - в палате №19 применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, чем допущены нарушения ч. 7 ст. 134 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008;

? - устройства для самозакрывания дверей, отделяющих центральную лестничную клетку от коридора 3-го этажа находятся в неисправном состоянии, чем допущены нарушения п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 36(г) Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012);

? - лестничные клетки, совмещающие первый этаж с подвальным не огорожены противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверьми, чем допущены нарушения п. 7.23* СНиП 21-01-97*; п. 4.18 СП 4.13130.2013;

? - светильники эвакуационного освещения в коридоре дневного стационара находятся в неисправном состоянии, чем допущены нарушения ст. 4 п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г.; п. 7.74 СНиП 23-05-95*; п. 7.105 СП 52.13330.2011; п. 43 ППР в РФ;

? - не обеспечено содержание в исправном состоянии ограждений на крыше здания п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012);

? - дверные проемы лифтовых шахт главного корпуса, выходящие в поэтажные коридоры, не оборудованы экранами с пределами огнестойкости не ниже ЕI 45, автоматически закрывающимися при пожаре, чем допущены нарушения ст.151 ФЗ №123-ФЗ от 22.08.2008; п. 4.25 СП 4.13130.2013; п.7.22* СНиП 21-01-97*; п. 4.6 СНиП II-А.5-62;

? - помещения машинных лифтов не оборудованы противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости, чем допущены п.7.22* СНиП 21-01-97*; п. 2.8 СНиП II-А.5-62;

- не исключена возможность скрытого распространения горения между перегородками и стеновыми панелями в коридоре дневного стационара, чем допущены нарушения п.7.8 СНиП 21-01-97*; п. 3.14 СНиП II-А.5-62;

? - не обеспечена исправность насосов повысителей сети внутреннего противопожарного водопровода, чем допущены нарушения п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012);

- окраска стен лестничных клеток выполнена красками на горючей основе, чем допущены нарушения п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012); п. 6.25* СНиП 21-01-97*.

На момент проверки в стационаре больничного комплекса № имелись следующие нарушения:

- в электрощитовых отсутствуют противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости, чем допущены нарушения п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*; п.п. 5.14*, 5.19, 7.4 СНиП 21-01-97*;

? - в электрощитовых проемы общеобменной вентиляции не оборудованы огнезадерживающими клапанами, чем допущены нарушения п.п. 5.14*; 7.17 СНиП 21-01-97*;

? - светильники эвакуационного освещения в коридорах и на лестничных клетках находятся в неисправном состоянии, чем допущены нарушения ст. 4 п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г.; п. 7.74 СНиП 23-05-95*; п. 7.105СП 52.13330.2011; п. 43 ППР в РФ;

- отсутствует противопожарный люк с нормируемым пределом огнестойкости в проеме выхода на кровлю с холла операционного блока, чем допущены нарушения п. 8.4* СНиП 21-01-97*. п.2.10 СНиП 2.01.02-85;

? - помещение кастелянной гинекологического отделения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации, чем допущены нарушения ст.54 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; прил.А Табл.А.1 СП 05-13130-2009;

? - в подвальных помещениях отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, чем допущены нарушения п.8.2 СНиП 41-01-2003;

? - ширина выходов, из лестничных клеток в тамбур и наружу на прилегающую к зданию стационара территорию менее ширины марша лестницы, чем допущены нарушения п.п 6.11*, 6.14, 6.16, 6.29, 6.34*СНиП 21.01-97;

? - отделка потолка в коридоре гинекологического отделения (3 этаж) выполнена из горючих материалов, чем допущены нарушения п.6.25* СНиП 21.01-97;

? - окраска стен коридоров опер. блока выполнена красками на горючей основе, чем допущены нарушения п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012); п. 6.25* СНиП 21-01-97*;

? - окраска стен лестничных клеток выполнена красками на горючей основе, чем допущены нарушения п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012); п. 6.25* СНиП 21-01-97*;

? - лестничные клетки, совмещающие первый этаж с подвальным не огорожены противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверьми, чем допущены нарушения п. 7.23*СНиП 21-01-97*; п. 4.18 СП 4.13130.2013;

? - не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих материалов чердачных помещений, чем допущены нарушения п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012);

? - не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), чем допущены нарушения п. 63 Правил противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012);

? - отсутствует акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), чем допущены нарушения п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012).

В ходе проверки детского отделение больничного комплекса № выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), чем допущены нарушения п. 63 Правил противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012);

? - отсутствует акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), чем допущены нарушения п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012);

? - светильники эвакуационного освещения в коридорах и на лестничных клетках находятся в неисправном состоянии, чем допущены нарушения п. 7.74 СНиП 23-05-95*; п. 7.105 СП 52.13330.2011; п. 43 ППР в РФ).

Несоблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан, в том числе и несовершеннолетних.

Просит обязать ГБУЗ «ГБ 

<

данные изъяты>» устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности в срок до 01 декабря 2018 года.

В судебном заседании старший помощник Гайского межрайонного прокурора Харина А.В. заявленные исковые требования поддержала в полном объеме, по изложенным в иске основаниям. 

Представитель ГБУЗ «ГБ 

<

данные изъяты>» ФИО1, действующая на основании доверенности от 05 марта 2015 года, не возражала против удовлетворения исковых требования Гайского межрайонного прокурора, однако, указала, что из-за недостаточного финансирования необходимо продлить срок устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности до 31 декабря 2020 года. 

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей.

Согласно ст. 1 Федерального Закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Нарушение требований пожарной безопасности состоит в невыполнении либо ненадлежащем выполнении требований пожарной безопасности.

Статья 3 Федерального Закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" устанавливает минимальные необходимые требования к зданиям и сооружениям, в том числе требованиям пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального Закона от 22.07.2002 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ), настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Согласно ст. 37 Федерального Закона N 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О пожарной безопасности" на руководителей организаций возложены обязанности по соблюдению требований пожарной безопасности, разработке и осуществлению мер по обеспечению пожарной безопасности, содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров (ст. 1 Федерального закона N 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О пожарной безопасности").

Из справки о результатах проверки помощника Гайской межрайонной прокуратуры от 30 ноября 2017 года в стационаре больничного комплекса № ГБУЗ «ГБ 

<

данные изъяты>» следует, что выявлены следующие нарушения:

- в подвальных помещениях отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, чем допущены нарушения п.8.2 СНиП 41-01-2003;

- помещение холла учебных классов не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации, чем допущены нарушения прил.А Табл.А.1 СП 05-13130-2009;

? - на путях эвакуации первого этажа при выходе из терапевтического отделения на прилегающую территорию имеются перепады высот, чем допущены нарушения п. 36 (а) Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012); п.4.3.4 СП 01-13130-2009;

? - окраска стен коридора терапевтического отделения (3 эт.) выполнена красками на горючей основе, чем допущены нарушения п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012); п. 6.25* СНиП 21-01-97*;

? - в палате №19 применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, чем допущены нарушения ч. 7 ст. 134 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008;

? - устройства для самозакрывания дверей, отделяющих центральную лестничную клетку от коридора 3-го этажа находятся в неисправном состоянии, чем допущены нарушения п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п. 36(г) Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012);

? - лестничные клетки, совмещающие первый этаж с подвальным не огорожены противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверьми, чем допущены нарушения п. 7.23* СНиП 21-01-97*; п. 4.18 СП 4.13130.2013;

? - светильники эвакуационного освещения в коридоре дневного стационара находятся в неисправном состоянии, чем допущены нарушения ст. 4 п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г.; п. 7.74 СНиП 23-05-95*; п. 7.105 СП 52.13330.2011; п. 43 ППР в РФ;

? - не обеспечено содержание в исправном состоянии ограждений на крыше здания п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012);

? - дверные проемы лифтовых шахт главного корпуса, выходящие в поэтажные коридоры, не оборудованы экранами с пределами огнестойкости не ниже ЕI 45, автоматически закрывающимися при пожаре, чем допущены нарушения ст.151 ФЗ №123-ФЗ от 22.08.2008; п. 4.25 СП 4.13130.2013; п.7.22* СНиП 21-01-97*; п. 4.6 СНиП II-А.5-62;

? - помещения машинных лифтов не оборудованы противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости, чем допущены п.7.22* СНиП 21-01-97*; п. 2.8 СНиП II-А.5-62;

- не исключена возможность скрытого распространения горения между перегородками и стеновыми панелями в коридоре дневного стационара, чем допущены нарушения п.7.8 СНиП 21-01-97*; п. 3.14 СНиП II-А.5-62;

? - не обеспечена исправность насосов повысителей сети внутреннего противопожарного водопровода, чем допущены нарушения п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012);

- окраска стен лестничных клеток выполнена красками на горючей основе, чем допущены нарушения п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012); п. 6.25* СНиП 21-01-97*.

На момент проверки в стационаре больничного комплекса № имелись следующие нарушения:

- в электрощитовых отсутствуют противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости, чем допущены нарушения п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*; п.п. 5.14*, 5.19, 7.4 СНиП 21-01-97*;

? - в электрощитовых проемы общеобменной вентиляции не оборудованы огнезадерживающими клапанами, чем допущены нарушения п.п. 5.14*; 7.17 СНиП 21-01-97*;

? - светильники эвакуационного освещения в коридорах и на лестничных клетках находятся в неисправном состоянии, чем допущены нарушения ст. 4 п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г.; п. 7.74 СНиП 23-05-95*; п. 7.105СП 52.13330.2011; п. 43 ППР в РФ;

- отсутствует противопожарный люк с нормируемым пределом огнестойкости в проеме выхода на кровлю с холла операционного блока, чем допущены нарушения п. 8.4* СНиП 21-01-97*. п.2.10 СНиП 2.01.02-85;

? - помещение кастелянной гинекологического отделения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации, чем допущены нарушения ст.54 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; прил.А Табл.А.1 СП 05-13130-2009;

? - в подвальных помещениях отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, чем допущены нарушения п.8.2 СНиП 41-01-2003;

? - ширина выходов, из лестничных клеток в тамбур и наружу на прилегающую к зданию стационара территорию менее ширины марша лестницы, чем допущены нарушения п.п 6.11*, 6.14, 6.16, 6.29, 6.34*СНиП 21.01-97;

? - отделка потолка в коридоре гинекологического отделения (3 этаж) выполнена из горючих материалов, чем допущены нарушения п.6.25* СНиП 21.01-97;

? - окраска стен коридоров опер. блока выполнена красками на горючей основе, чем допущены нарушения п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012); п. 6.25* СНиП 21-01-97*;

? - окраска стен лестничных клеток выполнена красками на горючей основе, чем допущены нарушения п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012); п. 6.25* СНиП 21-01-97*;

? - лестничные клетки, совмещающие первый этаж с подвальным не огорожены противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверьми, чем допущены нарушения п. 7.23*СНиП 21-01-97*; п. 4.18 СП 4.13130.2013;

? - не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих материалов чердачных помещений, чем допущены нарушения п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (ПП№390 от 25.04.2012);

? - не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), чем допущены нарушения п. 63 Правил противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012);

? - отсутствует акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), чем допущены нарушения п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012).

В ходе проверки детского отделение больничного комплекса № выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), чем допущены нарушения п. 63 Правил противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012);

? - отсутствует акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), чем допущены нарушения п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (ПП №390 от 25.04.2012);

? - светильники эвакуационного освещения в коридорах и на лестничных клетках находятся в неисправном состоянии, чем допущены нарушения п. 7.74 СНиП 23-05-95*; п. 7.105 СП 52.13330.2011; п. 43 ППР в РФ).

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований противопожарной службы.

Кроме того, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Как установлено в судебном заседании и подтверждается актом проверки Гайской межрайонной прокуратуры от 30 ноября 2017 года, ГБУЗ «ГБ 

<

данные изъяты>» допускаются нарушения правил противопожарного режима в стационарах больничных комплексов № и №, детского отделения больничного комплекса №.

Таким образом, ГБУЗ «ГБ 

<

данные изъяты>» ненадлежащим образом исполняются возложенные законом обязанности по обеспечению мер пожарной безопасности в, что ставит под угрозу жизнь, здоровье и безопасность посетителей указанной организации, тем самым нарушаются права неопределенного круга лиц на безопасные условия жизнедеятельности, в связи с чем, заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

Заявленный прокурором срок для исполнения решения суда – до 01 декабря 2018 года, по мнению суда, соответствует требованиям разумности, оснований для его изменения не имеется.

Отвечающих требованиям главы 6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательств объективной невозможности исполнить решение суда в указанный срок ответчиком не представлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Гайского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница» 

<

данные изъяты> об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, выявленных в результате проверки 30 ноября 2017 года – удовлетворить.

Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница» 

<

данные изъяты> в срок до 01 декабря 2018 года устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

в стационаре больничного комплекса № ГБУЗ «ГБ 

<

данные изъяты>»:

- оборудовать в подвальных помещениях систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре;

- помещение холла учебных классов оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации;

? - на путях эвакуации первого этажа при выходе из терапевтического отделения на прилегающую территорию устранить перепады высот;

? - окраску стен коридора терапевтического отделения (3 эт.) выполнить красками на негорючей основе;

? - в палате №19 применить декоративно-отделочные материалы с менее высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2;

? - привести в исправное состояние устройства для самозакрывания дверей, отделяющих центральную лестничную клетку от коридора 3-го этажа;

? - лестничные клетки, совмещающие первый этаж с подвальным огородить противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверьми;

? - светильники эвакуационного освещения в коридоре дневного стационара привести в исправное состояние;

? - обеспечить содержание в исправном состоянии ограждений на крыше здания;

? - дверные проемы лифтовых шахт главного корпуса, выходящие в поэтажные коридоры, оборудовать экранами с пределами огнестойкости не ниже ЕI 45, автоматически закрывающимися при пожаре;

? - помещения машинных лифтов оборудовать противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости;

- устранить возможность скрытого распространения горения между перегородками и стеновыми панелями в коридоре дневного стационара;

? - обеспечить исправность насосов повысителей сети внутреннего противопожарного водопровода;

- окраску стен лестничных клеток выполнить красками на негорючей основе;

в стационаре больничного комплекса № ГБУЗ «ГБ 

<

адрес>»:

- в электрощитовых установить противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости;

? - в электрощитовых проемы общеобменной вентиляции оборудовать огнезадерживающими клапанами;

? - светильники эвакуационного освещения в коридорах и на лестничных клетках привести в исправное состояние;

- установить противопожарный люк с нормируемым пределом огнестойкости в проеме выхода на кровлю с холла операционного блока;

? - помещение кастелянной гинекологического отделения оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации;

? - в подвальных помещениях оборудовать систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре;

? - привести в соответствие ширину выходов, из лестничных клеток в тамбур и наружу на прилегающую к зданию стационара;

? - отделку потолка в коридоре гинекологического отделения (3 этаж) выполнить из негорючих материалов;

? - окраску стен коридоров опер. блока выполнить красками на негорючей основе;

? - окраску стен лестничных клеток выполнить красками на негорючей основе;

? - лестничные клетки, совмещающие первый этаж с подвальным огородить противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверьми;

? - провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих материалов чердачных помещений;

? - провести регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

? - провести проверку работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре);

в детском отделении больничного комплекса № ГБУЗ «ГБ 

<

адрес>»:

- провести регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

? - провести проверку работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре);

? - светильники эвакуационного освещения в коридорах и на лестничных клетках привести в исправное состояние.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Оренбургского областного суда через Гайский городской суд Оренбургской области в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Судья: Е.В. Шошолина 

Мотивированный текст решения изготовлен: 26 февраля 2018 года.

Судья: Е.В. Шошолина