Дело № 2-134/2017

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Борисоглебск 07 февраля 2017 года

Борисоглебский городской суд Воронежской области в составе: 

председательствующего-судьи Гуглевой Н.Б.,

при секретаре - Сидоровой Е.Д.,

с участием: помощника Борисоглебского межрайонного прокурора Гринцевич В.В.,

представителя ответчика ФИО1,

представителя третьего лица ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Борисоглебского межрайпрокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Воронежской области «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, об антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей,

УСТАНОВИЛ:

Борисоглебский межрайпрокурор обратился в суд с иском, указывая, что Борисоглебской межрайпрокуратурой совместно с представителями ПСЧ-20 по охране Борисоглебского района ФГКУ «1 отряд ФПС по Воронежской области» в соответствии с заданием прокуратуры области проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской власти «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» (далее – БСХТ), расположенном по адресу: 

<

...> №.

Как указано в иске, БСХТ ежедневно посещают студенты, в том числе несовершеннолетние, их родители, работники образовательного учреждения, в отношении которых необходимо принимать меры по обеспечению безопасности, поскольку БСХТ является объектом с массовым пребыванием людей. 

Согласно информации ПЧ-20 по охране Борисоглебского района ФГКУ «1 отряд ФПС по Воронежской области» в январе-октябре 2016 года в зданиях БСХТ произошло 65 ложных срабатываний автоматической пожарной сигнализации (далее АПС), в том числе: 26 - в корпусе учреждения по адресу 

<

...> №, и 39 - в здании общежития по адресу 

<

...> №.

Ложные срабатывания привели к необоснованному отвлечению сил и средств при организации выездов дежурных групп ПСЧ-20 на социально-значимые объекты Борисоглебского городского округа. При этом, финансовые затраты ПСЧ-20 на ложные выезды в образовательных учреждениях Борисоглебского городского округа в текущем году составили уже более 50 тысяч рублей. 

По данному факту руководителю образовательной организации в октябре 2016 года межрайпрокуратурой вносилось представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре, однако нарушения законодательства в полном объеме до настоящего времени не устранены.

При проведении проверки установлено, что согласно информации ПСЧ-20 по охране Борисоглебского района ФГКУ «1 отряд ФПС по Воронежской области» за ноябрь-декабрь 2016 года в зданиях БСХТ вновь произошло 10 ложных срабатываний АПС.

Выявленные факты указывают на неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации при пожаре в зданиях учреждения.

Таким образом, автоматическая пожарная сигнализация образовательной организации не обеспечивает на должном уровне безопасность учащихся, поскольку работает неисправно, что является нарушением п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012.

Согласно актам комиссионного обследования АПС неисправными и подлежащими замене элементами автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре являются: 

- в учебном корпусе №1 по адресу 

<

...> №: блок управления АПС «Сигнал 20» 2 шт., 72 извещателя дымовых ИП 212-45; сигнальный кабель шлейфов 1783 м;

- в общежитии по адресу 

<

...> №: 108 извещателей дымовых ИП 212-45; сигнальный кабель шлейфов 1950 м.

Оборудование работает за пределами эксплуатационного ресурса, допускает ложные срабатывания, в связи с чем, требует замены.

Из искового заявления следует, что невыполнение комплекса мероприятий, проводимых заблаговременно, и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, планирования и проведения террористического акта, сохранение жизни и здоровья людей и уменьшение материальных потерь, может привести к отрицательным последствиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, проведении террористического акта. 

На основании ст. 45 ГПК РФ, ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Борисоглебский межрайпрокурор просит: обязать ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и эвакуации при пожаре в исправное состояние в используемых зданиях, заменив в срок до 01.09.2017:

- в учебном корпусе №1 по адресу: 

<

...> №, блок управления АПС «Сигнал 20» - 2 шт., 72 извещателя дымовых ИП 212-45; сигнальный кабель шлейфов 1 783 м;

- в общежитии по адресу: 

<

...> извещателей дымовых ИП 212-45; сигнальный кабель шлейфов 1950 м.

В судебном заседании помощник Борисоглебского межрайпрокурора Гринцевич В.В., заявленные требования поддержал, обосновывая их доводами, изложенными в исковом заявлении.

Представитель ответчика - директор ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» - ФИО1, иск признал в полном объеме, о чем представил суду письменное заявление.

Представитель третьего лица - отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Борисоглебскому городскому округу и Поворинскому району ГУ МЧС России по Воронежской области ФИО2, действующий на основании доверенности, против признания ответчиком иска не возражал.

Представители третьих лиц - Департамента образования, науки и молодежной политики, и ПСЧ-20 по охране Борисоглебского района ФГКУ «1 отряд ФПС по Воронежской области», в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Согласно ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд принимает признание иска ответчиками, т.к. это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании иска ответчиком и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, приходит к выводу о возможности принятия признания ответчиком иска и удовлетворения заявленных исковых требований в полном объеме, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд, 

РЕШИЛ:

Иск Борисоглебского межрайпрокурора Воронежской области удовлетворить.

Обязать Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и эвакуации при пожаре в исправное состояние в используемых зданиях, заменив в срок до 01.09.2017:

- в учебном корпусе №1, расположенном по адресу: Воронежская обл., 

<

...> №, блоки управления АПС «Сигнал 20» - 2 штуки, извещатели дымовых ИП 212-45 – 72 штуки; сигнальный кабель шлейфов -1 783 м;

- в общежитии, расположенном по адресу: воронежская обл. 

<

...> №: извещатели дымовых ИП 212-45 – 108 штук; сигнальный кабель шлейфов - 1950 м.

Решение в течение месяца может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд.

Председательствующий: