Дело № 5-15/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 августа 2017 года г. Бийск

Судья Бийского районного суда Алтайского края Г.В. Фоменко, рассмотрев материал об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Публичного акционерного общества«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» ИНН/КПП 

<

***>/246001001 ОГРН 

<

***> ул.Бограда,144а г. Красноярск Красноярского края

У С Т А Н О В И Л:

28 июля 2017 года в 11 часов по адресу: 4,25 км северо-восточнее от ориентира с.Енисейское Бийского района Алтайского края Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» допустило нарушение п.2.5.148,п.4.2.125 Правил устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго России 20 мая 2003 года, (далее - ПЭУ); п.5.7.1 Правил технической эксплуатации электротехнических станций и сетей Российской Федерации», зарег. в Минюсте РФ 20 июня 2003 года рег.№4799 (далее ПТЭЭСиС), а именно допустила эксплуатацию комплексной трансформаторной подстанции диспетчерский номер КТП68-4-4 установленной без ограждения, поскольку расстояние по вертикале от не ограждённых выводов токоведущих частей до поверхности земли менее указанного в правилах 4,5 м, а также эксплуатацию опоры №421/1 с установленным на ней разъединителем сооружения воздушной линии (ВЛ) напряжением 10кВ диспетчерский номер Л68-4, находящейся рядом с территорией СПК «Колхоз имени Ленина» (юрид.адрес - ул.В.Максимовой, 20а с.Енисейское Бийского района), стойки и траверсы, которой имеют видимое загнивание древесины.

ПАО «МРСК Сибири» совершило правонарушение, предусмотренное ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как нарушение правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок.

Представитель ПАО «МРСК Сибири» ФИО1 в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признала, пояснив, что в настоящее время предприняты меры к устранению выявленных нарушений, работы по устранению нарушений правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок будут закончены в течение трех рабочих дней.

Вина ОАО «МРСК Сибири» совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении №17-20314 от 07 августа 2017 года, Актом осмотра электроустановки №17-18-0036/А-ТО-198 от 10-28 июля 2017 года.

Документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений в судебное заседание не представлено.

Из представленных доказательств суд приходит к выводу о доказанности вины ПАО «МРСК Сибири» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как нарушение правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок.

Всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства, руководствуясь ст.ст. 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 23.1, 26.11, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывая, что юридическое лицо ранее привлекалось к административной ответственности, принимая во внимание, что, установленные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, возникновению пожара, суд находит правильным назначить юридическому лицу ПАО «МРСК Сибири» административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации комплексной трансформаторной подстанции диспетчерский номер КТП68-4-4 и опора №412/1 с установленным на ней разъединителем сооружения воздушной линии (ВЛ) напряжением 10кВ диспетчерский номер Л68-4, принадлежащей ПАО «МРСК Сибири»,

П О С Т А Н О В И Л:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» ИНН/КПП 

<

***>/246001001 ОГРН 

<

***> ул.Бограда,144а г.Красноярск Красноярского края признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации комплексной трансформаторной подстанции диспетчерский номер КТП68-4-4 и опора №412/1 с установленным на ней разъединителем сооружения воздушной линии (ВЛ) напряжением 10кВ диспетчерский номер Л68-4 сроком 4 (четверо) суток.

Постановление подлежит исполнению судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения.

Административное приостановление деятельности досрочно прекращается судьей по ходатайству юридического лица, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного наказания в виде приостановлении деятельности, устранены. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Алтайский краевой суд путем подачи жалобы через Бийский районный суд.

Судья Г.В.Фоменко