П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<

адрес> 05.07.2021г.

Судья Ирафского районного суда Батыров А.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Администрации местного самоуправления 

<

адрес>, учредителя Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № им. С. Газдарова 

<

адрес> РСО-Алания адрес местонахождения: 363500, РСО – Алания, 

<

адрес>,

У С Т А Н О В И Л:

30.06.2021г. в Ирафский районный суд поступил административный материал из Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания в отношении Администрации местного самоуправления 

<

адрес>.

Юридическое лицо – Администрация местного самоуправления 

<

адрес>, учредитель Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № им. С. Газдарова 

<

адрес> РСО-Алания повторно совершило административные правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Правонарушение выявлено в период проведения внеплановой выездной проверки с 28 мая по 24 июня 2021 года отделением надзорной деятельности по 

<

адрес> ГУ МЧС России по РСО-Алания в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения СОШ № им. С. Газдарова.

По факту данного административного правонарушения в отношении юридического лица - Администрации местного самоуправления 

<

адрес>, 28.06.2021г. главным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору, начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> ГУ МЧС России по РСО-Алания ФИО2, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно указанному протоколу на объекте защиты муниципального казенного общеобразовательного учреждения СОШ № им. С. Газдарова расположенного по адресу: 

<

адрес> отнесенное к категории значительного риска, повторно выявлены нарушения требований пожарной безопасности, выраженных в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре регламентированных: Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (ФЗ-123 от ДД.ММ.ГГГГ), Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования, что отражено в акте проверке № от ДД.ММ.ГГГГ и предписании № от 16.06.2021г., а именно: 

-предел огнестойкости внутренних стен лестничных клеток на всех этажах трехэтажного корпуса менее REI 60 (ч.1, ст.30, таблица 21 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») (зафиксировано на фото №, фото № фото таблицы;

-узлы пересечения ограждающих строительных конструкций технологическим оборудованием не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (противопожарный клапан в перегородке между помещениями кухни и помещением приема пищи в воздуховоде не установлен) (ч.4, ст.137 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") (зафиксировано на фото № фото таблицы);

-автоматическая установка пожарной сигнализации во всех помещениях зданий школы не установлена (п.9, табл.А.1, приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») (зафиксировано фото № фото таблицы) 

-система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа во всех помещениях зданий школы не установлена (п.14, табл.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») (зафиксировано на фото № фото таблицы);

-двери всех эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на первом этаже всех зданий школы имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа (п. 25 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») (зафиксировано на фото № фото таблицы);

-лестничные клетки на всех этажах трех этажного корпуса школы не оборудованы дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») (зафиксировано на фото №, фото №, фото№, фото№ фото таблицы);

-коридор длиной более 60 м на первом этаже трехэтажного здания школы и перехода не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки (п.4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.26 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») (зафиксировано на фото №, фото№ фото таблицы);

-ограждение крыльца при подъеме на три и более ступеньки не установлено в трех этажном здании на первом этаже с правой стороны от основного входа с тыльной стороны(п.8.1.3, п.8.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») (зафиксировано на фото № фото таблицы);

-на путях эвакуации допускается устройство ступеней различной высоты в пределах маршей лестниц в лестничных клетках трех этажного здания школы (п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») (зафиксировано на фото №, фото №, фото № фото таблицы);

-лестничные клетки на первом этаже трех этажного здания школы не имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м2в наружных стенах на каждом этаже (проемы заложены) (п.4.4.7, п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.35 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») (зафиксирован на фото № фото таблицы);

-в процессе эксплуатации допускается изменение объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (перепланировки в коридоре первого этажа трехэтажного здания, заложены окна в лестничных клетках на первом этаже трех этажного здания, световой карман в коридоре первого этажа с правой стороны от входа превращен в кабинет, часть коридора с правой стороны трех этажного здания перекрыта перегородкой, часть перегородок в помещениях 15, 16 снесены, снесена стена между помещениями 32,42, заложены выходы в помещения 41, 40, снесена стена между помещениями 33, 35, снесены перегородки в помещениях 36, 37, 40, пробиты дверной проем в помещение 33 из помещения 31) (п.4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») (зафиксировано на фото №, фото №, фото №, фото № фото таблицы);

-в наружных стенах лестничных клеток на втором этаже типа Л1 окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств не предусмотрены (остекление заменено при проведении строительно-монтажных работ) (п.4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты») (зафиксировано фото № фото таблицы;

-строительные конструкции способствуют скрытому распространению горения (крыша трех этажного здания школы ковер мягкой кровли не снят перед устройством шатровой кровли) (п.5.2.2 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.7.8 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

-допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния (крыша перехода между одноэтажным и трех этажным зданиями школы) (п.5.4.3 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п.7.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») (зафиксировано фото № фото таблицы);

-выходы на кровлю с объема чердака трех этажного здания не оборудованны стационарными лестницами (п.7.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») (зафиксировано фото №, фото № фото таблицы);

-допускается выход с третьего этажа трех этажного здания школы в объем чердака не через противопожарный люк второго типа (п.7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») (зафиксировано фото №, фото № фото таблицы);

-размеры люка для выхода в объем чердака с третьего этажа трех этажного здания школы менее нормативных 0,6х0,8 метра(фактический размер люка составляет 0,6х0,6 метра) (п.7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

-в местах перепада высоты кровли более 1 метра между трех этажным зданием школы и переходом пожарная лестница не установлена(п.7.10 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.8.7 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») (зафиксировано фото № фото таблицы);

-зазор между маршами лестниц в лестничных клетках трех этажного здания школы шириной не менее 75 миллиметров не предусмотрен (п.7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.8.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») (зафиксировано фото № фото таблицы);

-датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы (при использовании котлов, работающих на газовом топливе) выдающие световой и звуковой сигналы, отключающие подачу топлива в помещении котельного зала не установлены (п.ДД.ММ.ГГГГ (а)СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») (зафиксировано фото № фото таблицы);

-автоматическая пожарная сигнализация в помещении котельного зала не установлена (п.ДД.ММ.ГГГГ (в)СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») (зафиксировано фото № фото таблицы);

-не все установленное электрооборудование в котельном зале котельной выполнено во взрывобезопасном исполнении (приборы освещения) (п.ДД.ММ.ГГГГ (е)СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») (зафиксировано фото № фото таблицы);

-аварийное освещение бесперебойного электроснабжения, автоматически включающееся при обнаружении загазованности или прекращении основного электроснабжения в помещении котельной отсутствует (п.ДД.ММ.ГГГГ (г)СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

-древесина для настила планшета сцены в актовом зале расположенном в одноэтажном здании школы не обработана огнезащитным составом (п. 95 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;п.5.4.11СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») (зафиксировано фото № фото таблицы);

-руководитель организации не разработал инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями раздела XVIII требований пожарной безопасности (п. 2 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

-руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны для помещений производственного и складского назначения (помещения котельной, складские помещения кухни) (п. 12 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

-руководитель организации не предоставил протокол эксплуатационных испытаний ограждений на кровле трех этажного здания школы (пп. «б» п. 17 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

-руководителем организации не представлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пп. «б» п. 17 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

-на люке для выхода в объем чердачного помещения установленном в чердачном перекрытии трехэтажного здания школы отсутствует информация о месте хранения ключей (п. 18 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») (зафиксировано фото № фото таблицы);

-руководитель организации не обеспечивает наличие на противопожарных дверях в противопожарных преградах во всех помещениях школы приспособления для самозакрывания (п. 24 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») (зафиксировано фото № фото таблицы);

-уководителем организации не предоставлены (не хранятся на объекте) сертификаты паспорта и сертификаты на противопожарные двери (п. 25 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») (наличие противопожарных дверей зафиксировано фото № фото таблицы);

-руководителем организации не предоставлена (не хранятся на объекте) документация подтверждающая показатели пожарной опасности покрытий пола помещения актового зала (п. 25 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») (зафиксировано фото № фото таблицы);

-руководителем организации не обеспечивается наличие (при проведении проверки руководителем не предоставлено) исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

-в электрощитах расположенных в помещении котельной и помещении над коридором одноэтажного здания установлены некалиброванные плавкие вставки (п. 35 (д) Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») (зафиксировано фото №, фото № фото таблицы);

-руководителем организации не предоставлен акт по очистке воздуховодов от горючих отходов смонтированных в помещении кухни и столовой с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 43 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

-руководитель организации не организует проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пожарных гидрантов в том числе объектового пожарного гидранта, расположенного на территории школы) (п. 48 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

-направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- планы эвакуации не соответствуют требованиям (ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»).

На основании пункта 4.1 устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № им. С. Газдарова 

<

адрес> РСО-Алания, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС по 

<

адрес> РСО-Алания ДД.ММ.ГГГГг. лицом допустившим вышеуказанные нарушения является Муниципальное образование 

<

адрес> РСО-Алания.

Административная ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена частью 2.1. статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Представитель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> ГУ МЧС России по РСО-Алания ФИО2 должным образом извещенный о дне и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, в судебное заседание не явился. 

Представитель юридического лица - Администрации местного самоуправления 

<

адрес> должным образом извещенный о дне и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, в судебное заседание не явился. 

На основании п.4 ч.1 ст.29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд считает, что дело об административном правонарушении может быть рассмотрено без их участия. 

Исследовав материалы административного дела, прихожу к выводу о доказанности вины юридического лица - Администрации местного самоуправления 

<

адрес>, учредителя Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № им. С. Газдарова 

<

адрес> РСО-Алания в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1. ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по следующим основаниям.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КОАП РФ если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или 

исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, - являются административными правонарушениями, предусмотренными ч.2.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно постановлению о назначении административного наказания за нарушение требований в области пожарной безопасности № от 12.05.2021г. на юридическое лицо - Администрацию местного самоуправления 

<

адрес>, учредителя Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № им. С. Газдарова 

<

адрес> РСО-Алания было наложено административное взыскание в виде штрафа за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Однако, в ходе проверки 28.06.2021г. ОНД 

<

адрес> ГУ МЧС России по РСО-Алания было выявлено, что в помещениях Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № им. С. Газдарова 

<

адрес> РСО-Алания по-прежнему не обеспечено работоспособность или исправность источников противопожарного водоснабжения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре регламентированных: Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (ФЗ-123 от ДД.ММ.ГГГГ), Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, ГОСТ ДД.ММ.ГГГГ-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. 

Факт повторного совершения административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Администрации местного самоуправления 

<

адрес> РСО-Алания установлен в судебном заседании на основании протокола об административном правонарушении № от 28.06.2021г., актом проверки требований пожарной безопасности № от 24.06.2021г. и постановлением о назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности от 12.05.2021г. за №.

Действия юридического лица – Администрации местного самоуправления 

<

адрес>, учредителя Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № им. С. Газдарова 

<

адрес> РСО-Алания суд квалифицирует как повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации, что образует состав административного правонарушения предусмотренного ч.2.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Часть 2.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток. 

При назначении наказания суд учитывает тяжесть совершенного Администрацией местного самоуправления 

<

адрес> дминистративного правонарушения, наличие отягчающего наказание обстоятельства - повторное совершение однородного административного правонарушения и считает необходимым назначить Администрации местного самоуправления 

<

адрес> наказание в виде административного приостановления деятельности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № им. С. Газдарова 

<

адрес> РСО-Алания по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей.

Как установлено в судебном заседании, нарушения Правил пожарной безопасности в отдельных помещениях учреждения угрожают жизни или здоровью детей.

Кроме того, суд считает, что назначение административного наказания в виде штрафа, в данном конкретном случае не сможет в полной мере обеспечить достижение целей административного наказания – скорейшему устранению нарушений Правил пожарной безопасности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо – Администрацию местного самоуправления 

<

адрес>, учредителя Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № им. С. Газдарова 

<

адрес> РСО-Алания виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Назначить юридическому лицу – Администрации местного самоуправления 

<

адрес>, административное наказание в виде приостановления деятельности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № им. С. Газдарова 

<

адрес> РСО-Алания расположенного по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес> на срок 30 (тридцать) суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № им. С. Газдарова 

<

адрес> РСО-Алания.

Настоящее постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного суда РСО-Алания в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Федеральный судья Батыров А.Р.