Дело № 5-115/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

2 ноября 2018 года с.Поспелиха 

Судья Поспелихинского районного суда Тарахова Г.П., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица ПАО «МРСК Сибири» (публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», юридический адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>; ИНН 

<

***>, генеральный директор ФИО1, действующий на основании устава, 

<

данные изъяты>, с участием представителя юридического лица ФИО2, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, 

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ в 14 час 00 мин при проведении мероприятия по контролю(надзору) в области соблюдения безопасности эксплуатации электрических энергоустановок выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно: на ВЛ-10кВ Л-23-10 проходящей в населенной местности, отсутствует двойное крепление неизолированного провода на штыревых изоляторах опора №, 

<

адрес>, чем нарушены обязательные требования законодательства РФ, нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики: нарушения «Правил устройства электроустановок» (глава 2,5 утв. приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №) п.ДД.ММ.ГГГГ. (далее ПУЭ); п.п.1.6.2,1.6.3,5.7.1,5.7.5,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 (ПТЭЭСС). Эксплуатация в населенной местности воздушной линии электропередачи напряжением 10кВ Л-23-10 с проводами, не имеющими двойного крепления неизолированного провода на штыревых изоляторах представляет угрозу жизни и здоровью людей.

Таким образом, юридическое лицо ПАО «МРСК Сибири» совершило правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно - нарушение правил, эксплуатации электроустановок, что влечет наложение штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Представитель юридического лица ПАО «МРСК Сибири» ФИО2 вину юридического лица в совершении указанного правонарушения признал, пояснили, что в настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений.

Вина ПАО «МРСК Сибири» в совершенном правонарушении подтверждается следующими доказательствами: актом проверки №/А-ОЗП-358 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №, уведомлением о времени и месте составления протокола об административном правонарушении государственного инспектора Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением, фототаблицей, копией Устава ПАО «МРСК Сибири», свидетельством о постановке на учет в налоговом органе Российской организации, копией паспорта на Л-23-10 

<

адрес>

<

данные изъяты>, копией технического паспорта на сооружение Поспелихинский электросетевой комплекс №, свидетельством о государственной регистрации права собственности юридического лица на сооружение Поспелихинский электросетевой комплекс №. 

Судья учитывает, что ст. 9.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрен такой вид наказания, как административное приостановление деятельности и полагает, что в данном случае менее строгий вид административного наказания, чем административное приостановление деятельности юридического лица в части эксплуатации ВЛ 10 кВ Л -23-10 Поспелихинского электросетевого комплекса №, не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Учитывая характер совершенного правонарушения, сведения о юридическом лице, его имущественное (финансовое) положение, обстоятельства смягчающие ответственность: полное признание вины, отсутствие отягчающих обстоятельств, всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства и руководствуясьст.3.1,3.2,4.1,4.3,23.1, 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Юридические лицо ПАО «МРСК Сибири» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, определить наказание в виде административного приостановления деятельности юридического лица ПАО «МРСК Сибири» в части эксплуатации ВЛ 10 кВ Л-23-10 Поспелихинского электросетевого комплекса № на срок 1 сутки.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического прекращения эксплуатации ВЛ 10 кВ Л-23-10 Поспелихинского электросетевого комплекса №. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня его вручения или получения.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Судья Г.П. Тарахова