<

данные изъяты>

Дело № 2-1320/2018 

Категория 2.200

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 мая 2018 года Ленинский районный суд города Севастополя в составе: председательствующего судьи – Кукурекина К.В.,

при секретаре – Малаховой Г.А., 

с участием представителя истца – помощника прокурора Ленинского района города Севастополя Белоконной Я.А., представителей ответчика – ФИО1, ФИО2, представителя третьего лица - ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Севастополе гражданское дело по исковому заявлению прокурора Ленинского района города Севастополя в интересах неопределенного круга лиц к Товариществу собственников недвижимости «Объединение собственников нежилого здания «Плаза», третье лицо – Главное управление МЧС России по городу Севастополю, о понуждении устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

19.04.2018 прокурор Ленинского района города Севастополя в интересах неопределенного круга лица обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит обязать товарищество собственников недвижимости «Объединение собственников нежилого здания «Плаза» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в многофункциональном торговом комплексе «Плаза», расположенном по адресу: 

<

...>.

Исковые требования мотивированы тем, что прокуратурой Ленинского района города Севастополя во исполнение задания прокуратуры города Севастополя, направленного по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации с привлечением специалистов Главного управления МЧС России по городу Севастополю проведена проверка ТСН «ОСНЗ «Плаза» требований пожарной безопасности при функционировании торгового комплекса «Плаза», расположенного по адресу: 

<

...>, в ходе которой, выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности. Учитывая функциональное назначение объекта капитального строительства, используемого в качестве торгового комплекса для массового пребывания людей, дальнейшая его эксплуатация при наличии не устраненных нарушений пожарной безопасности, создает возможность угрозы жизни и здоровью неопределенного числа граждан, в связи с чем Прокурор обратился в суд с настоящим исковым заявлением. 

Помощник прокурора Ленинского района города Севастополя в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, по обстоятельствам, изложенным в иске просил удовлетворить. 

Представители ответчика в судебном заседании исковые требования признали в полном объеме, последствия признания иска ясны, просили открыть первые два этажа здания. 

Представитель третьего лица Главного управления МЧС России по городу Севастополю в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме. 

Выслушав пояснения участников процесса, изучив материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Судом установлено, что прокуратурой Ленинского района города Севастополя во исполнение задания прокуратуры города Севастополя, направленного по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации с привлечением специалистов Главного управления МЧС России по городу Севастополю проведена проверка ТСН «ОСНЗ «Плаза» требований пожарной безопасности при функционировании торгового комплекса «Плаза», расположенного по адресу: 

<

...>, в ходе которой выявлены существенные нарушения требований пожарной безопасности.

Здание торгового комплекса «Плаза» находится в собственности физических и юридических лиц. Актом государственной приемочной комиссии, утвержденным распоряжением Севастопольской городской государственной администрации от 26.01.2005 № 96-р, многофункциональный комплекс площадью 9721,34 кв.м. по ул. Очаковцев, 19, введен в эксплуатацию.

С целью эффективного содержания и управления недвижимым имуществом собственниками посещений в торговом комплексе «Плаза» 10.03.2006 создана Общественная организация «Объединение сособственников нежилого здания «Плаза» (ЕГРПОУ 34301039), которая 05.01.2015 привела свои учредительные документы в соответствие с требованиями законодательством Российской Федерации и переименована в Товарищество собственников недвижимости «Объединение собственников нежилого здания «Плаза».

В ходе проведенной 28.03.2018 проверки с привлечением специалистов ГУ МЧС России по городу Севастополю выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности. 

Согласно ч.1 ст. 39 Гражданско-процессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ) ответчик вправе признать иск. 

Положениями абз. 2 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ предусмотрено, что в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Как усматривается из копии доверенности представителя ФИО1 и приказа о приеме на работу ФИО2 на должность «Председатель товарищества», участвующие в настоящем деле представители наделены полномочиями на ведения дел в суде с правом совершения всех процессуальных действий, в том числе с правом на признание иска. 

Учитывая признание представителями ответчика иска и отсутствие оснований для не принятия его судом, суд считает возможным удовлетворить иск прокурора Ленинского района города Севастополя в интересах неопределенного круга лиц к Товариществу собственников недвижимости «Объединение собственников нежилого здания «Плаза», третье лицо – Главное управление МЧС России по городу Севастополю, о понуждении устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Что касается пояснений представителей ответчика об открытии первого и второго этажа здания, суд считает необходимым указать, что письменное ходатайство об отмене, либо замене мер по обеспечению иска, наложенных определением от 23.04.2018, не поступило, ранее заявление о замене мер по обеспечению иска уже было рассмотрено, каких-либо новых доказательств в обоснование необходимости замены либо отмены обеспечительных мер суду не представлено, в связи с чем указанные обеспечительные меры суд считает необходимым оставить без изменений.

Поскольку истец был освобожден от уплаты государственной пошлины, с учетом положений ст. 98, 103 ГПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, с ответчика в пользу бюджета Ленинского муниципального округа города Севастополя подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6000,00 рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

Иск – удовлетворить в полном объеме. 

Обязать Товарищество собственников недвижимости «Объединение собственников нежилого здания «Плаза» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в многофункциональном торговом комплексе «Плаза», расположенном по адресу: 

<

...>, а именно:

обеспечить выполнение требований, предусмотренных ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».

не использовать технический этаж (техподполье) для организации мастерской, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

не использовать пространство под лестничными маршами на лестничных клетках (левое крыло западного и восточного фасадов) для размещения подсобных помещений;

обеспечить проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний;

очистить лестничную площадку (левое крыло восточного фасада) от мебели;

не эксплуатировать в подвальном этаже светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников;

обеспечить проведение не реже 1 раза в год работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов и т.п. от горючих отходов с составлением соответствующего акта;

обеспечить проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов;

обеспечить проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов;

обеспечить помещения здания указателями направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

обеспечить присоединение пожарных рукавов к пожарным кранам (соединительные головки пожарных рукавов и пожарных кранов одного диаметра);

обеспечить помещение насосной станции схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов;

обеспечить задвижки и насосные пожарные агрегаты табличками с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей;

обеспечить исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом не реже 2 раз в год, установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования;

обеспечить исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматического водяного пожаротушения;

обеспечить выходы с лестничных клеток на кровлю, помещение вентиляционной камеры противопожарными дверьми 2-го типа;

обеспечить возможность свободного открывания окон с площадью остекления не менее 1,2 кв. м. в наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже изнутри без ключа и других специальных устройств (правое крыло западного фасада, 1-й и 3-й этаж правого крыла восточного фасада, левое крыло восточного фасада, левое крыло западного фасада);

обеспечить на путях эвакуации ступени с одинаковой шириной проступи и одинаковой высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки;

обеспечить соотношение ширины лестничного марша не менее ширины лестничной площадки;

обеспечить здание планами эвакуации людей при пожаре в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями; 

устранить выступающие из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадок лестниц оборудование (приборы отопления) в лестничной клетке (левое крыло западного фасада);

обеспечить двери эвакуационных выходов в лестничные клетки армированным стеклом или глухими дверьми;

обеспечить двери лестничных клеток устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах;

обеспечить удаление продуктов горения при пожаре из атриума системами вытяжной противодымной вентиляции;

обеспечить лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из надземных и цокольного этажей, обособленными выходами наружу из цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

обеспечить отделение всех помещений, в которых расположены лестницы 2-го типа, соединяющие более двух надземных этажей, перегородками не ниже 1-го типа с заполнением проемов в них не ниже 2-го типа;

обеспечить противопожарное расстояние от здания торгового центра до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей не менее 10 м; 

провести категорирование помещения котельной по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с предъявляемыми требованиями;

обеспечить помещения цокольного этажа системами вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.

Взыскать с Товарищество собственников недвижимости «Объединение собственников нежилого здания «Плаза» в доход бюджета Ленинского муниципального округа города Севастополя государственную пошлину в размере 6000,00 (шесть тысяч) рублей.

Меры обеспечения иска, наложенные определением Ленинского районного суда города Севастополя от 23.04.2018 – оставить без изменений.

Решение может быть обжаловано сторонами в Севастопольский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы в Ленинский районный суд города Севастополя.

Решение изготовлено в окончательной форме 28.05.2018

Судья – 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>