копия

дело У

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

07 сентября 2018 года Х 

Судья Октябрьского районного суда Х Черных А.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении:

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет», дата регистрации в ЕГРЮЛ 00.00.0000 года, ИНН 

<

***>, юридический адрес: 660041, Россия, Х, 

УСТАНОВИЛ:

В отношении ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» проведены внеплановые проверки зданий, расположенных по адресу: Х, пер. Вузовский 6 «Д», Х «И», Х, пер. Якорный 4, Х «А», Х, пер. Вузовский, 5 «А», Х «К», пер. Вузовский 8, Х «Д», Х «Ж», Х «Г», Х «Б», Х «В», Х «А», Х «А». По результатом которой органом государственного пожарного надзора, осуществляющего государственный пожарный надзор выданы следующие предписания: У, У, У, У; У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У, У, У; У, 1371/1/3, 1371/1/4, 1371/1/5, 1371/1/6, 1371/1/7, 1371/1/8, 1371/1/9, 1371/1/11, 1371/1/12, 1371/1/14, 1371/1/15, 1371/1/16; У, 1392/1/2, 1392/1/3, 1392/1/4, 1392/1/7; У, 1365/1/3, 1365/1/4; У, 1366/1/4, 1366/1/5; У, 1367/1/9, 1367/10; У, 1358/1/10, 1358/1/11, 1358/1/12, 1358/1/13, 1358/1/14; У, 1391/1/2, 1391/1/4, 1391/1/7, 1391/1/3; У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У; У, У, У; У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У; У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У; У У; У, 119/1/2, 119/1/3, 119/1/4, 119/1/5, 119/1/6, 119/1/7, 119/1/8, 119/1/9, 119/1/10, 119/1/11, 119/1/12, 119/1/13, 119/1/14; У, У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У;У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У, У; 115/1/1, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, 115/1/29, У, У.

Согласно вышеуказанным предписаниям ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» должно было устранить нарушения требований пожарной безопасности в срок до 00.00.0000 года. В установленный срок предписания были исполнены не в полном объеме. Учитывая, что постановлением мирового судьи судебного участка У в Х от 00.00.0000 года, вступившим в законную силу 00.00.0000 года, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» было привлечено к административной ответственности по ч. 13. ст. 19.5 КоАП РФ, государственными инспекторами Х по пожарному надзору в отношении ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» составлены 29 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи.

Определение Октябрьского районного суда Х от 00.00.0000 года вышеуказанные дела об административных правонарушениях объединены в одно производство.

В судебном заседании представитель ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет» - А4 вину в совершении административного правонарушения признала полностью, подтвердив обстоятельства, изложенные в протоколах об административных правонарушениях. Суду пояснила, что ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» является бюджетным, социально значимым образовательным учреждением, в бюджете которого не предусмотрено средств на уплату административных штрафов в значительной мере, указанные обстоятельства являются основанием для снижения размера минимального административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. Кроме того, приняты меры по устранению выявленных нарушений, доказательства чему приобщены к материалам дела.

Согласно ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи. 

Частью 13 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В ходе проверки, проведенной ОНЖ по Х в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено, что юридическое лицо ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», эксплуатирующее недвижимое имущество на праве оперативного управления, согласно выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (оперативное управление, У от 00.00.0000 года), расположенное по адресу: 

<

...>, обязанное в соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности в здании, находящемся в его управлении, а также нести ответственность за нарушение этих требований, не выполнило в срок до 00.00.0000 года предписания У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, 115/1/29, У, У, об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 00.00.0000 года, а именно: 

- в здании общежитий №У и 29 ФГАОУ ВО «СФУ» системы пожарной сигнализации не дублируют сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, (предписание 115/1/1 от 28.02.18г.);

- остекление дверей эвакуационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров к воздушным зонам (балконам) со второго по 25 этаж здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», выполнено не армированным стеклом, (предписание 115/1/3 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 2 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,13 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/4 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 3 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,13 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/5 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 4 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,15 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/6 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 5 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,15 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/7 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 6 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,13 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/8 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 7 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,15 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/9 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 8 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,15 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/10 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 9 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,13 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/11 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 10 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,15 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/12 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 11 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,15 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/13 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 12 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,13 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/14 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 13 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,13 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/15 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 14 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,15 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/16 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 15 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,15 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/17 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 16 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,13 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/18 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 17 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,15 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/19 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 18 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,15 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/20 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 19 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,15 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/21 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 20 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,13 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/22 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 21 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,15 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/23 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 22 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,13 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/24 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 23 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,13 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/25 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 24 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,15 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/26 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 25 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,13 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/27 от 28.02.18г.);

- ширина перехода через воздушную зону, ведущего к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 на 26 этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», составляет 1,13 м (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года здание У общежитие: блок У и блок У, помещение У комната У балкон), (предписание 115/1/28 от 28.02.18г.);

- остекление дверей эвакуационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров к воздушным зонам (балконам) со второго по 25 этаж здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», выполнено не армированным стеклом, (предписание 115/1/29 от 28.02.18г.);

- помещение склада (склад мягкого инвентаря), расположенного на первом этаже профилактория ФГАОУ ВО «СФУ», не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами., ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88, Таблица 23, Таблица 24 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание 115/1/31 от 28.02.18г.);

- помещение склада, расположенного на втором этаже профилактория ФГАОУ ВО «СФУ», не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами., (предписание 115/1/32 от 00.00.0000 года).

В ходе проведения проверки, проведенной ОНД по Х в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет» в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У, У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях, расположенных по адресу: Х, срок исполнения которого был установлен 00.00.0000 года, а именно:

- в полу на путях эвакуации при выходе из коридора пятого этажа в северо-восточную лестничную клетку допускается перепад высоты пола (порог) 0,21 м., что не соответствует п. 36 ППР в РФ, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 6.28 СНиП 21-01-97, (предписание от 00.00.0000 года У); 

- в полу на путях эвакуации при выходе из коридора пятого этажа в юго-западную лестничную клетку допускается перепад высоты пола (порог) 0,21 м., что не соответствует п. 36 ППР в РФ, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 6.28 СНиП 21-01-97, (предписание от 00.00.0000 года У); 

-Высота пути эвакуации у эвакуационного выхода из тамбура северо-восточной лестничной клетки непосредственно наружу менее 2 метров (установлены трубы отопления), что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 6.27 СНиП 21-01-97, (предписание от 00.00.0000 года У); 

-коридор пятого этажа длиной более 60 метров (длина коридора согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года составляет 77 метров) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 6.26 СНиП 21-01-97, (предписание от 00.00.0000 года У);

-коридор четвертого этажа длиной более 60 метров (длина коридора согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года составляет 77 метров) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 6.26 СНиП 21-01-97, (предписание от 00.00.0000 года У); 

-коридор третьего этажа длиной более 60 метров (длина коридора согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года составляет 77 метров) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 6.26 СНиП 21-01-97, (предписание от 00.00.0000 года У); 

-коридор второго этажа длиной более 60 метров (длина коридора согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года составляет 77 метров) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 6.26 СНиП 21-01-97, (предписание от 00.00.0000 года У); 

-коридор первого этажа длиной более 60 метров (длина коридора согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года составляет 77 метров) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 6.26 СНиП 21-01-97, (предписание от 00.00.0000 года У);

- в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2), расположенного по адресу: Х система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

В ходе проведения проверки в зданиях, расположенных по адресу: Х «И», в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года выявлено невыполнение ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет» в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

- в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного по адресу: Х «И», система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки Н1 наружу - менее ширины марша лестницы (фактически 1.18м. при ширине лестничного марша 1.27м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещение кастелянной (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития, расположенного на цокольном этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта по состоянию на 00.00.0000 года, Лит. А, А1, А2 цокольный этаж, пом. 20), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещение кладовой (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития расположенного на цокольном этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта по состоянию на 00.00.0000 года, Лит. А, А1, А2 цокольный этаж, пом. 15), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, (предписание от 00.00.0000 года У);

- на сети противопожарного водопровода здания общежития высотой более 17 этажей на выведенных наружу пожарных патрубках отсутствуют задвижки с управлением, предусмотренным снаружи здания, что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 00.00.0000 года СП 10.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- высота дверного проема, ведущего в тамбур эвакуационного выхода У, составляет менее 1,9 м (фактически 1,79 м.) (согласно технического паспорта по состоянию на 00.00.0000 года, Лит. А, А1, цокольный этаж), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 24-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.1м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 23-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.18м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 22-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.18м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 21-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.12м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 19-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.16м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 18-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.18м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 17-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.17м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009 (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 16-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.16м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009 (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 15-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.13м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009 (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 14-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.15м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 13-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.14м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 11-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.15м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 10-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.16м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 9-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.13м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 8-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.15м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 7-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.12м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 6-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.13м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 5-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.14м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 4-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.15м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 3-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.15м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 2-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.16м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина перехода через воздушную зону 1-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.13м), что не соответствует ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

В ходе проведения проверки в зданиях и помещениях, эксплуатируемых ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», расположенных по адресу: Х, в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение в установленный срок предписаний 00.00.0000 года № У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

- над лестничной площадкой между пятым и четвёртым этажами правой лестничной клетки размещён радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости стены на высоте 0,45 метра от поверхности лестничной площадки (менее 2 метра) (предписание У от 00.00.0000 года);

- над лестничной площадкой между четвёртым и третьим этажами правой лестничной клетки размещён радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости стены на высоте 0,53 метра от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 метра) (предписание У от 00.00.0000 года);

- над лестничной площадкой между третьим и вторым этажами правой лестничной клетки размещён радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости стены на высоте 0,4 метра от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 метра);

- над лестничной площадкой между третьим и вторым этажами правой лестничной клетки размещён радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости стены на высоте 0,4 метра от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 метра) (предписание У от 00.00.0000 года);

- над лестничной площадкой между пятым и четвёртым этажами левой лестничной клетки размещён радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости стены на высоте 0,32 метра от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 метра) (предписание У от 00.00.0000 года);

- над лестничной площадкой между четвёртым и третьем этажами левой лестничной клетки размещён радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости стены на высоте 0,3 метра от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 метра) (предписание У от 31.10. 2017);

- над лестничной площадкой между третьим и вторым этажами левой лестничной клетки размещён радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости стены на высоте 0,24 метра от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 метра) (предписание У от 00.00.0000 года);

- над лестничной площадкой между вторым и первым этажами левой лестничной клетки размещён радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости стены на высоте 0,2 метра от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 метра) (предписание У от 00.00.0000 года);

- над лестничной площадкой на уровне первого этажа перед выходом левой лестничной клетки размещён радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости стены на высоте 0,37 метра от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 метра) (предписание У от 00.00.0000 года);

- на выходе из лестничного марша левой лестничной клетки на первом этаже на высоте 1,8 метров от уровня пола проложены сети инженерных коммуникаций (трубы) (менее 2 метров) (предписание У от 00.00.0000 года)

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из правой лестничной клетки в тамбур эвакуационного выхода на первом этаже, в свету составляет 0,86 метра (менее 1 метра) ( предписание У от 00.00.0000 года);

- помещения кастелянной (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) и помещения общежития (класа Функциональной пожарной опасности Ф 1) на первом этаже не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (сообщение через дверной проём) (предписание У от 00.00.0000 года);

- система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта ( предписание У от 00.00.0000 года);

- основные строительные конструкции тамбура эвакуационного выхода (правое крыло) выполнены не в соответствии с пределом огнестойкости и классом пожарной опасности здания общежития – выполнены из дерева (предписание У от 00.00.0000 года);

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», расположенных по адресу: Х, в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

- в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного по адресу: Х, система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, нарушение ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

- в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» У (по адресу: Х, согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, 5 этаж, комн. 106) коридор пятого этажа при длине более 60 м. не разделен перегородками с самозакрывающимися дверями, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 1.132 СНиП 00.00.0000 года-89, (предписание от 00.00.0000 года У);

- в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» У (по адресу: Х, согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, 4 этаж, комн. 92) коридор четвертого этажа при длине более 60 м. не разделен перегородками с самозакрывающимися дверями, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 1.132 СНиП 00.00.0000 года-89, (предписание от 00.00.0000 года У;

- в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» У (по адресу: Х, согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, 3 этаж, комн. 79) коридор третьего этажа при длине более 60 м. не разделен перегородками с самозакрывающимися дверями, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 1.132 СНиП 00.00.0000 года-89, (предписание от 00.00.0000 года У);

- в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» У (по адресу: Х, согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, 2 этаж, комн. 62) коридор второго этажа при длине более 60 м. не разделен перегородками с самозакрывающимися дверями, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 1.132 СНиП 00.00.0000 года-89, (предписание от 00.00.0000 года У);

- в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» У (по адресу: Х, согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, 1 этаж, комн. 1) коридор первого этажа при длине более 60 м. не разделен перегородками с самозакрывающимися дверями, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 1.132 СНиП 00.00.0000 года-89, (предписание от 00.00.0000 года У);

- в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» У (по адресу: Х, согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А), сняты предусмотренные проектной документацией двери, ведущие из коридора 5-го этажа в лестничные клетки, п. 23 ППР в РФ, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.102. СНиП 00.00.0000 года-89, п. 4.15 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» У (по адресу: Х, согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А), сняты предусмотренные проектной документацией двери, ведущие из коридора 4-го этажа в лестничные клетки, п. 23 ППР в РФ, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.102. СНиП 00.00.0000 года-89, п. 4.15 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» У (по адресу: Х, согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А), сняты предусмотренные проектной документацией двери, ведущие из коридора 3-го этажа в лестничные клетки, п. 23 ППР в РФ, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.102. СНиП 00.00.0000 года-89, п. 4.15 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» У (по адресу: Х, согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А), сняты предусмотренные проектной документацией двери ведущие из коридора 2-го этажа в лестничные клетки, п. 23 ППР в РФ, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.102. СНиП 00.00.0000 года-89, п. 4.15 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» У (по адресу: Х, согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А), сняты предусмотренные проектной документацией двери ведущие из коридора 1-го этажа в лестничные клетки, п. 23 ППР в РФ, нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.102. СНиП 00.00.0000 года-89, п. 4.15 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- изменено направление открывания дверей жилых комнат, в результате чего - ширина путей эвакуации – общего коридора пятого этажа общежития, менее 1 м. в связи с двусторонним расположением дверей жилых комнат, открываемых в сторону коридора (фактическая ширина коридора – 1,40 м., ширина дверных полотен – 0,8 м.), нарушение п. 36 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У); 

- изменено направление открывания дверей жилых комнат, в результате чего - ширина путей эвакуации – общего коридора четвертого этажа общежития, менее 1 м. в связи с двусторонним расположением дверей жилых комнат, открываемых в сторону коридора (фактическая ширина коридора – 1,40 м., ширина дверных полотен – 0,8 м.), что не соответствует п. 36 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У); 

- изменено направление открывания дверей жилых комнат, в результате чего - ширина путей эвакуации – общего коридора третьего этажа общежития, менее 1 м. в связи с двусторонним расположением дверей жилых комнат, открываемых в сторону коридора (фактическая ширина коридора – 1,47 м., ширина дверных полотен – 0,8 м.), что не соответствует п. 36 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У); 

- изменено направление открывания дверей жилых комнат, в результате чего - ширина путей эвакуации – общего коридора второго этажа общежития, менее 1 м. в связи с двусторонним расположением дверей жилых комнат, открываемых в сторону коридора (фактическая ширина коридора – 1,50 м., ширина дверных полотен – 0,8 м.), что не соответствует п. 36 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У); 

- изменено направление открывания дверей комнат, в результате чего - ширина путей эвакуации – общего коридора первого этажа общежития, менее 1 м. в связи с двусторонним расположением дверей жилых комнат открываемых в сторону коридора (фактическая ширина коридора – 1,45 м., ширина дверных полотен – 0,8 м.), что не соответствует п. 36 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из тамбура левой лестничной клетки непосредственно наружу, составляет менее 0,8 м., фактически 0,74 м. (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, 1 этаж, комн. 23), что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 00.00.0000 года СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- ширина эвакуационного выхода, ведущего из правой лестничной клетки в тамбур ведущий непосредственно наружу, составляет менее 0,8 м., фактически 0,70 м. (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, 1 этаж, комн. 28), что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 00.00.0000 года СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- высота эвакуационного выхода, ведущего из правой лестничной клетки в тамбур ведущий непосредственно наружу, составляет менее 1,9 м., фактически 1,81 м. (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, 1 этаж, комн. 28), что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке отделяющей помещения столярной мастерской (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, 1 этаж, комн. 43), что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 1.82 СНиП 00.00.0000 года-89, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения кладовой (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, 1 этаж, комн. 1), что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 1.82 СНиП 00.00.0000 года-89, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом этаже здания не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, 1 этаж, комн. 8), что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 1.82 СНиП 00.00.0000 года-89, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, 1 этаж, комн. 9), что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 1.82 СНиП 00.00.0000 года-89, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке отделяющей помещения склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, 1 этаж, комн. 10), что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 1.82 СНиП 00.00.0000 года-89, (предписание от 00.00.0000 года У);

- жилые комнаты общежития не оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», примечание 1, таблицы А.1, приложения А СП 5.13130.2009, примечание, таблицы 1, приложения НПБ 110-2003, (предписание от 00.00.0000 года У). 

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», расположенных по адресу: Х в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

- в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного по адресу: Х, система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, нарушение ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке отделяющей помещения склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 4), что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке отделяющей помещения склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 5), что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке отделяющей помещения склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 6), что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке отделяющей помещения склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 15), что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке отделяющей помещения склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 67), что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» У, по адресу: Х, сняты предусмотренные проектной документацией двери, ведущие из коридоров студенческих секций в лифтовые холлы, что не соответствует п. 23 ППР в РФ, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009, п. 4.15 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» У, по адресу: Х, двери, ведущие из коридоров квартирных секций в лифтовые холлы, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009, п. 4.15 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- лестничная клетка правого крыла общежития не имеет выхода непосредственно наружу, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 13130.2009, п. 3.17 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

- лестничная клетка левого крыла общежития не имеет выхода непосредственно наружу, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 13130.2009, п. 3.17 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У), 

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», расположенных по адресу: Х в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

-коридор пятого этажа при длине более 60 м. (длина коридора согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года составляет 76,6 метров) не разделен перегородками с самозакрывающимися дверями, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 1.49 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-коридор четвертого этажа при длине более 60 м. (длина коридора согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года составляет 76,6 метров) не разделен перегородками с самозакрывающимися дверями, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 1.49 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-коридор третьего этажа при длине более 60 м. (длина коридора согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года составляет 76,6 метров) не разделен перегородками с самозакрывающимися дверями, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 1.49 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-коридор второго этажа при длине более 60 м. (длина коридора согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года составляет 76,59 метров) не разделен перегородками с самозакрывающимися дверями, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 1.49 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-коридор первого этажа при длине более 60 м. (длина коридора согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года составляет 76,6 метров) не разделен перегородками с самозакрывающимися дверями, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 1.49 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-коридор пятого этажа не отделен от восточной лестничной клетки дверями с приспособлением для самозакрывания, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.45 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

- коридор пятого этажа не отделен от западной лестничной клетки дверями с приспособлением для самозакрывания, что не соответствует ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.45 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

- коридор четвертого этажа не отделен от восточной лестничной клетки дверями с приспособлением для самозакрывания, нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.45 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

- коридор четвертого этажа не отделен от западной лестничной клетки дверями с приспособлением для самозакрывания, нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.45 СНиП II-Л.1-62 (предписание от 00.00.0000 года У);

- коридор третьего этажа не отделен от восточной лестничной клетки дверями с приспособлением для самозакрывания, нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.45 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

- коридор третьего этажа не отделен от западной лестничной клетки дверями с приспособлением для самозакрывания, нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.45 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

- коридор второго этажа не отделен от восточной лестничной клетки дверями с приспособлением для самозакрывания, нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.45 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-коридор второго этажа не отделен от западной лестничной клетки дверями с приспособлением для самозакрывания, нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.45 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

- коридор первого этажа не отделен от восточной лестничной клетки дверями с приспособлением для самозакрывания, нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.45 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

- коридор первого этажа не отделен от западной лестничной клетки дверями с приспособлением для самозакрывания, нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 1.45 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

- помещение кухни (ком. 114 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (5 этаж здания), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У);

- помещение кухни (ком. 103 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (5 этаж здания), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У);

- помещение кухни (ком. 100 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (4 этаж здания), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У);

- помещение кухни (ком. 88 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (4 этаж здания), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У);

- помещение кухни (ком. 85 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж здания), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У);

- помещение кухни (ком. 73 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (3 этаж здания), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У);

- помещение кухни (ком. 70 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж здания), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У);

- помещение кухни (ком. 58 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (2 этаж здания), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У);

- в кабинете управления автомобильного транспорта (пом. 104 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года) установлены тепловые пожарные извещатели (1-ый этаж здания), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.3 приложения А СП 5.13130.2009, п. 3 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения электрощитовой (пожароопасное помещение категории «В3») от помещений общего коридора общежития, расположенной на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (ком. 19 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 1.59 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке. отделяющей помещения столярной мастерской (пожароопасное помещение категории «В3») от помещений общего коридора общежития, расположенной на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (ком. 31 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 1.59 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское помещение (кастеляная)(пожароопасное помещение категории «В3») от помещений общего коридора общежития, расположенной на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (ком. 35 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 1.59 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское помещение (кладовая зав. общежитием) (пожароопасное помещение категории «В3») от помещений общего коридора общежития, расположенной на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (ком. 36 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 1.59 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское помещение (кастелянная) (пожароопасное помещение категории «В3») от помещений общего коридора общежития, расположенной на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (ком. 53 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 1.59 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

- заполнение дверного проема в перегородке отделяющей, складское помещение (склад мебели и оборудования) (пожароопасное помещение категории «В3») от помещений общего коридора общежития, расположенной на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (ком. 52 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 1.59 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке отделяющей складское помещение (пожароопасное помещение категории «В3») от помещений общего коридора общежития расположенной на первом этаже здания не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (ком. 51 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 1.59 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке отделяющей складское помещение (хозяйственный склад) (пожароопасное помещение категории «В3») от помещений общего коридора общежития расположенной на первом этаже здания не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (ком. 48 согласно технического паспорта здания инв. У по состоянию на 00.00.0000 года), нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 1.59 СНиП II-Л.1-62, 61);

-направление открывания дверей эвакуационного выхода из западной лестничной клетки непосредственно наружу выполнено не по направлению выхода из здания, нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009, п. 1.52 СНиП II-Л.1-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Жилые комнаты общежития У СФУ по адресу: Х не оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», примечание 1, таблицы А.1, приложения А СП 5.13130.2009, примечание **, таблицы 1, приложения НПБ 110-2003, (предписание от 00.00.0000 года У);

-В здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2) расположенного по адресу: Х система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, нарушение ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», расположенных по адресу: Х, в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У, У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

- У - в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2) расположенного по адресу: Х система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- У - изменено направление открывания дверей жилых комнат У, 203, 204, 205, 209, 210, 211, 212, 216, 220, 229, 230, 231, 232, 233, 234 в результате чего - ширина путей эвакуации (коридоры на втором этаже) с учетом двустороннего открывания дверей менее 1 м. (дверные полотна шириной 0,8 м. в комнатах У, 203, 204, 205, 209, 210, 211, 212, 216, 220, 229, 230, 231, 232, 233, 234 расположенных по обе стороны коридора здания общежития У, открываются в коридор шириной 1,39 м.), п. 36 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП II-2-80; 

- У - изменено направление открывания дверей жилых комнат У, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 323, 325, 326, 328, 332, 333 в результате чего - ширина путей эвакуации (коридоры на третьем этаже) с учетом двустороннего открывания дверей менее 1 м. (дверные полотна шириной 0,8 м. в комнатах У, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 323, 325, 326, 328, 332, 333 расположенных по обе стороны коридора здания общежития У, открываются в коридор шириной 1,39 м.), п. 36 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП II-2-80; 

- У - изменено направление открывания дверей жилых комнат У, 403, 405, 408, 409, 411, 413, 414, 417, 419, 421, 423, 424, 426, 428, 429 в результате чего - ширина путей эвакуации (коридоры на четвертом этаже) с учетом двустороннего открывания дверей менее 1 м. (дверные полотна шириной 0,8 м. в комнатах У, 403, 405, 408, 409, 411, 413, 414, 417, 419, 421, 423, 424, 426, 428, 429 расположенных по обе стороны коридора здания общежития У, открываются в коридор шириной 1,39 м.), п. 36 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП II-2-80; 

- У - изменено направление открывания дверей жилых комнат У, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 516, 517, 518, 520, 523, 524, 525, 528, 529, 530, 531, 533 в результате чего - ширина путей эвакуации (коридоры на пятом этаже) с учетом двустороннего открывания дверей менее 1 м. (дверные полотна шириной 0,8 м. в комнатах У, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 516, 517, 518, 520, 523, 524, 525, 528, 529, 530, 531, 533 расположенных по обе стороны коридора здания общежития У, открываются в коридор шириной 1,39 м.), п. 36 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП II-2-80; 

- У - изменено направление открывания дверей жилых комнат У, 632 в результате чего - ширина путей эвакуации (коридоры на шестом этаже) с учетом двустороннего открывания дверей менее 1 м. (дверные полотна шириной 0,8 м. в комнатах У, 632 расположенных по обе стороны коридора здания общежития У, открываются в коридор шириной 1,39 м.), п. 36 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП II-2-80; 

- У - изменено направление открывания дверей жилых комнат У, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 732 в результате чего - ширина путей эвакуации (коридоры на седьмом этаже) с учетом двустороннего открывания дверей менее 1 м. (дверные полотна шириной 0,8 м. в комнатах У, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 732 расположенных по обе стороны коридора здания общежития У, открываются в коридор шириной 1,39 м.), п. 36 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП II-2-80; 

- У - изменено направление открывания дверей жилых комнат У, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 815, 817, 819, 820, 825, 826, 827, 828, 834 в результате чего - ширина путей эвакуации (коридоры на восьмом этаже) с учетом двустороннего открывания дверей менее 1 м. (дверные полотна шириной 0,8 м. в комнатах У, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 815, 817, 819, 820, 825, 826, 827, 828, 834 расположенных по обе стороны коридора здания общежития У, открываются в коридор шириной 1,39 м.), п. 36 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП II-2-80; 

- У - изменено направление открывания дверей жилых комнат У, 902, 904, 905, 906, 907, 909, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 931, 932, 933, 934 в результате чего - ширина путей эвакуации (коридоры на девятом этаже) с учетом двустороннего открывания дверей менее 1 м. (дверные полотна шириной 0,8 м. в комнатах У, 902, 904, 905, 906, 907, 909, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 931, 932, 933, 934 расположенных по обе стороны коридора здания общежития У, открываются в коридор шириной 1,39 м.), п. 36 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009, п 4.3.3 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП II-2-80.

В ходе проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», расположенных по адресу: Х, в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено, что ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», эксплуатирующее недвижимое имущество на праве оперативного управления, на основании свидетельства о государственной регистрации права Х от 00.00.0000 года, не выполнило в срок до 00.00.0000 года предписания У, У, У, У, У, об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 00.00.0000 года, а именно: 

- в здании общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», системы пожарной сигнализации не дублируют сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, (предписание 120/1/1 от 28.02.18г.);

- планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в общежитии У ФГАОУ ВО «СФУ» выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов; (предписание 120/1/2 от 28.02.18г.);

- помещение склада (служебное помещение), расположенное на первом этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ» (согласно технического паспорта «здание общежития» по состоянию 00.00.0000 года комната У), не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; (предписание 120/1/3 от 28.02.18г.);

- помещение склада (грязное белье), расположенное на первом этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ» (согласно технического паспорта «здание общежития» по состоянию 00.00.0000 года комната У), не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; (предписание 120/1/4 от 28.02.18г.);

- помещение склада (кастелян), расположенное на первом этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ» (согласно технического паспорта «здание общежития» по состоянию 00.00.0000 года комната У), не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; (предписание 120/1/5 от 28.02.18г.).

В ходе проверки, проведенной ОНД по Х в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено, что юридическое лицо ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», эксплуатирующее недвижимое имущество на праве оперативного управления, на основании свидетельства о государственной регистрации права Х от 00.00.0000 года, расположенное по адресу: Х, обязанное в соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности в здании, находящемся в его управлении, а также нести ответственность за нарушение этих требований, не выполнило в срок до 00.00.0000 года предписания У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 00.00.0000 года, а именно: 

- в здании общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», системы пожарной сигнализации не дублируют сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, (предписание 119/1/1 от 28.02.18г.);

- планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в общежитии У ФГАОУ ВО «СФУ», выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов; (предписание 119/1/2 от 28.02.18г.);

- помещение слесарной (служебное помещение), расположенное на первом этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ» комната (134), не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; (предписание 119/1/3 от 28.02.18г.);

- помещение склада (кастелян), расположенное на первом этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», комната (116) не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; (предписание 119/1/4 от 28.02.18г.);

- не обеспечено соблюдение проектных решений на втором этаже здания в правом крыле общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», установлена перегородка в коридоре на пути эвакуации; (предписание 119/1/5 от 28.02.18г.);

- люк, ведущий из правой лестничной клетки на чердак здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», выполнен с переделом огнестойкости менее EI 60, (предписание 119/1/6 от 28.02.18г.); 

- люк, ведущий из левой лестничной клетки на чердак здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», выполнен с переделом огнестойкости менее EI 60, (предписание 119/1/7 от 28.02.18г.); 

- пожарный шкаф, размещенный на первом этаже в левом крыле здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», выполнен из горючих материалов (деревянный); (предписание 119/1/8 от 28.02.18г.); 

- пожарный шкаф, размещенный на первом этаже в левом крыле около центрального входа здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ». выполнен из горючих материалов (деревянный); (предписание 119/1/9 от 28.02.18г.); 

- пожарный шкаф, размещенный на первом этаже в правом крыле здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ». выполнен из горючих материалов (деревянный); (предписание 119/1/10 от 28.02.18г.);

- пожарный шкаф, размещенный в правой лестничной клетке на первом этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ». выполнен из горючих материалов (деревянный); (предписание 119/1/11 от 28.02.18г.);

- пожарный шкаф, размещенный в правой лестничной клетке на втором этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», выполнен из горючих материалов (деревянный); (предписание 119/1/12 от 28.02.18г.);

- пожарный шкаф, размещенный в правой лестничной клетке на третьем этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», выполнен из горючих материалов (деревянный); (предписание 119/1/13 от 28.02.18г.);

- пожарный шкаф, размещенный в правой лестничной клетке на четвёртом этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», выполнен из горючих материалов (деревянный); (предписание 119/1/14 от 28.02.18г.).

В ходе проверки в зданиях, расположенных по адресу: Х «А», 00.00.0000 года в 10 часов 00 мин выявлено невыполнение ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У. У об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно:

- в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 (общежитие) система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организацией, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (предписание от 00.00.0000 года У);

- навесные пожарные шкафы, установленные в коридорах с 1 - го по 9-ый этажи здания (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года инв. У помещение У комнаты У, 23, помещение У комнаты У, 4, помещение У комнаты У, 4, помещение У комнаты У, 4, помещение У комнаты У, 4, помещение У комнаты У, 4, помещение У комнаты У, 4, помещение У комнаты У, 4, помещение У комнаты У, 4) выполнены из горючих материалов (деревянные), ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (предписания от 00.00.0000 года У).

В ходе проверки, проведенной ОНД по Х в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено, что юридическое лицо ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», эксплуатирующее недвижимое имущество на праве оперативного управления, на основании свидетельства о государственной регистрации права Х от 00.00.0000 года, расположенное по адресу: Х, обязанное в соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности в здании, находящемся в его управлении, а также нести ответственность за нарушение этих требований, не выполнило в срок до 00.00.0000 года предписания У, У, У, У, У, У, У об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 00.00.0000 года, а именно: 

- в здании общежития У ФГАОУ ВО «СФУ» системы пожарной сигнализации не дублируют сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, (предписание 118/1/1 от 28.02.18г.);

- планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в общежитии У ФГАОУ ВО «СФУ», выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов (предписание 118/1/2 от 28.02.18г.);

- помещение склада (колясочная), расположенного на первом этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ» комната (116), не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; (предписание 118/1/3 от 28.02.18г.);

- помещение слесарной (служебное помещение), расположенное на первом этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ» комната (118), не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; (предписание 118/1/4 от 28.02.18г.);

- помещение склада (кастелян), расположенного на первом этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ» комната (130), не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; (предписание 118/1/5 от 28.02.18г.);

- люк, ведущий из правой лестничной клетки на чердак здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», выполнен с переделом огнестойкости менее EI 60; (предписание 118/1/7 от 28.02.18г.);

- люк, ведущий из левой лестничной клетки на чердак здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», выполнен с переделом огнестойкости менее EI 60; (предписание 118/1/8 от 28.02.18г.).

В ходе проверки, проведенной инспектором ОНД по Х в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, им непосредственно выявлено, что юридическое лицо ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», эксплуатирующее недвижимое имущество на праве оперативного управления, на основании свидетельства о государственной регистрации права от 00.00.0000 года серия Х, расположенное по адресу: 

<

...>, обязанное в соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности в здании, находящемся в его управлении, а также нести ответственность за нарушение этих требований, не выполнило в срок до 00.00.0000 года предписания У, У, У, У об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 00.00.0000 года, а именно: 

- помещение склада (склад химических реактивов), расположенного в техническом помещении бассейна здания спортивного комплекса ФГАОУ ВО «СФУ» комната 1-33, не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; (предписание 1363/1/3 от 31.10.17г.);

- помещение склада спортивного инвентаря (преподавательская), расположенного на втором этаже здания спортивного комплекса ФГАОУ ВО «СФУ» комната У, не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; (предписание 1363/1/4 от 31.10.17г.);

- не обеспечено соблюдение проектных решений в помещении бассейна здания спортивного комплекса ФГАОУ ВО «СФУ», отсутствует дверь ведущая в тамбур левой лестничной клетки; (предписание 1363/1/7 от 31.10.17г.);

- не обеспечено соблюдение проектных решений в помещении бассейна здания спортивного комплекса ФГАОУ ВО «СФУ», отсутствует дверь, ведущая с тамбура в левую лестничную клетку; (предписание 1363/1/8 от 31.10.17г.).

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», расположенных по адресу: Х, в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение СФУ в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно: 

-В здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного по адресу: Х, система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

-Все жилые комнаты общежития У, расположенного по адресу: Х, не оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», примечание 1, таблицы А.1, приложения А СП 5.13130.2009, примечание **, таблицы 1, приложения НПБ 110-2003, (предписание от 00.00.0000 года У);

-В здании общежития У расположенного по адресу Х, с 8 по 2 этаж, в лестничных площадках (центральная лестничная клетка), устроены кладовые и подсобные помещения, п. 23в, к, ППР в РФ, (предписание от 00.00.0000 года У);

-В холе третьего этажа левой секции здания общежития У расположенного по адресу Х, допущено устройство кабинета (согласно технического паспорта «здание общежития» инвентарный У по состоянию 00.00.0000 года лист У), п.33 ППР в РФ, (предписание от 00.00.0000 года У);

-В холе первого этажа здания общежития У расположенного по адресу Х на путях эвакуации допущено устройство помещения из гипсокартона (согласно технического паспорта «здание общежития» инвентарный У по состоянию 00.00.0000 года лист У комната У), п.33. ППР в РФ, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения грязного белья от помещений общего коридора общежития У, расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У по состоянию 00.00.0000 года лист У комната У), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения чистого белья от помещений общего коридора общежития У, расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У по состоянию 00.00.0000 года лист У комната У), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское помещение от помещений общего коридора общежития У, расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У по состоянию 00.00.0000 года лист У комната У), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское помещение от помещений коридора возле актового зала общежития У, расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У по состоянию 00.00.0000 года лист У комната У), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У).

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», расположенных по адресу: Х, в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение СФУ в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно: 

-В здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного по адресу: Х система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

-Все жилые комнаты общежития, расположенного по адресу: Х, не оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», примечание 1, таблицы А.1, приложения А СП 5.13130.2009, примечание **, таблицы 1, приложения НПБ 110-2003, (предписание от 00.00.0000 года У);

-В здании общежития У, расположенного по адресу Х, с 8 по 2 этаж, на лестничных площадках (центральная лестничная клетка) устроены кладовые и подсобные помещения, п. 23в, к, ППР в РФ, (предписание от 00.00.0000 года У);

-При эксплуатации эвакуационных путей (в холле) допущено устройство порога на 1 этаже здания (не в дверном проёме), п. 36 ППР в РФ, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения грязного белья от помещений общего коридора общежития У, расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта 04:401:002:001162440:0001 Лит. А), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения чистого белья от помещений общего коридора общежития У, расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У Лит. А), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке отделяющей, складское помещение, расположенное перед входом в душевую на первом этаже здания общежития (правое крыло) от помещений общего коридора общежития У, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У Лит. А), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У).

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», расположенных по адресу: Х «К», в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение СФУ в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно: 

-В здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного по адресу: Х «К» система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки Н1 наружу менее ширины марша лестницы (фактически 1.17м. при ширине лестничного марша 1.23м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещение склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3), расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта по состоянию на 00.00.0000 года, Лит. А, А1, А2 первый этаж, пом. 6), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада (согласно технического паспорта по состоянию на 00.00.0000 года, Лит. А, А1, А2 первый этаж, пом. 6), располагаются в складском помещении, п. 349 ППР в РФ, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке отделяющей помещение склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития расположенного на цокольном этаже здания не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта по состоянию на 00.00.0000 года, Лит. А, А1, А2 цокольный этаж, пом. 15), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада (согласно технического паспорта по состоянию на 00.00.0000 года, Лит. А, А1, А2 цокольный этаж, пом. 15), располагаются в складском помещении, п. 349 ППР в РФ, (предписание от 00.00.0000 года У);

-На сети противопожарного водопровода здания общежития высотой более 17 этажей на выведенных наружу пожарных патрубках отсутствуют задвижки с управлением, предусмотренным снаружи здания, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 00.00.0000 года СП 10.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Помещение кухни расположенное в общежитие по адресу: Х «К» (согласно технического паспорта по состоянию на 00.00.0000 года, Лит. А, А1, А2 первый этаж, пом. 30) не оборудовано автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», примечание 1, таблицы А.1, приложения А СП 5.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У).

В ходе проверки в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года административным органом выявлено, что юридическое лицо ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», эксплуатирующее недвижимое имущество на праве оперативного управления, на основании свидетельства о государственной регистрации права Х от 00.00.0000 года, расположенное по адресу: 

<

...>, обязанное в соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности в здании, находящемся в его управлении, а также нести ответственность за нарушение этих требований, не выполнило в срок до 00.00.0000 года предписания У, У, У, У об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 00.00.0000 года, а именно: 

- в здании общежития У ФГАОУ ВО «СФУ», системы пожарной сигнализации не дублируют сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, (предписание 116/1/1 от 28.02.18г.);

- планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в общежитии У ФГАОУ ВО «СФУ» выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов; (предписание 116/1/2 от 28.02.18г.);

- помещение склада (кастелян), расположенное на первом этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ» комната (1-02), не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; (предписание 116/1/3 от 28.02.18г.);

-помещение склада (грязное белье), расположенное на первом этаже здания общежития У ФГАОУ ВО «СФУ» комната (1-06), не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; (предписание 116/1/4 от 28.02.18г.);

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», расположенных по адресу: г. Х Свободный 76 «ж» в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

-В здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2) расположенного по адресу: Х «Д» система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

-Дверь эвакуационного выхода из столовой в эвакуационную лестничную клетку открывается по направлению выхода из здания, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке отделяющей помещение склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития расположенного в цокольном этаже здания не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта по состоянию на 00.00.0000 года, Лит. А2, А3, А4, А5 цокольный этаж, пом. 17), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, (предписание от 00.00.0000 года У).

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАО ВО «Сибирский Федеральный Университет», расположенных по адресу: Х «г», в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года выявлено невыполнение СФУ в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно: 

-В здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного по адресу: Х «Ж», система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки Н1 наружу менее ширины марша лестницы (фактически 1.17м. при ширине лестничного марша 1.2м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещение кастелянной (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития, расположенного в цокольном этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта по состоянию на 00.00.0000 года, Лит. А, А1, А2 цокольный этаж, пом. 17), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, (предписание от 00.00.0000 года У);

-На сети противопожарного водопровода здания общежития высотой более 17 этажей на выведенных наружу пожарных патрубках отсутствуют задвижки с управлением, предусмотренным снаружи здания, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 00.00.0000 года СП 10.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-На цокольном этаже уменьшена зона действия автоматической системы дымоудаления (смонтирован подвесной потолок, при этом клапан дымоудаления расположен за подвесным потолком), п. «е» п. 23 ППР в РФ, (предписание от 00.00.0000 года У);

-В лестничной клетке, ведущей в эвакуационный выход У (цокольный этаж), допускается размещение оборудования тепловой завесы, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от площадки лестницы. (фактически 1,9 м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.4 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 23-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.15м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 22-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.11м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 21-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.13м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 20-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.13м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 18-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.17м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 17-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.15м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 16-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.11м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 15-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.15м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 14-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.16м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 13-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.12м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 12-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.16м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 11-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.17м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 10-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.12м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 9-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.15м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 8-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.1м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 7-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.13м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 6-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.11м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 5-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.13м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 4-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.11м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 3-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.15м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 2-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.18м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина перехода через воздушную зону 1-го этажа, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, менее 1.2м (фактически 1.11м), ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», расположенных по адресу: Х в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

-В здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2) расположенного по адресу: Х «а» система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

-Помещение первого машинного отделения, расположенное в первом подъезде на 10 этаже здания, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели), (помещение № XIV согласно технического паспорта здания инвентарный У Лит. А, А1, А2 по адресу: Х «а»), ч. 3. ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А4 прил. А СП 5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Помещение второго машинного отделения, расположенное во втором подъезде на 10 этаже здания, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели), (помещение № IV согласно технического паспорта здания инвентарный У Лит. А, А1, А2 по адресу: Х «а»), ч. 3. ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А4 прил. А СП 5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Помещение электрощитовой, расположенной на первом этаже здания в первом подъезде, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели), (помещение № XXVI согласно технического паспорта здания инвентарный У Лит. А, А1, А2 по адресу: Х «а»), ч. 3. ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А4 прил. А СП )5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У).

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет» в 10 часов 00 мин выявлено, что юридическое лицо, эксплуатирующее недвижимое имущество на праве оперативного управления, на основании свидетельства о государственной регистрации права от 00.00.0000 года Х, расположенное по адресу: Х «Б», обязанное в соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона от 00.00.0000 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности в здании, находящемся в его управлении, а также нести ответственность за нарушение этих требований, не выполнило в срок до 00.00.0000 года предписания от 00.00.0000 года У, 1358/1/11, 1358/1/12, а именно: 

- пожарные шкафы, установленные в лестничной клетке с 1-го по 9-й этаж здания (согласно техническому паспорту от 00.00.0000 года инв. У помещение У комната У, помещение У комната У, помещение У комната У, помещение У комната У, помещение У комната У, помещение У комната У, помещение У комната У, помещение У комната У, помещение У комната У), выполнены из горючих материалов (деревянные), (предписание от 00.00.0000 года У об устранении нарушений требований пожарной безопасности);

- в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2) системы пожарной сигнализации не дублируют сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, (предписание от 00.00.0000 года У об устранении нарушений требований пожарной безопасности);

- планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в общежитии, выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов, (предписание от 00.00.0000 года У об устранении нарушений требований пожарной безопасности).

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», расположенных по адресу: Х «А» в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение СФУ в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

-В здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного по адресу: Х «а», система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

-Помещение первого машинного отделения, расположенное в первом подъезде на 10 этаже здания, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели), (помещение № XIV согласно технического паспорта здания инвентарный У Лит. А, А1, А2 по адресу: Х «а»), ч. 3. ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А4 прил. А СП 5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Помещение второго машинного отделения, расположенное во втором подъезде на 10 этаже здания, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели), (помещение № IV согласно технического паспорта здания инвентарный У Лит. А, А1, А2 по адресу: Х «а»), ч. 3. ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А4 прил. А СП 5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Помещение электрощитовой, расположенной на первом этаже здания в первом подъезде, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели), (помещение № XXVI согласно технического паспорта здания инвентарный У Лит. А, А1, А2 по адресу: Х «а»), ч. 3. ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А4 прил. А СП )5.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03, (предписание от 00.00.0000 года У).

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», расположенных по адресу: Х в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение СФУ в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно: 

-В здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного по адресу: Х, система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора центральной части в лифтовой холл правого крыла здания, составляет менее 0,8 м., фактически 0,75 м. (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, А1, 9 этаж), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 00.00.0000 года СП 1.13130.2009, примечание 1, п. 4.2 СНиП II-А.5-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора центральной части в лифтовой холл левого крыла здания, составляет менее 0,8 м., фактически 0,71 м. (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, А1, 9 этаж), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 00.00.0000 года СП 1.13130.2009, примечание 1, п. 4.2 СНиП II-А.5-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-В общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» У (по адресу: Х, (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, А1, 9 этаж), сняты предусмотренные проектной документацией двери, отделяющие лифтовой холл правого крыла здания от общего коридора центральной части здания 9-го этажа, п. 23 ППР в РФ, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Выход из подвального этажа наружу не отделен от лестничной клетки, предназначенной для эвакуации людей с вышерасположенных этажей, глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (правое крыло здания общежития), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.7 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП II-А.5-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Выход из подвального этажа наружу не отделен от лестничной клетки, предназначенной для эвакуации людей с вышерасположенных этажей, глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (левое крыло здания общежития), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.7 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП II-А.5-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Жилые комнаты общежития У ФГАОУ ВО «СФУ» по адресу: Х: №У, 722, 712, 618, 630, 634, 633, 528, 405, 421, 425, 427, 434, 330, 334, 325, 202, 218, 226, не оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», примечание 1, таблицы А.1, приложения А СП 5.13130.2009, примечание **, таблицы 1, приложения НПБ 110-2003, (предписание от 00.00.0000 года У);

-В правой лестничной клетке, на межэтажных площадках, допущено размещение радиаторов отопления, выступающих из плоскости стен на высоте менее чем 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.4 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-В левой лестничной клетке, на межэтажных площадках, допущено размещение радиаторов отопления, выступающих из плоскости стен на высоте менее чем 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.4 СП 1.13130.2009, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, А1, 1 этаж, пом. 105), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, А1, 1 этаж, пом. 107), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, (предписание от 00.00.0000 года У;

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения архива (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом этаже здания не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, А1, 1 этаж, пом. 110), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, (предписание от 00.00.0000 года У). 

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАО ВО «Сибирский Федеральный Университет», расположенных по адресу: г. Х Свободный 76 в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение СФУ в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У, У, У, У, У, У по устранению нарушений, а именно:

-В здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2) расположенного по адресу: Х «а» система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

-Все жилые комнаты общежития У, расположенного по адресу: Х, не оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», примечание 1, таблицы А.1, приложения А СП 5.13130.2009, примечание **, таблицы 1, приложения НПБ 110-2003, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей подсобное помещение обслуживающего персонала от общего коридора общежития У, расположенного на шестом этаже здания (левое крыло), не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта 04:401:002:001162430:0001), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей подсобное помещение слесаря и электрика от общего коридора общежития У, расположенного на шестом этаже здания (правое крыло), не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь), (согласно технического паспорта 04:401:002:001162430:0001), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У;

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей подсобное помещение камеры хранения от общего коридора общежития У, расположенного на третьем этаже здания (левое крыло), не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь), (согласно технического паспорта 04:401:002:001162430:0001), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское помещение мягкого инвентаря от общего коридора общежития У, расположенного на третьем этаже здания (правое крыло), не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь), (согласно технического паспорта 04:401:002:001162430:0001), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке отделяющей, столярную мастерскую от общего коридора общежития У, расположенного на втором этаже здания (левое крыло), не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь), (согласно технического паспорта 04:401:002:001162430:0001), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское помещение жесткого инвентаря от общего коридора общежития У, расположенного на втором этаже здания (правое крыло), не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь), (согласно технического паспорта 04:401:002:001162430:0001), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское помещение от общего коридора общежития У, расположенного на первом этаже здания (правое крыло), не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь), (согласно технического паспорта 04:401:002:001162430:0001), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013, п. 3.21 СНиП 00.00.0000 года-85 (предписание от 00.00.0000 года У).

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАО ВО «Сибирский федеральный университет», расположенных по адресу: Х, в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение СФУ в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно: 

-В здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного по адресу: Х, система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

-Выход из подвального этажа наружу не отделен от лестничной клетки, предназначенной для эвакуации людей с вышерасположенных этажей, глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (правое крыло здания общежития), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.7 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП II-А.5-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Выход из подвального этажа наружу не отделен от лестничной клетки, предназначенной для эвакуации людей с вышерасположенных этажей, глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (левое крыло здания общежития), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.7 СП 1.13130.2009, п. 4.6 СНиП II-А.5-62, (предписание от 00.00.0000 года У);

-Жилые комнаты общежития У ФГАОУ ВО «СФУ» по адресу: Х, не оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», примечание 1, таблицы А.1, приложения А СП 5.13130.2009, примечание **, таблицы 1, приложения НПБ 110-2003, (предписание от 00.00.0000 года У);

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАО ВО «Сибирский Федеральный Университет, расположенных по адресу: Х «А», в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года выявлено невыполнение СФУ в установленный срок предписаний от 00.00.0000 года У, У, У, У, У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

-В здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2) расположенного по адресу: Х «а», система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (предписание от 00.00.0000 года У);

-Высота путей эвакуации перед эвакуационным выходом, ведущим из левой лестничной клетки непосредственно наружу, ограничена балкой перекрытия и составляет менее 2 м (фактически 1,86 м.) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 43), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, примечание 1, п. 4.2 СНиП II-А.5-62 (предписание от 00.00.0000 года У);

-Высота путей эвакуации перед эвакуационным выходом, ведущим из правой лестничной клетки непосредственно наружу, ограничена балкой перекрытия и составляет менее 2 м (фактически 1,77 м.) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 78), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, примечание 1, п. 4.2 СНиП II-А.5-62 (предписание от 00.00.0000 года У);

-Заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения столярной мастерской (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) от помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом этаже здания не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный У, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 29), ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 (предписание от 00.00.0000 года У, предписание от 00.00.0000 года У);

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», расположенных по адресу: Х «В», в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение СФУ в установленный срок до 00.00.0000 года предписаний 00.00.0000 года У; У; У; У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно: 

- На цокольном этаже размещены помещения класса Ф 1.2, для проживания людей (п. 6.6 СНиП 21-01-97* ; п. 1.43 СНиП 00.00.0000 года-89*; ч.1 ст. 6 № 123-ФЗ) ( предписание У от 00.00.0000 года);

- В коридоре цокольного этажа ширина эвакуации уменьшена из-за открывания дверей во внутрь коридора (п 4.3.3 СП 1.13130-2009; п. 4.3.4 СП 1.13130-2009; ч.1 ст.6 № 123-ФЗ) (предписание У от 00.00.0000 года);

- В лестничных клетках, допускается установка радиаторов отопления, выступающих из плоскости стен на высоте менее, чем 2,2м. (п. 4.4.4 СП 1.13130-2009; п. 6.32 СНиП 21-01-97*; ч.1 ст.6 № 123-ФЗ) (предписание У от 00.00.0000 года);

- Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (ч.7 ст.83 № 123-ФЗ) ( 1367/1/10 от 00.00.0000 года); 

В ходе проведения проверки в зданиях ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», расположенных по адресу: Х, в 10 часов 00 минут 00.00.0000 года выявлено невыполнение в установленный срок до 00.00.0000 года предписаний 00.00.0000 года У; У; У по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно: 

-Ширина эвакуационного выхода из основной лестничной клетки наружу составляет 1,04 м. (менее 1,2 м.) ( предписание У от 00.00.0000 года);

-В коридоре цокольного этажа ширина эвакуации уменьшена из-за двустороннего открывания дверей во внутрь коридора до 0,55 м. (ширина коридора 1,46 м., ширина дверных полотен 0,91 м.) (предписание У от 00.00.0000 года);

-Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта ( предписание У от 00.00.0000 года);

ходе проведения проверки, 10 часов 00 минут 00.00.0000 года, выявлено невыполнение СФУ в установленный срок предписаний 00.00.0000 года У; У; У по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

- На путях эвакуации в общем коридоре правой секции 2-го этажа установлена глухая перегородка, препятствующая свободной эвакуации людей (п.36 ППР в РФ; ст.88; ч.4.ст.4; ч.1 ст.6 № 123-ФЗ); 

- На первом этаже в правой секции помещения поликлиники не отделены от помещений общежития ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (ст.88 № 123-ФЗ);

-Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. (ч.7 ст.83 № 123-ФЗ).

ФГАО ВО «Сибирский Федеральный Университет» не представило в отдел надзорной деятельности по Х на дату окончания срока исполнения предписаний информацию с приложением заверенных копий документов, подтверждающих исполнение требований ранее выданных предписаний, чем также не выполнило предписание.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами:

-протоколами об административном правонарушении от 00.00.0000 года № У, 1166, 1211, 1202, 1203, 1183, 1181, 1176, 1208, 1175, 1209, 1215, 1210, 1180, 1207, 1205, 1204, 1178, 1214, 1213, 1177, 1212, 1206, 1164, 1162, 1179, 1201, 1163, 1200;

- предписаниями У, У, У, У; У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У, У, У; У, 1371/1/3, 1371/1/4, 1371/1/5, 1371/1/6, 1371/1/7, 1371/1/8, 1371/1/9, 1371/1/11, 1371/1/12, 1371/1/14, 1371/1/15, 1371/1/16; У, 1392/1/2, 1392/1/3, 1392/1/4, 1392/1/7; У, 1365/1/3, 1365/1/4; У, 1366/1/4, 1366/1/5; У, 1367/1/9, 1367/10; У, 1358/1/10, 1358/1/11, 1358/1/12, 1358/1/13, 1358/1/14; У, 1391/1/2, 1391/1/4, 1391/1/7, 1391/1/3; У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У; У, У, У; У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У; У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У; У У; У, 119/1/2, 119/1/3, 119/1/4, 119/1/5, 119/1/6, 119/1/7, 119/1/8, 119/1/9, 119/1/10, 119/1/11, 119/1/12, 119/1/13, 119/1/14; У, У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У;У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У; У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У; У, У, У, У, У, У, У, У, У; 115/1/1, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, У, 115/1/29, У, У, срок исполнения которых был установлен до 00.00.0000 года;

- актами проверок от 00.00.0000 года №У;

- постановлением мирового судьи судебного участка У в Х от 00.00.0000 года о привлечении ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» к административной ответственности, предусмотренной ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, вступившим в законную силу 00.00.0000 года.

В судебном заседании представитель ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» А4 не отрицала, что указанные в предписаниях отдела надзорной деятельности по Х требования были исполнены не в полном объеме. В то же время указала, что на момент проведения проверки часть предписаний была выполнена, часть выполнена после проведения проверки, но некоторые требования не исполнены по не могут быть устранены по независящим от СФУ объективным обстоятельствам. 

Так, по мнению стороны защиты, ввиду того, что общежития по адресам: Х, пр. свободный 76А, 76 Г (У), 76 Н (У), 76Д (У), 76Ж (У), 76И (У), 76К (У) в связи с передачей в безвозмездное пользование для размещения Х с 00.00.0000 года выведены из эксплуатации и находятся на капитальном ремонте, а все пожарное оборудование демонтировано, то вина СФУ в неисполнении пунктов предписаний в отношении указанных отсутствует. Суд отклоняет данный довод, поскольку выведение из эксплуатации объектов не является устранением нарушений требований пожарной безопасности, при этом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» не представлено доказательств, что осуществляемый ремонт охватывает, в том числе, те нарушения, которые были отмечены в предписаниях ОНД по Х. Кроме того, эксплуатация прекращена лишь с 00.00.0000 года, т.е. за день до окончания срока исполнения предписаний, следовательно, на дату окончания срока исполнения предписаний нарушения пожарной безопасности не были устранены. 

Несостоятелен и довод об отсутствии финансирования, поскольку предписания об устранении нарушений пожарной безопасности были вынесены 00.00.0000 года, а письмо в Министерство образования и науки РФ с просьбой оказать содействие в части дополнительного финансирования мероприятий датировано 00.00.0000 года, что не свидетельствует о принятии ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» всех зависящих от него и своевременных мер к устранению требований законодательства о пожарной безопасности. Вышеуказанное относится и к разработке и утверждению плана устранения нарушений по предписаниям пожарного надзора, принятому лишь 00.00.0000 года, спустя пять месяцев после вынесения предписаний. 

Не представлено доказательств невозможности проведения процедур торгов по исполнению работ по изготовлению планов с учетом сроков, установленных предписаниями ОНД по Х. 

Подлежат отклонению и доводы защиты об устранении таких нарушений как отсутствие пожарных шкафов путем их приобретения в количестве 18 штук, поскольку для устранения данного нарушения требовалась не только закупка пожарных шкафов, а их установка в общежитиях, в то время как доказательств этому не представлено.

При этом суд находит обоснованными доводы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» об исполнении им требований предписаний в части устранения нарушения ч 7. ст. 83 Федерального закона от 00.00.0000 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», выразившегося в том, что системы пожарной сигнализации не дублируют сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Так, СФУ представлены доказательства выполнения работ по монтажу пультового оборудования в систему пожарной сигнализации ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», а именно контракт У-кт/а/эф от 00.00.0000 года. В то же время согласно письму ГУ МЧС России по Х от 00.00.0000 года У отсутствует фактическая возможность приема пультовой станцией, расположенной ЦППС СПТ ФГКУ «30 отряд ФПС по Х» сигналов с объектовых станций ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по независящим от университета причинам. Таким образом, вменение данного нарушения необоснованно, вследствие чего оно подлежит исключению из объема состава вмененного СФУ правонарушения.

Таким образом, в судебном заседании нашло подтверждение то обстоятельство, что ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет» не выполнило в установленный законом срок требований законных предписаний отдела надзорной деятельности по Х, будучи привлеченным к административной ответственности, предусмотренной ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Оценив совокупность исследованных доказательств, прихожу к выводу о наличии в действиях ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» всех признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ –повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

При назначении административного наказания ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет» необходимо учесть характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

Смягчающим административную ответственность обстоятельством является признание вины, принятие мер по устранению допущенных нарушений законодательства. 

Отягчающие административную ответственность обстоятельства не установлены.

С учетом характера допущенного ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» нарушения, указанных выше обстоятельств, полагаю возможным назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 150000 рублей.

При этом суд не находит оснований для применения ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ и наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, поскольку то, что ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» является бюджетным, социально значимым образовательным учреждением, в бюджете которого не предусмотрено средств на уплату административных штрафов, не свидетельствует о наличии исключительных обстоятельств, связанных с имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица. Напротив характер совершенного административного правонарушения и его возможные последствиями исключают возможность применения указанных положений законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа

Код дохода (КБК): 177116 07000 01 6000 140;

Получатель: УФК по Х (Главное управление МЧС России по Х л/с 

<

***>));

ИНН 

<

***> КПП 246601001;

ОКТМО 04701000;

Расчетный счет 40У в Отделение Красноярск Х;

БИК 040407001

Наименование платежа: Перечисление административного штрафа по постановлению.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 данной статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Хвой суд через Октябрьский районный суд Х в течение 10 суток с момента получения копии мотивированного постановления.

Копия верна.

Судья А.В. Черных