Дело № 5-74/2018 года 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Баево 04 июля 2018 года

Судья Баевского районного суда Алтайского края Ващенко В.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ), в отношении МУП «Тепловик» Баевского района Алтайского края, юридический адрес: 

<

данные изъяты>

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №юл, составленному государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> на котельной № расположенной на 

<

адрес> в 

<

адрес>, выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные в области: пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, а именно:

- не проведена очередная поверка манометров, установленных на водогрейном котле КВр 0,1 в котельной №. Допущено нарушение п. 2.9.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;

- не соблюдается периодичность наблюдения за состоянием металлической дымовой трубы при её эксплуатации. Допущено нарушение п. 3.3.14. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;

- отсутствует инструкция по консервации тепловых энергоустановок пункт 2.7.17. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;

- на водогрейном котле КВр 0,1 в котельной № не установлен предохранительный клапан.. Допущено нарушение пунктов 5.3.26.,5.3.66 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;

- не проведены технические освидетельствование водогрейного котла КВр 0,1 в котельной № Допущено нарушение пунктов 2.6.1.,2.6.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;

- строительные конструкции производственных зданий и сооружений котельной № не подвергаются один раз в 5 лет техническому освидетельствованию специализированной организацией. Допущено нарушение пункта 3.3.9. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;

- не организована докотловая или внутрикотловая обработка воды на котельной котла КВр 0,1 в котельных №. Допущено пунктов 12.4., 12.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;

- не производятся осмотры тепловой энергоустановки котла КВр 0,1 лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок с оформлением результатов в журнале обходов и осмотров в котельой №. Допущено нарушение пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115.

МУП «Тепловик» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 КоАП РФ - нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

В судебное заседание представитель МУП «Тепловик» Баевского района Алтайского края, не явился извещен надлежащим образом.

Судья, изучив материалы дела, считает что вина юридического лица МУП «Тепловик» муниципального образования Баевский район Алтайского края, в совершении административного правонарушения предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ установлена. 

Согласно ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина МУП «Тепловик» муниципального образования Баевский район Алтайского края подтверждается следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №/юл, актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Учитывая характер совершенного правонарушения, обстоятельством смягчающим ответственность правонарушителя суд признает совершение правонарушения впервые, отсутствие отягчающих обстоятельств, всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства и руководствуясь ст.ст.3.1, 3.2, 4.1, 23.1, 26.11, 29.10, 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушения, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» муниципального образования Баевский район Алтайского края, расположенного в 

<

адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и подвергнуть его административному наказанию в виде приостановления деятельности и эксплуатации здания котельной № в 

<

адрес> на срок 30 суток, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

В соответствии с ч 1 ст.32.12 КоАП РФ постановление подлежит исполнению немедленно.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Баевский районный суд в течение 10 суток со дня его вручения.

Судья Баевского районного суда

Алтайского края В.А.Ващенко