Дело № 5-12/2019 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

с. Косиха 17 июня 2019 года 

ул. Комсомольская 1

Косихинского района Алтайского края 

Судья Косихинского районного суда Алтайского края Полтарыхина С.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материал об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее – ПАО «МРСК Сибири», юридический адрес: 660021, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,

у с т а н о в и л:

Согласно протоколу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №, составленному государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, при проведении технического освидетельствования (по заявлению № от 19.04.2019г.), на объекте, принадлежащем (находящимся в эксплуатации) ПАО «МРСК Сибири», выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно: 

1. ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП 39-20-5: соединение проводов в пролете (между опорами №№ 1/2-2/2) пересечения с автодорогой в 

<

адрес>, выполнено скруткой (п. п. 2.4.24 Правил устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 20.05.2003г. №187).

Дальнейшая эксплуатация ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от КТП 39-20-5 с соединением провода 4 А-16 в месте пересечения с автодорогой не отвечает требованиям безопасности эксплуатации и не исключает возможности аварии, пожаров, электротравм при использовании ее по назначению. 

Данные действия юридического лица ПАО «МРСК Сибири» квалифицированы по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В судебном заседании защитник юридического лица ПАО «МРСК Сибири» ФИО2 показал, что указанные в протоколе нарушения имеют место быть. Для устранения нарушений необходимо ввести ограничения подачи электроэнергии на 2,5 - 3 часа, на что необходим судебный акт. Бригада на выезд уже готова, материалы подвезены и уже сегодня нарушения будут устранены, с учетом чего, просит назначить наказание в виде приостановления деятельности на короткий срок. 

Выслушав защитника, изучив представленные материалы, оценив доказательства в их совокупности, прихожу к выводу о том, что вина ПАО «МРСК Сибири» нашла свое подтверждение в судебном заседании и его действия следует квалифицировать по ст.9.11 КоАП РФ. 

В соответствии со ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с п.2.4.24 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 20.05.2003г. №187 (в ред. от 20.12.2017г.), соединения проводов в пролетах ВЛ следует производить при помощи соединительных зажимов, обеспечивающих механическую прочность не менее 90% разрывного усилия провода. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод. В пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями соединение проводов ВЛ не допускается. Соединение проводов в петлях анкерных опор должно производиться при помощи зажимов или сваркой. Провода разных марок или сечений должны соединяться только в петлях анкерных опор.

Как следует из материалов дела, в вину ПАО «МРСК Сибири» вменяется нарушение вышеприведенных требований к устройству и эксплуатации воздушных линий электропередачи переменного тока.

Факт совершения ПАО «МРСК Сибири» административного правонарушения подтверждается материалами дела: актом № от 21.05.2019г. с приложением фотографий и поопорной схемой; протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, который соответствует требованиям ст.28.2 КоАП РФ.

Представленных суду доказательств достаточно для привлечения ПАО «МРСК Сибири» к административной ответственности ввиду наличия в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ. 

При назначении административного наказания, в соответствии с требованиями ст.ст. 3.1, 3.12, 4.1 КоАП РФ с учетом характера и обстоятельств совершенного административного правонарушения; обстоятельств дела; характера деятельности ПАО «МРСК Сибири», наличие угрозы жизни или здоровью людей при дальнейшей эксплуатации данной воздушной линии, не отвечающим требованиям безопасной эксплуатации (что не исключает возможность аварий, пожаров, электротравм); необходимость немедленного устранения выявленных нарушений, прихожу к выводу о назначении виновному административного наказания в виде административного приостановления деятельности электроустановок ВЛ -0,4кВ фидер 3 от КТП-39-20-5.

Руководствуясь ст.ст. 3.1, 3.2, 4.1-4.3, 23.1, 26.11, 29.9-29.11, 30.3 КоАП РФ, судья

п о с т а н о в и л:

Признать Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности электроустановок ВЛ-0,4кВ фидер 3 от КТП-39-20-5, путем отключения автоматического выключателя (фидер 3) в РУ 0,4 кВ КТП 39-20-5, сроком на одни сутки, начиная с 15 час. 17 июня 2019г. до 15 час. 18 июня 2019г.

Постановление в части приостановления деятельности подлежит немедленному исполнению.

Обжалование постановления не приостанавливает его исполнение.

Копию постановления направить для исполнения в ОСП Косихинского района Алтайского края.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Косихинский районный суд в течение 10 суток со дня получения копии настоящего постановления.

Судья Полтарыхина