5-10/2025

63RS0038-01-2024-011832-39

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

24.02.2025 г. г. Самара 

Кировский районный суд г. Самары в составе председательствующего судьи Мучкаевой Н.П., рассмотрев дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ, в отношении ТСЖ «Олимпия Парк» (ОГРН 

<

***>), юридический адрес: 

<

...>, фактический адрес: 

<

...>,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу № 04-1/165 об административном правонарушении от 19.12.2024 г., 28.11.2024 г. в 23.45 ч. при проведении контрольного (надзорного) мероприятия по обращению гражданина (вх. № 8590/ж-2024 от 08.07.2024 г., № 9133/ж-2024 от 17.07.2024 г.) в отношении ТСЖ «Олимпия Парк» по адресу: 443122, 

<

...>, и анализе лабораторно-инструментарных исследований уровней шума проведенных в дневное и ночное время суток в жилой комнате, представленных в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», ТСЖ «Олимпия Парк» не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых, общественных помещений, зданий, сооружений, а именно: Согласно экспертному заключению № 48390 от 02.12.2024 г. отдела гигиены и эпидемиологии г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» обнаружены превышения уровня шума в жилой комнате квартиры № 146 жилого дома № 173 по ул. Ташкентская в г. Самара, при включенном источнике шума (работа насосного оборудования и циркуляционных насосов ИТП), что является нарушением требований: пп. 100, 104, таблицы 5.35, раздел V СанПин 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для времени суток с 23 до 7 ч., тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4 КоАП РФ. 

В судебном заседании защитник ТСЖ «Олимпия Парк» ФИО1 вину в совершении административного правонарушения не признал, пояснил, что ТСЖ «Олимпия Парк» проводятся все необходимые меры для устранения выявленных нарушений, а именно:

1. Инициирована и оплачена экспертиза на предмет соответствия нежилого помещения размещенным оборудованием (насосное оборудование и циркуляционные насосы ИТП) и мест прохода инженерных коммуникаций через плиты перекрытия требованиям действующей нормативно-правовой базы и СНИПам, а в случае несоответствия определить причины возникновения несоответствий и способы устранения недостатков, приводящих к повышенному уровню шума в жилом помещении по адресу: 

<

...>.

2. Проведены работы по модернизации оборудования теплового пункта, создающего при эксплуатации повышенный шум, что подтверждается актами осмотра технического состояния оборудования ИТП и проводимых работ. Представлены:

• Акт технического состояния от 13.06.2023 г. (замена манометров, чистая фильтров на обратном трубопроводе)

• Акт технического состояния от 15.06.2023 г. (замена задвижки)

• Акт технического состояния от 21.07.2023 г. (замена клапана)

• Акт технического состояния от 30.08.2023 г. (установка крана на котловой контур ГВС)

• Акт технического состояния от 15.09.2023 г. (переварка отводов с заменой кранов)

• Акт технического состояния от 31.10.2023 г. (замена насоса)

• Акт технического состояния от 11.11.2023 г. (замена циркуляционного нас на котловом контуре ГВС нижней зоны)

• Акт технического состояния от 01.12.2023 г. (установка манометров)

• Акт технического состояния от 25.12.2023 г. (замена обратного клапана)

• Акт технического состояния от 05.02.2024 г. (замена расширительного бачка насосной станции верхнего контура)

• Акт технического состояния от 05.02.2024 г. (демонтаж бака с кранами)

• Акт технического состояния от 14.02.2024 г. (установка царги на котловую трубу)

• Акт технического состояния от 16.02.2024 г. (теплоизоляция котловой трубы)

• Акт технического состояния от 21.02.2024 г. (замена лежаков трубопроводов)

• Акт технического состояния от 27.02.2024 г. (демонтаж керамзитобетона в перекрытии 1 этажа в месте прохождения котловой трубы)

• Акт технического состояния от 14.03.2024 г. (демонтаж керамзитобетона в перекрытии 2 этажа в месте прохождения котловой трубы)

• Акт технического состояния от 16.03.2024 г. (демонтаж керамзитобетона в перекрытии 3 этажа в месте прохождения котловой трубы)

• Акт выполненных работ по предотвращению вибрации от 13.12.2024 г. (установка виброгасящих пластин между этажами 2, 3, 4)

• Акт выполненных работ по предотвращению вибрации от 19.12.2024 г. (установка виброгасящих пластин в местах крепления трубопроводов в тепловом пункте)

• Акт выполненных работ по предотвращению вибрации от ДД.ММ.ГГГГ (установка виброгасящих пластин на насосы ГВС в тепловом пункте).

3. Осуществлен поиск проектной документации на устройство теплового пункта на предмет соблюдения требований действующего законодательства в области шума и виброизоляции установленного оборудования. Настоящая документация получена от ООО «БрантСамара», организации, осуществлявшей монтажные работы по проектированию теплового пункта.

4. На основании полученной проектной документации главным инженером ТСЖ «Олимпия Парк» проведено обследование системы отопления и ГВС непосредственно в тепловом пункте, расположенном на цокольном этаже и крышевой котельной. По результатам, проведенного обследование установлено, что система отопления и нижний контур системы ГВС соответствуют проектной документации и нормативным требованиям, в верхнем контуре системы ГВС установлен дополнительный насос, который не предусмотрен проектной документаций (на сегодняшний день отключен).

5. Инициировано и 03.02.2025 г. проведено общее собрание собственников помещений в МКД, в перечень поставленных вопросов, на голосование которого поставлен вопрос ремонта внутридомовой системы ГВС (собрание признано несостоявшимся в связи отсутствием кворума).

Таким образом, ТСЖ «Олимпия Парк», не имеет возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

На основании вышеизложенного, защитник ТСЖ «Олимпия Парк» ФИО1 просил признать осуществленные ТСЖ «Олимпия Парк» мероприятия и действия для устранения возможных причин образования повышенного уровня шума в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, исчерпывающими на сегодняшний день для выполнения требований, установленных законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в связи с чем, отказать в привлечении к административной ответственности ТСЖ «Олимпия Парк» по ст. 6.4 КоАП РФ.

В судебном заседании ФИО2 пояснила, что она владеет и проживает в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, поэтому является потерпевшей стороной, которой административным правонарушением причиняется физический вред. Предоставленные ТСЖ «Олимпия Парк» в материалы дела документы не могут являться доказательством устранения административного нарушения. Более того, считает, что в действиях ТСЖ «Олимпия Парк» имеются признаки повторности, что требует более сурового наказания.

Представитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом.

Исследовав в полном объеме материалы дела, суд приходит к выводу, что в действиях ТСЖ «Олимпия Парк» усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

В силу ч.ч. 1, 2 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии со ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

На основании ст. 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленном законом.

В соответствии со ст. 6.4 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлена обязанность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно ст. 23 Федерального закона № 52-ФЗ жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока.

При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 1 ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ).

В силу п. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом.

Согласно п. 130 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 3, уровни физических факторов воздействия на человека в многоквартирных жилых домах, индивидуальных жилых домах, общежитиях и центрах временного размещения должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с п. 100 СанПиН 1.2.3685-21 нормируемые параметры шума представлены в таблице 5.35.

В п. 5 таблицы 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 установлены параметры шума для жилых комнат квартир как в дневное время (с 7 до 23 часов), так и в ночное время (с 23 до 7 часов).

В рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), на основании решения от 14.11.2024 г. проведена выездная проверка ТСЖ «Олимпия Парк». Проверка проведена по обращению гражданина (вх. № 8590/ж-2024 от 08.07.2024 г., № 9133/ж-2024 от 17.07.2024 г.) в отношении ТСЖ «Олимпия Парк» по адресу: 443122, 

<

...>. В ходе проверки установлено, что при анализе лабораторно-инструментарных исследований уровней шума, проведенных в дневное и ночное время суток в жилой комнате, представленных в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», ТСЖ «Олимпия Парк» не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых, общественных помещений, зданий, сооружений, а именно: согласно экспертному заключению № 48390 от 02.12.2024 г. отдела гигиены и эпидемиологии г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» обнаружены превышения уровня шума в жилой комнате квартиры № 146 жилого дома № 173 по ул. Ташкентская в г. Самара, при включенном источнике шума (работа насосного оборудования и циркуляционных насосов ИТП), что является нарушением требований: пп. 100, 104, таблицы 5.35, раздел V СанПин 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для времени суток с 23 до 7 ч.

Вина ТСЖ «Олимпия Парк» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом:

- протоколом об административном правонарушении № 04-1/165 от 19.12.2024 г., согласно которому при проведении контрольного (надзорного) мероприятия по обращению гражданина (вх. № 8590/ж-2024 от 08.07.2024 г., № 9133/ж-2024 от 17.07.2024 г.) в отношении ТСЖ «Олимпия Парк» по адресу: 443122, 

<

...>, и анализе лабораторно-инструментарных исследований уровней шума проведенных в дневное и ночное время суток в жилой комнате, представленных в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», ТСЖ «Олимпия Парк» не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых, общественных помещений, зданий, сооружений, а именно: Согласно экспертному заключению № 48390 от 02.12.2024 г. отдела гигиены и эпидемиологии г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» обнаружены превышения уровня шума в жилой комнате квартиры № 146 жилого дома № 173 по ул. Ташкентская в г. Самара, при включенном источнике шума (работа насосного оборудования и циркуляционных насосов ИТП), что является нарушением требований: пп. 100, 104, таблицы 5.35, раздел V СанПин 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для времени суток с 23 до 7 ч., тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4 КоАП РФ;

- обращением ФИО2 от 08.07.2024 г. с жалобой, согласно которому заявитель просит принять меры и повторно привлечь к административной ответственности ТСЖ «Олимпия Парк», так как согласно предписанию об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 05.03.2024 г. №04/5 в срок до 05.06.2024 г. ТСЖ должно было устранить превышение уровня шума в жилой комнате моей 

<

адрес>. Источником шума является работа насосного оборудования и циркуляционных насосов ИТП для времени суток с 23.00 до 7.00. Решением Кировского районного суда г. Самары от 31.05.2024 г. по делу № 5-84/2024 ТСЖ «Олимпия Парк» признано виновным в совершении административного правонарушения. Тем не менее, со стороны ТСЖ нарушения так и не были устранены, что подтверждается экспертным заключением по результатам испытаний от 02.07.2024 г. № 24547, проведенными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». По результатам испытаний уровень шума (тональный, постоянный) не соответствует требования п. 5 табл. 5.35 раздела V СанПин 1.2.3685-21 в период с 23.00 до 7.00. Таким образом, ТСЖ «Олимпия Парк» продолжает злостно нарушать закон и права заявителя;

- протоколом осмотра № 04/86 от 28.11.2024 г., согласно которому производились лабораторно-инструментальные исследования уровней шума в дневное и ночное время суток в жилой комнате 

<

адрес>. 173 по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

- экспертным заключением по результатам испытаний от 02.12.2024 г. № 48390 отдела гигиены и эпидемиологии г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» на основании которого шум тональный постоянный, измеренный в ночное время суток в 

<

адрес> жилого дома по адресу: 

<

адрес> не соответствует СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V п. 100, п. 104, табл. 5.35 для времени суток с 23 до 7 ч. на момент проведения испытаний;

- экспертным заключением по результатам испытаний от 02.12.2024 г. № 48408 отдела гигиены и эпидемиологии г. Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» на основании которого шум тональный постоянный, измеренный в дневное время суток в 

<

адрес> жилого дома по адресу: 

<

адрес>, соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V п. 100, п. 104, табл. 5.35 для времени суток с 7 до 23 ч. на момент проведения испытаний;

- протоколами лабораторных испытаний № 33682 от 29.11.2024 г. и № 33681 от 29.11.2024 г. и др.

Защитником ТСЖ «Олимпия Парк» к материалам дела приобщено экспертное исследование № 1776 от 06.05.2024 г., выполненное ООО «Поволжский центр независимой экспертизы», согласно которому нежилое помещение с размещенным оборудованием (насосное оборудование и циркуляционные насосы ИТП) и места прохода инженерных коммуникаций через плиты перекрытия требованиям действующей нормативно-правовой базы и СНИПам не соответствует. Данное оборудование является источником шума. Причины возникновения несоответствий – недостатки строительно-монтажных работ, возникших при строительстве дома.

Для устранения неисправного технического состояния необходимо привести объект в соответствии с требованиями нормативной литературы: Свод правил СП 253.1325800.2016. Инженерные системы высотных зданий.

10.31 При креплении опор трубопроводов и оборудования с строительным конструкциям здания под ними необходимо предусматривать виброизолирующие прокладки.

СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения» 

13.08 В местах ввода трубопроводов, идущих от пристроенных тепловых пунктов, в здании жесткая заделка труб в стены и фундаменты этих зданий не допускается.

13.9 Под опоры трубопроводов и оборудования при их креплении к строительным конструкциям здания необходимо предусматривать виброизолирующие прокладки, в качестве которых рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы.

Рекомендуется установить виброизолирующие прокладки, в качестве которых рекомендуется использовать резиновые виброизоляторы. 

Также ТСЖ «Олимпия Парк» приняты меры по предотвращению выявленных нарушений, а именно:

Проведены работы по модернизации оборудования теплового пункта, создающего при эксплуатации повышенный шум, что подтверждается актами осмотра технического состояния оборудования ИТП и проводимых работ. Представлены:

• Акт технического состояния от 13.06.2023 г. (замена манометров, чистая фильтров на обратном трубопроводе)

• Акт технического состояния от 15.06.2023 г. (замена задвижки)

• Акт технического состояния от 21.07.2023 г. (замена клапана)

• Акт технического состояния от 30.08.2023 г. (установка крана на котловой контур ГВС)

• Акт технического состояния от 15.09.2023 г. (переварка отводов с заменой кранов)

• Акт технического состояния от 31.10.2023 г. (замена насоса)

• Акт технического состояния от 11.11.2023 г. (замена циркуляционного нас на котловом контуре ГВС нижней зоны)

• Акт технического состояния от 01.12.2023 г. (установка манометров)

• Акт технического состояния от 25.12.2023 г. (замена обратного клапана)

• Акт технического состояния от 05.02.2024 г. (замена расширительного бачка насосной станции верхнего контура)

• Акт технического состояния от 05.02.2024 г. (демонтаж бака с кранами)

• Акт технического состояния от 14.02.2024 г. (установка царги на котловую трубу)

• Акт технического состояния от 16.02.2024 г. (теплоизоляция котловой трубы)

• Акт технического состояния от 21.02.2024 г. (замена лежаков трубопроводов)

• Акт технического состояния от 27.02.2024 г. (демонтаж керамзитобетона в перекрытии 1 этажа в месте прохождения котловой трубы)

• Акт технического состояния от 14.03.2024 г. (демонтаж керамзитобетона в перекрытии 2 этажа в месте прохождения котловой трубы)

• Акт технического состояния от 16.03.2024 г. (демонтаж керамзитобетона в перекрытии 3 этажа в месте прохождения котловой трубы)

• Акт выполненных работ по предотвращению вибрации от 13.12.2024 г. (установка виброгасящих пластин между этажами 2, 3, 4)

• Акт выполненных работ по предотвращению вибрации от 19.12.2024 г. (установка виброгасящих пластин в местах крепления трубопроводов в тепловом пункте)

• Акт выполненных работ по предотвращению вибрации от 13.12.2024 г. (установка виброгасящих пластин на насосы ГВС в тепловом пункте).

Осуществлен поиск проектной документации на устройство теплового пункта на предмет соблюдения требований действующего законодательства в области шума и виброизоляции установленного оборудования. Настоящая документация получена от ООО «БрантСамара», организации, осуществлявшей монтажные работы по проектированию теплового пункта.

На основании полученной проектной документации главным инженером ТСЖ «Олимпия Парк» проведено обследование системы отопления и ГВС непосредственно в тепловом пункте, расположенном на цокольном этаже и крышевой котельной. По результатам, проведенного обследование установлено, что система отопления и нижний контур системы ГВС соответствуют проектной документации и нормативным требованиям, в верхнем контуре системы ГВС установлен дополнительный насос, который не предусмотрен проектной документаций (на сегодняшний день отключен).

Инициировано и 03.02.2025 г. проведено общее собрание собственников помещений в МКД, в перечень поставленных вопросов, на голосование которого поставлен вопрос ремонта внутридомовой системы ГВС (собрание признано несостоявшимся в связи отсутствием кворума).

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В силу ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. 

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу. 

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что вина ТСЖ «Олимпия Парк» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, установлена и доказана в полном объеме.

На основании изложенного, изучив материалы дела, оценивая относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств и в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что ТСЖ «Олимпия Парк» допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, судом не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, не истек.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, комплекс мер, принятых ТСЖ «Олимпия Парк», для устранения выявленных недостатков, в связи с чем, считает возможным назначить административное наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ТСЖ «Олимпия Парк», (ОГРН 

<

***>), юридический адрес: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в доход государства в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Штраф перечислить по следующим реквизитам: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 - 1.3-3 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Кировский районный суд г. Самара в течение 10 дней, со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Н.П. Мучкаева