Дело №2-290/2020

УИД26RS0026-01-2020-000269-44

З А О Ч Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Именем Российской Федерации

«18» мая 2020 года г. Нефтекумск

Нефтекумский районный суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Ливинской Н.С.,

при секретаре Шевцовой Е.С.,

с участием представителя истца помощника прокурора Нефтекумского района Миранова Р.Р.,

представителя третьего лица - отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Левокумскому району и Нефтекумскому городскому округу Федеральной противопожарной службы МЧС России ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Нефтекумского района Ставропольского края в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о запрете эксплуатации развлекательного заведения до устранения нарушений,

У С Т А Н О В И Л:

Заместитель прокурора Нефтекумского района Ставропольского края в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском, в последствие уточненным, к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о запрете эксплуатации развлекательного заведения до устранения нарушений.

Исковые требования мотивированы тем, что прокуратурой района проведена проверка деятельности индивидуального предпринимателя ФИО3 по исполнению требований противопожарного и земельного законодательства, по результатам которой установлено, что согласно договору аренды помещения от 01.09.2019 № ФИО1 передал в аренду ФИО3 С.В. нежилое помещение площадью 80 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>. Индивидуальным предпринимателем ФИО3 С.В. в указанном помещении организована деятельность развлекательного заведения - караоке-бар «Нефть». В данном нежилом помещении выявлены нарушения противопожарного законодательства: в нарушение и. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 6 приказа МЧС от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой); в нарушение и. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», п.13 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» вводный инструктаж проводится не в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов; в нарушение н. 6.13 СНиП 21-01-97 здание караоке-бара «Нефть» имеет менее двух эвакуационных выходов; в нарушение и. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом ХVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации; в нарушение п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», п.36 приказа МЧС от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» ИП ФИО3 С.В. не прошел обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программ, с отрывом от производства; в нарушение п. 70 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» индивидуальный предприниматель ФИО3 C.В. не обеспечил помещение караоке-бара огнетушителями по нормам согласно приложений №1 и 2; в нарушение п.61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта; план эвакуации не соответствует требованиям п. 4.1 ГОСТ 12.2.143-2009; в нарушение п. 63 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» индивидуальный предприниматель ФИО3 С.В. не обеспечил согласно годового план-графика проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); в нарушение п. 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 и противопожарном режиме» индивидуальный предприниматель ФИО3 С.В. не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки; в нарушение п. 14.1 п. 13.3.7, таб. 13.3, 13.5 СП 5.13130.2009 расстояние между пожарными извещателями, а так же между стеной и пожарным извещателем не соответствует расстоянию, приведенному в таб. 13.3, 13.5 (не более 4,5); в нарушение п.13.1.4 CП 5.131.30.2009 в зале караоке-бара, где на начальной стадии возникновения пожара предполагается тепловыделение, а также имеются факторы, приводящие к ложным срабатываниям пожарных извещателей, не установлены тепловые пожарные извещатели. Недостаточная противопожарная защищенность объекта с массовым пребыванием людей в случае возникновения пожара может привести к общественно опасным последствиям для жизни и здоровья значительного числа граждан, причинению значительного материального ущерба. Нежилое здание, площадью 1360,1 кв.м., с кадастровым номером 26:22:020414:110, используемое ИП ФИО3 С.В. под развлекательное заведение кафе-бар «Нефть», расположено на земельном участке с кадастровым номером 26:22:020414:19. Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости земельный участок с кадастровым номером 26:22:020414:19, по адресу: 

<

адрес>, площадью 1700 кв.м., относится к категории «земли населенных пунктов», имеет вид разрешенного пользования «Авторемонтные и сервисные мастерские». Специальные нормы земельного и градостроительного законодательства предусматривают необходимость изменения вида разрешенного использования земельного участка путем обращения с заявлением в уполномоченный орган при использовании его не по назначению, и исключений для каких-либо категорий собственников не предусмотрено, однако указанное требование ИП ФИО3 С.В. в настоящее время не исполнено. Использование земельного участка не по целевому назначению может повлечь за собой негативные последствия, выраженные в причинении вреда жизни и здоровью окружающих. Просит запретить ИП ФИО3 С.В. эксплуатацию развлекательного заведения караоке-бар «Нефть» по адресу: 

<

адрес> до устранения нарушений требований противопожарной безопасности, выразившихся: в отсутствии определения порядка и сроков проведения противопожарного инструктажа (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой) в соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 360 «О противопожарном режиме», п. 6 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; отсутствии организации проведения вводного инструктажа в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов, согласно п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 13 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; не обеспечении здания караоке-бара «Нефть» не менее двух эвакуационных выходов в соответствии с п. 6.13 СНиП 21-01-97; не приведении в соответствие п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» инструкцию о мерах пожарной безопасности; отсутствии обучения индивидуального предпринимателя ФИО3 С.В. пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства в соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», п. 36 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; не обеспечении помещения караоке-бара «Нефть» огнетушителями по нормам согласно приложений № 1, 2 п. 70 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; отсутствии на объект защиты исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта согласно п. 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; отсутствии плана эвакуации, соответствующего требований п. 4.1 ГОСТ 12.2.143-2009; не обеспечении согласно годового план-графика проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления таксацией) в соответствии с п. 63 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; не обеспечении исправного состояния систем и установок противопожарной защиты и организации проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки в соответствии с п. 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; не приведении в соответствие с требованиями п. 14.1 п. 13.3.7. таб. 13.3,. 3.5 СП 5.13130.2009 расстояния между пожарными извещателями, а так же между стеной и пожарным извещателем; отсутствии тепловых пожарных извещателей в соответствии е п. 13.1.4 СП 5.13 130.2009; требований земельного законодательства, выразившихся в нецелевом использовании земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В судебном заседании помощник прокурора Нефтекумского района Миранов Р.Р. поддержал заявленные исковые требования по изложенным в заявлении основаниям, просил их удовлетворить.

В судебное заседание ответчик ИП ФИО3 С.В. не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежаще, что подтверждается почтовым уведомлением, об уважительности причин неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в свое отсутствие либо об отложении судебного заседания не просил.

Суд, с учетом мнения истца, не возражавшего против рассмотрения дела в порядке заочного производства, считает возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие ответчика в соответствие с требованиями статьи 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании третье лицо - представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Левокумскому району и Нефтекумскому городскому округу Федеральной противопожарной службы МЧС России ФИО2 поддержал исковые требования прокурора. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", который регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами (далее - организации), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями (далее - граждане).

Согласно ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ, требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности. Под противопожарным режимом понимается совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности;

В соответствии со ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее Правила).

Согласно п. 3 Правил лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно п.6 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", являющихся приложением к приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645, противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее - руководитель организации). Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов (п.13).

В соответствии с п.36 Норм пожарной безопасности обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности.

Пунктом 2 Правил предусмотрено, что в отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В.

Пунктом 61 Правил предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров (п.63 Правил). 

Согласно п.70 Правил руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Согласно п.14.1 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта должно осуществляться за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения должно осуществляться за время, не превышающее разности между предельным временем развития очага пожара и инерционностью установок пожаротушения, но не более чем необходимо для проведения безопасной эвакуации. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И". Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 - 13.6 соответственно. 

Согласно п.13.1.4 СП 5.13130.2009, тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается тепловыделение и применение извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их срабатываниям при отсутствии пожара.

В соответствии с п.6.13 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; ФЗ; Ф4; Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции — более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход по 6.20*; Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В - 25 чел. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок к ним от 04.02.2020 года ФИО1 является собственником нежилого здания площадью 1360,1 кв.м. с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, дата регистрации права 18.11.2013 года.

Согласно выписке из ЕГР недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных права правах на объект недвижимости от 04.02.2020 года земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером 

<

данные изъяты> площадью 1700 кв.м относится к категории земель - земли населенных пунктов, имеет вид разрешенного использования «Авторемонтные и сервисные мастерские», правообладателем земельного участка является ФИО1

Согласно договору аренды помещения № от 01.09.2019 года ФИО1 предоставил в аренду ФИО3 С.В. нежилое помещение площадью 80 кв.м, расположенное по адресу: 

<

адрес>, на срок 11 месяцев. 

Согласно выписки из ЕГР ИП следует, что ФИО3 является индивидуальным предпринимателем ФИО4 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата постановки на учет 30.05.2018 года.

Как установлено судом, ИП ФИО3 С.В. в арендуемом нежилом помещении организовал деятельность развлекательного заведения караоке-бар «Нефть».

Из информационного письма начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Левокумскому району и Нефтекумскому городскому округу Федеральной противопожарной службы МЧС России от 06.02.2020 года следует, что в ходе проведенного обследования объекта защиты караоке-бар «Нефть», расположенного по адресу: г

<

адрес>, выявлены нарушения требований пожарной безопасности: не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой); вводный инструктаж проводится не в специально оборудованном помещении с использование наглядных пособий и учебно-методических материалов; здание караоке-бара не имеет двух эвакуационных выходов; инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ; руководитель объекта не прошел обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства; руководитель организации не обеспечил помещение караоке-бара огнетушителями по установленным нормам; на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и систему противопожарной защиты объекта; отсутствует план эвакуации соответствующий ГОСТ 12.2.143-2009; руководитель организации не обеспечил согласно годового плана –графика проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий, сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем установок противопожарной защиты и не организовал проведение проверки работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами оформлением акта проверки; расстояние между пожарными извещателями, а также между стеной и пожарными извещателями не соответствует расстоянию, предусмотренному СП 5.13130.2009; в зале караоке-бара не установлены тепловые пожарные извещатели.

Из акта осмотра от 07.02.2020 года, проведенного помощником прокурора Нефтекумского района Мирановым Р.Р., следует, что земельный участок, на котором расположен развлекательный караоке-бар «Нефть», с разрешенным видом использования «авторемонтные и сервисные мастерские» используется не по целевому назначению.

Учитывая, что ответчиком до настоящего времени не устранены нарушения требований противопожарной безопасности, что ставит под угрозу эксплуатацию помещения караоке-бара «Нефть», а так же не устранены нарушения требований земельного законодательства, суд находит исковые требования прокурора основанными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 194 – 198, 235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования заместителя прокурора Нефтекумского района Ставропольского края в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о запрете эксплуатации развлекательного заведения до устранения нарушений противопожарной безопасности – удовлетворить.

Запретить индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ФИО4 

<

***>, ИНН 

<

***>) эксплуатацию развлекательного заведения караоке-бар «Нефть» по адресу: 

<

адрес> до устранения нарушений требований противопожарной безопасности, выразившихся: 

в отсутствии определения порядка и сроков проведения противопожарного инструктажа (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой) в соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 360 «О противопожарном режиме», п. 6 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; 

отсутствии организации проведения вводного инструктажа в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов, согласно п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 13 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; 

не обеспечении здания караоке-бара «Нефть» не менее двумя эвакуационными выходами в соответствии с п. 6.13 СНиП 21-01-97; 

не приведении в соответствие с п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» инструкции о мерах пожарной безопасности; 

отсутствии обучения индивидуального предпринимателя ФИО3 С.В. пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства в соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», п. 36 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; 

не обеспечении помещения караоке-бара «Нефть» огнетушителями по нормам согласно приложений № 1, 2 п. 70 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

отсутствии на объект защиты исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта согласно п. 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

отсутствии плана эвакуации, соответствующего требований п. 4.1 ГОСТ 12.2.143-2009; 

не обеспечении согласно годового план-графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления таксацией) в соответствии с п. 63 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

не обеспечении исправного состояния систем и установок противопожарной защиты и организации проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки в соответствии с п. 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 

не приведении в соответствие с требованиями п. 14.1 п. 13.3.7. таб. 13.3, 13.5 СП 5.13130.2009 расстояния между пожарными извещателями, а так же между стеной и пожарным извещателем; 

отсутствии тепловых пожарных извещателей в соответствии е п. 13.1.4 СП 5.13 130.2009; 

требований земельного законодательства, выразившихся в нецелевом использовании земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край. 

<

...> «а».

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение изготовлено 22 мая 2020 года.

Судья Н.С. Ливинская