Дело №2-541/2026

(УИД 42RS0013-01-2025-003654-55)

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

Междуреченский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего: судьи Эглит И.В.,

при секретаре Калининой Е.С.,

с участием помощника Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли ФИО3, представителя ответчика - ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» - ФИО4A.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Междуреченске

23 марта 2026 года

гражданское дело по исковому заявлению Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к публичному акционерному обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс» о возложении обязанности по устранению нарушений требований промышленной безопасности,

установил:

Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» о возложении обязанности по устранению нарушений требований промышленной безопасности.

Требования, с учетом уточнения, мотивированы тем, что Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в 2025 году проведены проверки исполнения ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» законодательства об охране труда, промышленной, пожарной безопасности 

<

данные изъяты>.

Согласно свидетельству о регистрации опасных производственных объектов от ДД.ММ.ГГГГ № А68-00603, выданному Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» эксплуатирует опасные производственные объекты: 

<

данные изъяты>

В ходе проведенной проверки в июле 2025 года на 

<

данные изъяты> выявлены нарушения законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, а именно:

Допускается эксплуатация зданий и сооружений с невыполненными мероприятиями, установленными в рамках следующих экспертиз промышленной безопасности, а именно:

<

данные изъяты>: выполнить ремонт каменной кладки стены, переложить каменную кладку.

<

данные изъяты> выполнить обрамление проемов в местах прокладки инженерных коммуникаций, выполнить ремонт сквозной трещины, выполнить усиление балки перекрытия, исключить дальнейшее замачивание, восстановить сечение балки высокопрочным ремонтным составом.

<

данные изъяты>: отчистить металлоконструкции от продуктов коррозии и восстановить антикоррозионное покрытие, демонтировать старое усиление, выполнить новое усиление опор, выполнить усиление плиты перекрытия, исключить дальнейшее замачивание, восстановить поверхность плит.

<

данные изъяты>: выполнить усиление ферм пролетных строений, балки покрытия не обеспечивают несущую способность на существующие нагрузки.

<

данные изъяты> выполнить замену профилированных листов, связей, антикоррозийную обработку, выполнить замену профилированных листов с обеспечением необходимой длины свеса профилированного листа.

<

данные изъяты> провести болтовые соединения в соответствие с требованиями нормативной документации, выполнить замену или усиление вертикальной связи по стойкам опоры.

<

данные изъяты> восстановить сечение балки ремонтным составом, восстановить защитный слой бетона, отчистить арматуру от продуктов коррозии.

<

данные изъяты> восстановить защитный слой бетона монолитного покрытия, отчистить арматуру от продуктов коррозии и выполнить антикоррозийную обработку.

<

данные изъяты> отчистить поверхность металла от продуктов коррозии, восстановить антикоррозийную обработку стеновых панелей.

Эксплуатируются автоматизированные системы управления технологическими процессами 

<

данные изъяты> с фактическим сроком службы, превышающим десять лет, в отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, 

<

данные изъяты>, срок службы которых истек.

Эксплуатируются 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с фактическим сроком cлужбы, превышающим десять лет, в отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, а также в отсутствие ежегодной поверки, на базе комплекса 

<

данные изъяты> эксплуатационная документация на которые отсутствует.

Эксплуатируются газоанализаторы 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) с истекшим сроком, а также 

<

данные изъяты> с истекшим сроком службы в отсутствие поверки.

Применяются 

<

данные изъяты> с истекшим сроком службы в отсутствие поверки и положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

Предприятием в условиях опасного производственного объекта эксплуатируется 

<

данные изъяты> с истекшим сроком службы в отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> с истекшим сроком службы приборов приемно-контрольных и управления пожарных модульных (ПКПУ-М), узлов управления дренчерных с электроприводом в отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, оборудованных в следующих помещениях (сооружениях): 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

<

данные изъяты> не защищены системой пожарной сигнализации (далее - СТС), не защищены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

<

данные изъяты> защиты не защищены системой пожарной ии; не защищены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами 

<

данные изъяты>).

<

данные изъяты> при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке; бытовые помещения, помещения разнарядки, раздевалки объекта защиты не защищены СТС, не защищены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

<

данные изъяты> при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке; бытовые помещения, помещение операторской объекта защиты не защищены СТС, не защищены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

<

данные изъяты> при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке; бытовые помещения объекта защиты не защищены СТС, не защищены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

<

данные изъяты> при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

<

данные изъяты> при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУП, АПС, СОУЭ) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

2. В ходе проведенной проверки в августе 2025 года 

<

данные изъяты>» выявлены нарушения законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, а именно:

2.1 На предприятии в полном объеме не реализована многофункциональная система безопасности (далее - МФСБ), а именно: не введены в эксплуатацию системы позиционирования персонала, и системы контроля геофизических и сейсмических процессов.

2.2 Предприятием эксплуатируется сооружение путепровода на 

<

адрес>, инв. №, с невыполненными мероприятиями по приведению в безопасное состояние, установленными в рамках обследования технического состояния строительных конструкций:

Выполнить восстановление железобетонных блоков ограждения с предварительной очисткой от продуктов коррозии.

Выполнить восстановление дорожного покрытия общей площадью.

Произвести работы по зачистке водоотливов в стеновых блоках и карнизов путепровода.

Выполнить восстановление защитного слоя бетона с предварительной очисткой от продуктов коррозии.

Выполнить ремонт железобетонных конструкций с предварительной подготовкой поверхности.

Произвести усиление узлов крепления фонарей к железобетонным ригелям опор.

Произвести усиление узлов крепления металлического ограждения к сборным железобетонным блокам. Восстановить защитный слой бетона карнизов с предварительной очисткой рабочей арматуры от продуктов коррозии.

Выполнить замену деформированных элементов с усилением узлов крепления металлического ограждения.

Произвести работы на откосах путепровода по очистке от шлама, растительности и установить лестницу в местах сходов.

Восстановить защитный слой бетона с предварительной очисткой арматуры от продуктов коррозии ригелей опор.

Очистить места опирания от шлама.

2.3 Допускается эксплуатация зданий и сооружений с невыполненными мероприятиями, установленными в рамках следующих экспертиз промышленной безопасности, а именно:

2.3.1 

<

данные изъяты>: эксплуатируется в отсутствии документов, подтверждающих проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши здания административно-бытового комбината в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

<

данные изъяты>: заполнение проема чердачного помещения не соответствует классу пожарной опасности и степени огнестойкости. Дверь не противопожарная, кроме того, на объекте отсутствуют документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши здания в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Также на объекте отсутствует (не хранится) документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности облицовочных и декоративно - отделочных материалов, применяемых для отделки потолка коридора второго этажа, ведущего на путь эвакуации, для отделки потолка лестничного марша прачечной, ведущего на путь эвакуации. Кроме того, на объекте отсутствуют документы, подтверждающие проверку работоспособности системы противопожарной защиты, - автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией.

<

данные изъяты>: не оборудовано СТС и эвакуацией людей, а также отсутствуют документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

<

данные изъяты> не хранится техническая документация на систему автоматической установки пожаротушения помещения маслостанции на отметке +17, отсутствуют документы, подтверждающие проверку работоспособности системы автоматической установки пожаротушения помещения маслостанции на отметке +17. Кроме того, не оборудованы СТС помещение электрощитовой на отметке +17, помещение электрощитовой на отметке +25, помещения на отметке +21. Также на отметке +21 дверь, ведущая на путь эвакуации на лестничный марш, не оборудована приспособлением для самозакрывания.

<

данные изъяты>: не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и эвакуацией людей при пожаре. Кроме того, на отметке +40 в помещении маслостанции не оборудована автоматическая установка пожаротушения.

<

данные изъяты>: отсутствует СТС и не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе, технические средства, функционирующие в составе указанных систем. Кроме того, отсутствуют документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

<

данные изъяты>: отсутствует СТС.

<

данные изъяты>: отсутствует СТС.

3. В ходе проведенной проверки в марте 2025 года на 

<

данные изъяты>» выявлены нарушения законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, а именно:

3.1. Допускается эксплуатация 46 установок автоматического пожаротушения УАП-1 с истекшим сроком службы (фактическим сроком службы, превышающим десять лет) в отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

Предприятием эксплуатируются технические устройства в отсутствие эксплуатационной документации (паспорта), в связи с чем не представляется возможным установить срок их безопасной эксплуатации, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

На объекте защиты не хранится техническая документация на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

<

данные изъяты>) не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение вещевого склада, кабинет коменданта, помещение склада, помещение серверной, помещение отделения АСУГП не оборудованы противопожарными перегородками и дверьми).

Демонтирована дверь выхода из коридора в лестничную клетку, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

<

данные изъяты>

Производственные помещения объекта защиты не защищены СТС (при площади помещения менее 300 кв.м.), автоматическими установками пожаротушения (при площади помещения 300 кв. м и более).

Объект защиты не защищен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями).

<

данные изъяты>) не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.

<

данные изъяты>:

На объекте защиты не хранится техническая документация на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

<

данные изъяты> не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.

<

данные изъяты>

Объект защиты не защищен системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.

<

данные изъяты> не обеспечено средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.

<

данные изъяты>

На отметке + 3,60, отметке + 7,20 в бытовом помещении, на отметке +6 в раскомандировке эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

На объекте защиты не хранится техническая документация на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

<

данные изъяты>:

На 1 этаже эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

На объекте защиты не хранится техническая документация на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

3.9. 

<

данные изъяты>:

3.9.1. Объект защиты не защищен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

3.9.2. Помещения операторской углеприема здания аккумулирующего бункера не защищены СТС.

3.9.3. В релейном помещении на отметке 12,0 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

3.10. 

<

данные изъяты>

3.10.1. Помещения не защищены СТС.

3.10.2. На отметке 12,0 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

3.10.3. Объект защиты не защищен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

3.11. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

3.12. 

<

данные изъяты>:

3.12.1. На объекте защиты не хранится техническая документация на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

3.12.2. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

3.13

<

данные изъяты>

3.13.1. 

<

данные изъяты> эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе, технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

В ходе проведенной проверки в апреле 2025 года на «

<

данные изъяты>» выявлены нарушения законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, а именно:

1. Не проводился ежесуточный осмотр и проверка исправности аппаратуры, входящей в систему аэрогазового контроля. Фактический состав автоматизированной системы контроля метана не соответствует проектному.

2. В составе системы аэрогазового контроля применяются анализаторы метана (заводской номер №, №), в составе: аппарата сигнализации «АС», зав. №, №, преобразователей параметров измерительных «ППИ», зав. №, №, № и датчиков метана выносных «ДМВ», с истекшими ДД.ММ.ГГГГ сроками поверки.

Не скорректирован, с учетом изменений технологии, ввода новых и вывода из строя старых производств, строительства или сноса зданий (сооружений), реконструкции фабрики.

Ленточные конвейеры, эксплуатируемые на фабрике, не оборудованы установками автоматического пожаротушения.

Эксплуатируются пожарные насосы «ЦН 400-105», предусмотренные проектной документацией «Проект противопожарной защиты. Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - 

<

данные изъяты>. РП-103/2-ЮК-ППЗ/07», в связи с чем не представляется возможным оценить техническое состояние данных устройств, их соответствие установленным требованиям безопасности.

Не проведена регулярная проверка используемых самоспасателей. Последняя проверка самоспасателей, регламентированная эксплуатационной документацией, проведена ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, полугодовая проверка, регламентированная эксплуатационной документацией в декабре 2024 года, не проведена.

В составе системы аэрогазового контроля, эксплуатируемой на обогатительной фабрике с истекшими сроками эксплуатации, установленными эксплуатационной документацией, в отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, используются анализаторы метана (в том числе с заводскими номерами 1209, 228, 1206), в составе: аппаратов сигнализации «АС», преобразователей параметров измерительных «ППИ» и датчиков метана, выносимых «ДМВ». Эксплуатационная документация на указанные технические устройства в ходе проверки не представлена, исходя из полученных в ходе проверки сведений, указанное оборудование эксплуатируется предприятием с момента постройки и сдачи в эксплуатацию. Датчики «ДМВ» имеют маркировку о дате изготовления 1988 год. Применяются приборы контроля запыленности «ПКА-01», с заводскими номерами №, №, изготовленные в 2006 году; газоанализатор «Спутник-1М», с заводским номером №, изготовленный в июле 2017 года.

Допущено замачивание и локальное разрушение стеновых панелей здания главного корпуса;

На кровле галереи ленточного конвейера, позиции 3160, на кровле автозавоза имеются нависы снега и льда (сосульки);

На площадке обслуживания «

<

данные изъяты> отсутствует надписи на пусковых аппаратах, указывающие номера позиций по технологической схеме цепи аппаратов;

Клиноременная передача привода дробилки «ДКУ-1М», позиции 3103, не укомлектована клиновыми ремнями (должно быть установлено 5 клиновых ремней, фактически установлено 3 клиновых ремня);

На ленточном конвейере, позиции 3104, отсутствует часть ограждения роликов и нижней ветви ленты;

В здании углеподготовки привозных углей, отметка ± 0,00 м. захламлена мусором и другими посторонними предметами;

В здании углеподготовки привозных углей смонтирован проем с лестницей между отметками +4,80 м и ±0,00 м, не предусмотренные проектной документацией;

В здании углеподготовки привозных углей на приточной установке «П-1» на клиноременной передаче привода вентилятора фактически установлено 2 клиновых ремня вместо положенных 3 клиновых ремней;

В здании углеподготовки привозных углей в помещении приточной установки П-1 имеются отложения угольной пыли;

В здании углеподготовки привозных углей в вентиляционной камере П- 1 отсутствует воздухозаборник для забора воздуха с улицы;

В здании углеподготовки привозных углей на отметке + 4,80 м приточная установка П-2 находится в не рабочем состоянии (не включается);

В здании углеподготовки привозных углей нарушена целостность (герметичность) воздуховода аспирационной установки «В-1» в месте примыкания к пылевзрывозащитному укрытию ленточного конвейера позиции 3160;

В здании углеподготовки привозных углей на пылевзрывозащитном укрытии ленточного конвейера, позиции 3160, имеется отложения угольной пыли и просыпи транспортируемого материала (угля);

Движущиеся части ленточного конвейера, позиции 3160, (нижняя ветвь ленты на высоте более 0,7 м от уровня пола и нижние ролики) частично не ограждены;

23. Отсутствует часть ограждения натяжного барабана ленточного конвейера, позиции 3102;

24. На площадке обслуживания ленточного конвейера, позиции 3102, отсутствует надпись на пусковом аппарате, указывающая номер позиций по технологической схеме цепи аппаратов;

В здании углеподготовки привозных углей на отметке ±8,40 м на кровле бытового помещения складирован металл и другие посторонние предметы;

В здании углеподготовки привозных углей на приводе клиноременной передачи железоотделителя, позиции 3105, установлен 1 клиновой ремень вместо 3 клиновых ремней;

27. В здании углеподготовки привозных углей отсутствует часть ограждения движущихся и вращающихся частей железоотделителя позиции 3105;

28. В здании углеподготовки привозных углей на отметке + 14,40 м. на кровле бытового помещения складированы запасные части, электросварочный аппарат и другие посторонние предметы;

29. В здании углеподготовки привозных углей на отметке + 14,40 м. на аспирационной установке В-1 пылеуловитель «ПК-35» не оснащен манометром давления подачи воды, не обеспечена подача воды на пылеуловитель;

30. В здании углеподготовки привозных углей на отметке + 14,40 м. частично повреждены стеклопакеты оконных проемов;

31. Частично отсутствуют ограждения отклоняющего барабана и роликов нижней ветви ленты ленточного конвейера позиции 3100;

Не исправна регулируемая роликоопора ленточного конвейера позиции 3100;

Частично нарушена целостность става ленточного конвейера позиции 3100 (имеется коррозионный износ);

Частично нарушена целостность пылевзрывозащитного укрытия ленточного конвейера позиции 3100;

Нарушена целостность ограждения шкива привода погрузочного желоба позиции 4293 М2;

В здании погрузки на отметке +7,20 м. помещение приточной установки «П-1» захламлено мусором и другими посторонними предметами, имеются отложение угольной пыли;

На отметке +7,20 м. в здании погрузки нарушена целостность перегородки между помещением приточной установки П-1 и помещением погрузки;

В здании погрузки на отметке +10,80 м. нарушена целостность ограждения монтажного проема;

В здании погрузки на отметке +10,80 м. в монтажном проеме смонтирован металлический трап;

Для безопасного движения людей по наклонной галерее ленточного конвейера позиции 3150, с углом наклона более 7°, на полу частично отсутствуют трапы с планками, прикрепленными через 0,4-0,5 м., а также отсутствуют металлические поручни вдоль става конвейера;

41. В галерее ленточного конвейера позиции 3150 не очищен запасной выход на улицу;

42. В галерее ленточного конвейера позиции 3150 справа по ходу конвейера отсутствуют ограждения движущихся и вращающихся частей конвейера (опорные ролики верхней ветви ленты, лента и ролики нижней ветви ленты);

43. В галерее ленточного конвейера позиции 3150 на ставе конвейера и под конвейером имеются просыпи транспортируемого материала (угля);

44. В галерее ленточного конвейера позиции 3150 частично повреждено ленточное полотно ленточного конвейера;

45. В галерее ленточного конвейера позиции 3150 не производится очистка светильников, согласно графику, утвержденному главным инженером фабрики от ДД.ММ.ГГГГ;

46. В здании ямы привозных углей на отметке -12,5 м. отсутствует часть ограждения зумпфа сточных вод;

47. На ленточном конвейере позиции 3150 частично отсутствует ограждение натяжного барабана, нижней ветви ленты на высоте более 0,7 м. от уровня пола и нижних роликов;

48. В здании ямы привозных углей на отметке -12,00 м. на лестничном марше № имеются отложения угольной пыли, складирован металлолом и другие посторонние предметы, дверь на лестничный марш неисправна;

В здании ямы привозных углей на отметке -9,60 м. на аспирационной установке В-1 имеются сквозные коррозионные повреждения;

В здании ямы привозных углей на отметке -9,60 м. отсутствует часть ограждения клиноременной передачи привода аспирационной установки «В-1»;

В здании ямы привозных углей на отметке -9,60 м. на клиноременной передаче привода аспирационной установки В-1 установлено 2 клиновых ремня вместо 3 клиновых ремней, установленные ремни изношены;

В здании ямы привозных углей на отметке -9,60 м. нарушена целостность ограждения обслуживающей площадки аспирационной установки «В-1»;

В здании ямы привозных углей на отметке -9,60 м. нарушена целостность вентиляционной камеры приточной установки П-1;

В здании ямы привозных углей на отметке -9,60 м. в вентиляционной камере приточной установки П-1 имеются отложения угольной пыли;

Отсутствует часть ограждения нижней ветви ленты и нижних роликов ленточного конвейера позиции 2070, расположенных на высоте более 0,7 м.;

56. Отсутствует часть ограждения движущихся и вращающихся частей ленточного питателя позиции 2041 и позиции 2043;

57. На наклонной галерее ленточного конвейера позиции 2070 с углом наклона более 7° на полу частично отсутствуют трапы с планками, прикрепленными через 0,4 - 0,5 м., а также отсутствуют металлические поручни вдоль става конвейера;

58. Под ставом ленточного конвейера позиции 2070 имеются просыпи транспортируемого материала (угля);

59. В галерее ленточного конвейера позиции 2070 слева по ходу конвейера частично неисправно освещение;

60. На кровле здания дозировочно-аккумулирующих бункеров имеются нависы снега и льда;

61. В здании дозировочно-аккумулирующих бункеров на отметке +42,60 м. нарушена целостность стеклопакетов оконных проемов;

62. В здании дозировочно-аккумулирующих бункеров на приводе аспирационной установки В-ЗА отсутствуют клиновые ремни;

63. В здании дозировочно-аккумулирующих бункеров на приводе аспирационной установки В-ЗБ установлены 2 клиновых ремня вместо 3 клиновых ремней;

64. В здании дозировочно-аккумулирующих бункеров на приводе аспирационной установки В-4А установлены 2 клиновых ремня вместо 3 клиновых ремней, а также отсутствует часть ограждения;

65. В здании дозировочно-аккумулирующих бункеров на приводе аспирационной установки В-4Б установлены 2 клиновых ремня вместо 4 клиновых ремней;

66. Частично нарушена целостность пылевзрывозащитного укрытия ленточного конвейера позиции 2031;

67. Частично отсутствует часть ограждения отклоняющего барабана, роликов верхней ветви ленты ленточного конвейера позиции 3160;

68. Нарушена целостность ограждения площадки для обслуживания привода ленточного конвейера позиции 3160;

69. Частично нарушена целостность ограждения натяжного барабана ленточного конвейера позиции 3162;

70. В здании дозировочно-аккумулирующих бункеров на отметке +45,60 м. на приводах клиноременной передачи вентиляционных установок В-6 и В-5 установлено 2 клиновых ремня вместо 4 клиновых ремней;

71. В здании дозировочно-аккумулирующих бункеров отметка +46,30 м. в районе ленточного конвейера позиции 2020 захламлена досками, бытовым мусором и другими посторонними предметами;

72. На ставе и под ставом ленточного конвейера позиции 2020 имеются просыпи транспортируемого материала (угля), частично отсутствуют ограждения движущихся и вращающихся частей конвейера (ролики верхней ветви, лента и ролики нижней ветви);

73. В здании дозировочно-аккумулирующих бункеров для безопасного движения людей по наклонной галерее ленточного конвейера позиции 2020 с углом наклона более 7° на полу отсутствуют трапы с планками, прикрепленными через 0,4-0,5 м., и металлические поручни вдоль става конвейера;

74. В галерее ленточного конвейера позиции 2020 неисправны светильники освещения;

75. Демонтирован ленточный конвейер позиции 2022;

76. Галерея ленточных конвейеров позиции 2020 и позиции 2022 захламлена металлом и другими посторонними предметами;

77. В здании дозировочно-аккумулирующих бункеров на отметке +46,30 м. тамбур лифта захламлен строительным мусором и другими посторонними предметами;

78. В комплекте документов технологического регламента отсутствуют технологические и рабочие инструкции на процессы, производственные инструкции по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту технических устройств, зданий и сооружений, условия их безопасной эксплуатации;

79. Сведения, характеризующие опасный производственный объект, не скорректированы в связи с вновь разработанной проектной документацией;

80. Аспирационные установки В1 ямы привозных углей и В4а, В4б, В6 дозировочно-аккумулирующих бункеров укомплектованы пылевыми вентиляторами среднего давления с 8-ю лопатками - «ВР120-45» (ГОСТ 5976-90), в то время, как по проекту должны быть установлены «ВЦП6-45»;

81. Аспирационная установка В1 погрузки привозных углей укомплектована электродвигателем «ВРП180S4» вместо «AИMP160S4», В4а, В4б, В5а дозировочно-аккумулирующих бункеров укомплектованы электродзигателями «AB200L4», «BA200L4», «ВРП180М8» с отступлением от проектных решений;

82. Аспирационная установка В1 погрузки привозных углей укомплектована рудничным электродвигателем «BPП180S4», тогда как проектом предусмотрен электродвигатель во взрывозащищенном исполнении AИMP160S4» (15/1500);

83. Аспирационная установка ВЗа дозировочно-аккумулирующих бункеров укомплектована электродвигателем «5А225М6» (37/1000) общепромышленного исполнения, тогда как проектом предусмотрен электродвигатель во взрывозащищенном исполнении «160М4» (37/1500);

Аспирационная установка В5а дозировочно-аккумулирующих бункеров укомплектована электродвигателем во взрывозащищенном исполнении «В200М4» (37/1500), тогда как проектом предусмотрен электродвигатель во взрывозащищенном исполнении «160S4» (15/1500);

Аспирационная установка В5б дозировочно-аккумулирующих бункеров укомплектована рудничным электродвигателем «ВРП180М8» (15/750), тогда как проектом предусмотрен электродвигатель во взрывозащищенном исполнении «160S4» (15/1500);

Аспирационная установка В6 дозировочно-аккумулирующих бункеров укомплектована электродвигателем во взрывозащищенном исполнении «180М6» (18,5/1000), тогда как проектом предусмотрен электродвигатель во взрывозащищенном исполнении «160S4» (15/1500);

<

адрес> системы П1 ямы привозных углей, П1 и ПЗ погрузки привозных углей, П2 и В7 дозировочно-аккумулирующих бункеров, П8 и П9 основного цеха здания главного корпуса, ВЗ склада готовой продукции укомплектованы электродвигателями с отступлениями от проектных решений;

Приточная система П1 ямы привозных углей укомплектована вентилятором низкого давления «ВЦ4-70» №, тогда как проектом предусмотрен «ВР80-75» №;

Приточная установка П1 углеподготовки привозных углей укомплектована электродвигателем «5A160S4» (15/1500), тогда как проектом предусмотрен «AИP160S6»;

Приточная установка П1 дозировочно-аккумулирующих бункеров укомплектована электродвигателем «4АМ225М4» (55/1500), тогда как проектом предусмотрен «4A180S4»;

На приточной установке П5 основного цеха здания главного корпуса произведена замена электродвигателя. Предусмотренный проектом двигатель «4А180М6» (18,5/1000) заменен на «АВ200М6» (22/1000);

Передача от электродвигателя к вентилятору на приточных установках П5, П6 и П10 основного цеха здания главного корпуса 1-го исполнения (непосредственная посадка рабочего колеса на вал электродвигателя) не соответствует проекту, предусматривающему ременную передачу, вследствие чего число оборотов, передаваемое от комплектующего электродвигателя на вентилятор, не соответствует проекту;

Приточная установка П10 основного цеха здания главного корпуса укомплектована электродвигателем «5AИP160S8» (7,5/750), тогда как проектом предусмотрен «AИP160S6»;

На приточной установке П13 основного цеха здания главного корпуса передача от электродвигателя к вентилятору 3-го исполнения (с осевым приводом через подшипниковый корпус посредством муфты), что не соответствует проекту, предусматривающему ременную передачу;

Приточная установка П16 основного цеха здания главного корпуса укомплектована электродвигателем «АДМ100L6» (2,2/100), тогда как проектом предусмотрен «4A100S4»;

Приточная установка П17 основного цеха здания главного корпуса укомплектована электродвигателем во взрывозащищенном исполнении «АВ132МВ6», тогда как проектом предусмотрен общепромышленный электродвигатель «4A132S6». Передача от электродвигателя к вентилятору ременная, что не соответствует проекту, предусматривающему передачу 1-го исполнения (непосредственная посадка рабочего колеса вентилятора на вал электродвигателя);

Вытяжные установки В17, В18 основного цеха здания главного корпуса укомплектованы электродвигателями во взрывозащищенном исполнении «ВРП60S6», тогда как проектом предусмотрен общепромышленный электродвигатель «4А132М6»;

Вытяжные установки В23, В24 основного цеха здания главного корпуса укомплектованы электродвигателями «АИРМ112М4», тогда как проектом предусмотрен общепромышленный электродвигатель «4А112М6». Передача от электродвигателя к вентилятору ременная, что не соответствует проекту, предусматривающему передачу 1-го исполнения (непосредственная посадка рабочего колеса вентилятора на вал электродвигателя). Система В23 - на ремонте, проверку эффективности работы не прошла;

Приточная система П1 радиальных сгустителей укомплектована вентилятором пылевым «ВЦП №» с электродвигателем «АИР200М6», тогда как проектом предусмотрен вентилятор радиальный низкого давления «ВР80-75 №» в комплекте с общепромышленным электродвигателем «4А132М6». Установка на ремонте, проверка эффективности работы не проведена;

Вытяжная система В4 склада готовой продукции укомплектована канальным вентилятором «VKK-200m» в комплекте с электродвигателем, тогда как проектом предусмотрен вентилятор осевой «ВОб-300 №» в комплектации с электродвигателем «4А71А2»;

Приточная система П1 бункера породы укомплектована вентилятором (дымосос центробежный котельный) «ДН №,3» и электродвигателем во взрывозащищенном исполнении «2B250S2», тогда как проектом предусмотрен вентилятор радиальный среднего давления «ВР280-46» № в комплекте с электродвигателем общепромышленным «АДМ132М4». Установка на ремонте, проверка эффективности работы не проведена;

Приточная система ПЗ бункера породы укомплектована вентилятором радиальным среднего давления «ВР280-46 №» и электродвигателем общепромышленным «АДМ132М4», тогда как проектом предусмотрен вентилятор радиальный среднего давления «ВР280-46 №,3» в комплекте с электродвигателем общепромышленным «АДМ100L6».

На момент проведения проверки вентиляционные системы П12, В21 (главный корпус), П2 (радиальные сгустители), В1 (перегрузка №), П1 (бункер золы, шлака и посторонних предметов) - демонтировано оборудование.

Отсутствуют заключения экспертиз промышленной безопасности на вентиляторы: ВЦ4-70 № (П1 (П1.1; П1.2)) ямы привозных углей, ВЦП6-45 № (В4а) ДАБ, ВЦ4-70 №,5 П5, ВР80-75 № (П6), ВЦ4-70 № (П9), ВР80-75 № (П10), ВЦ4-70 № (П17), ВКР №,5 (В24) здания главного корпуса (основной цех), ВКР № (B1, В2) здания главного корпуса (радиальные сгустители), VKK- 200m (В4) склада готовой продукции, ВР80-75 №,3 (П2) и ВР80-75 № (ПЗ) бункера породы;

Не проведена проверка эффективности работы приточно-вытяжных систем - П1 (яма привозных углей), ПЗ (погрузка привозных углей), ПЗ, П5 (ДАБ), П4, П8, В14, В16, В17, В18, В22, В23, В25, В28, В30, В32 (главный корпус), П1, ПЗ (радиальные сгустители), Bl, ВЗ (СГП), П1 (бункер породы) поставлены на ремонт; П2 (подача воздуха в шахту лифта) (дозировочно- аккумулирующие бункеры);

Проектной документацией «Техническое перевооружение опасного производственного объекта Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - 

<

данные изъяты>» в части замены оборудования предусмотрена переработка следующих марок углей: КО, ЖО, Тр, Тмсш, Тр. В нарушение указанной проектной документации 2024 году: в феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, августе осуществлялась переработка марки Г, в сентябре, октябре, ноябре, декабре - марки ОС;

Не проведена экспертиза промышленной безопасности на здание бункера породы, здания электропомещения ЭП-Р и ПС электротягача ТП-«ЭТ»;

По результатам проведения экспертиз промышленной безопасности здания дозировочно-аккумулирующих бункеров, перегрузки №, ямы привозных углей, сооружения галереи 3160 от здания углеподготовки привозных углей до дозировочно-аккумулирующих бункеров до углеподготовки выявлены дефекты, сделан вывод об их устранении в процессе эксплуатации. До их устранения должен быть установлен контроль с отражением результатов в актах или журналах по эксплуатации. Однако контроль не ведется, результаты не отражаются.

В здании главного корпуса:

На отметке +10,80 м. складированы демонтированные элеваторные колеса тяжелосредных сепараторов;

Отсутствует ограждение лепестковой муфты привода грохота позиции 2074;

Имеется доступ к муфте привода грохота позиции 2075;

В здании главного корпуса по II секции частично демонтированы технические устройства;

В здании основного цеха отметка +21,00 м. захламлена металлом и другими посторонними предметами;

Отсутствует часть защитных ограждений элеваторов позиции 2288 и позиции 2256;

В здании главного корпуса на отметке +10,80м. смонтировано металлическое сооружение, не предусмотренное проектной и эксплуатационной документацией;

Отсутствует часть ограждения отклоняющего барабана, роликов верхней ветви ленты и роликов нижней ветви ленты ленточного конвейера позиции 4000;

Отсутствует часть ограждения движущихся и вращающихся частей пробоотборника позиции 4005;

На приводе клиноременной передачи дробилки «МПЛ -150» позиции 4225 установлено 2 клиновых ремня вместо 3 клиновых ремней;

Отсутствует часть ограждения движущихся и вращающихся частей пробоотборника позиции 4225;

На пробоотборнике позиции 4228 смонтирован желоб, не предусмотренный проектной и эксплуатационной документацией;

Отсутствует часть ограждения ленты и роликов нижней ветви ленты на высоте более 0,7 м. от уровня пола ленточных конвейеров позиции 4201 и позиции 4203;

109.14. В складе готовой продукции на балках под ленточным конвейером позиции 4203 имеются нависы смерзшегося материала (угля);

109.15 Нарушена целостность перегрузочного устройства разгрузочной тележки позиции 4204 ленточного конвейера позиции 4203;

109.16 Частично разрушена кирпичная кладка стены между главным корпусом и перегрузкой №;

110. Проектные решения по демонтажу зданий и сооружений сушильно-топочного отделения, предусмотренные проектной документацией на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Корректировка технологической схемы 

<

данные изъяты> ОАО «Южный Кузбасс» - управление по обогащению и переработке угля» 2015», не реализованы.

111. Мероприятия по приведению в безопасное состояние, установленные в рамках экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений: сушильно-топочного отделения, коридора и галереи от сушильно-топочного отделения на бункер золы и шлака, коридора и галереи от сушильно-топочного отделения на здание перегрузки №, галереи № от главного корпуса на сушильно-топочного отделения, перегрузки №, галереи № от главного корпуса на сушильно-топочного отделения, не выполнены.

112. На технологическое оборудование секции II, предназначенной для переработки труднообогатимых углей разреза «Эльгинский», в соответствии с проектной документацией «Проект технического перевооружения филиала ПАО «Южный Кузбасс» - 

<

данные изъяты> отработавшее нормативный срок службы, не проведена экспертиза промышленной безопасности.

113. На предприятии не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения (неисправное состояние питающего водопровода и пожарных гидрантов) цеха обогащения, склада готовой продукции, склада энергетических углей, дозировочно-аккумулирующих бункеров, углеподготовки, имеющиеся 23 пожарных гидранта неисправны.

114. Здание административно-бытового комбината:

114.1. На объекте защиты не хранятся техническая документация на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

114.2. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке;

114.3. На путях эвакуации установлены турникеты, центральные дублирующие створки ворот блокированы металлической цепочкой с замком, препятствующие их открытию, в верхней части установлено металлическое ограждение, препятствующее свободному проходу;

114.4. Двери тамбура центрального выхода не оборудованы приспособлениями для самозакрывания;

114.5. Помещение диспетчерской (кабинет ПИН) не обеспечено электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного;

Область применения декоративно-отделочных материалов, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различных функциональных назначений, этажности и вместимости не соответствует таблицам 28 и 29 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ, а именно: отделка потолка и стен путей эвакуации (коридор) выполнена пластиковыми панелями с неопределенными показателями пожарной опасности;

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (складское помещение);

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение для водонагревательной установки и распределительного щита, расположенное рядом с прачечной);

Не обеспечено категорирование по взрывопожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123-ФЗ помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением категории и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (складское помещение, помещение для водонагревательной установки и распределительного щита рядом с прачечной, помещение котельной рядом с прачечной);

Область применения декоративно-отделочных материалов, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различных функциональных назначений, этажности и вместимости не соответствует таблицам 28 и 29 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ, а именно: отделка потолка путей эвакуации (тамбур эвакуационного выхода из медицинской части) выполнена пластиковыми панелями с неопределенными показателями пожарной опасности;

На противопожарной двери отсутствует устройство для самозакрывания (дверь сушилки спецодежды);

Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. В ходе визуального осмотра приемно-контрольного прибора, часть шлейфов автоматической пожарной сигнализации сняты с охраны, индикация горит оранжевым (№, 205, 221, 222, 224, 236, 234, 232), часть шлейфов автоматической пожарной сигнализации находится в режиме «пожар», индикация горит красным (№, 146, 242,176);

Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности;

115. Здание главного корпуса:

На объекте защиты не хранится техническая документация на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ, система пожаротушения) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке;

Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности;

Здание диспетчерской:

На объекте защиты не хранится техническая документация на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ, система пожаротушения) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке;

Помещение диспетчерской не обеспечено электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного;

Область применения декоративно-отделочных материалов, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различных функциональных назначений, этажности и вместимости не соответствует таблицам 28 и 29 приложения к Федеральному закону №-Ф3, а именно: отделка стен путей эвакуации (коридор 3 этажа) выполнена пластиковыми панелями с неопределенными показателями пожарной опасности;

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение серверной, помещение РП-0,4кВ, помещение муфельной);

Не обеспечено категорирование по взрывопожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона №-Ф3 помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением категории и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны;

Перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается (на панели приемно-контрольных приборов горит индикатор «Отключено»);

Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности;

На дверях лестничных клеток частично отсутствуют приспособления для самозакрывания.

В ходе проведенной проверки в августе 2025 года 

<

данные изъяты>» выявлены следующие нарушения законодательства:

1. В ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» - 

<

данные изъяты> эксплуатируются 14 автоматических систем взрывоподавления и локализации взрывов АСВП-ЛВ.1М №№, 19-1879, 19-1878, 19-1877, 19-1871, 19-1881, 08-1418, 08-1421, 08-1456, 08-1453, 08-1454, 19-1880, 19-1882, 19-1870, производства ЗАО «Межведомственная комиссия по взрывному делу» при Академии горных наук, при этом в указанных системах не предусмотрено наличие устройств контроля срабатывания (выброса огнетушащего порошка), что в свою очередь делает невозможным контроль за срабатыванием системы со стороны МФСБ.

При этом установка автоматических систем взрывоподавления и локализации взрывов АСВП-ЛВ.1М не предусматривает автоматическую систему контроля и управления средствами взрывозащиты.

2. В ПАО 

<

данные изъяты> не освещены посадочные площадки и горные выработки для монорельсовых дорог.

3. 

<

данные изъяты>» в здании административно-бытового комбината:

- на первом этаже коридор к сладу спец одежды не оборудован системой противопожарной защиты (отсутствуют приборы СТС);

- комната дежурного персонала рабочей мойки не оборудована системой автоматической пожарной сигнализации;

- электрощитовая 1 этажа не оборудована системой автоматической пожарной сигнализации.

4. В 

<

данные изъяты>», в гараже спецтехники:

- гараж не оборудован системой противопожарной защиты (отсутствуют приборы автоматической пожарной сигнализации).

5. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

- в операторской аэрогазового контроля отсутствуют документы, подтверждающие проверку работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре;

- на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (не представлена проектная документация).

6. 

<

данные изъяты>, в помещении вентилятора главного проветривания:

- в операторской отсутствуют документы, подтверждающие проверку работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре;

- на объекте не хранится техническая документация на систему автоматической установки пожаротушения;

- на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (не представлена проектная документация).

В соответствии с положениями части первой статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратится в суд с заявлением в защиту интересов прав граждан неопределенного круга лиц, поскольку индивидуализировать данный круг лиц, чьи права и интересы затрагиваются, не представляется возможным. Необходимо отметить, что в данном случае затрагиваются интересы не только работников, ныне работающих на указанном предприятии, но и тех лиц, которые впоследствии будут осуществлять трудовую деятельность на указанном предприятии, а их индивидуализировать и привлечь в качестве истцов также не представляется возможным.

При этом, исходя из существа правоотношений в сфере промышленной безопасности, они непосредственно затрагивают интересы не только работников предприятия, но и любых других лиц, посещающих предприятия, в частности работников подрядных организаций, выполняющих работы на предприятиях, а также должностных лиц государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в отношении ответчика, круг которых также постоянно меняется.

В процессе рассмотрения дела в Кемеровскую межрайонную прокуратуру по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли от ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» поступила информация и подтверждающие документы о частичном выполнении мероприятий по устранению нарушений законодательства об охране труда и пожарной безопасности.

Истец - Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли просит обязать ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований промышленной безопасности на 

<

данные изъяты>

Провести экспертизы промышленной безопасности автоматизированных системы управления технологическими процессами (участка углеприема, участка погрузки, участка обратной подачи сушильно-топочного отделения, участка обогащения).

Провести экспертизы промышленной безопасности автоматизированных систем аэрогазовой защиты надбункерного помещения углеприема.

Провести экспертизы промышленной безопасности газоанализаторов Спутник-1М (зав. № №, 05749), приборов контроля запыленности воздуха ПКА-01 (зав. №№ ПКА 000.079, ПКА 000.835, ПКА 000.836).

Обязать ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности на 

<

данные изъяты>

Выполнить установку систем противопожарной защиты в следующих зданиях 

<

данные изъяты>: в здании административно-бытового комбината; в здании вспомогательного цеха (гаражи), в здании погрузочного комплекса, в здании погрузки №, в здании химической лаборатории, в здании галереи.

Выполнить установку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении прачечной административно-бытового комбината; в бытовых помещениях, помещении диспетчерской здания цеха углеприема; в бытовых помещениях, помещении разрядки, раздевалки здания вспомогательного цеха (гаражи); в бытовых помещениях здания погрузочного комплекса, в бытовых помещения здания погрузки №.

Выполнить установку системы пожарной сигнализации в бытовых помещениях, помещении диспетчерской здания цеха углеприема; в бытовых помещениях, помещении операторской здания погрузочного комплекса; в бытовых помещениях здания погрузки №.

Обеспечить части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности здания цеха углеприема ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения электрощитовых в лестничной клетке, диспетчерской).

Провести экспертизы промышленной безопасности 16 подъемных сооружений, а именно: таль электрическая ТЭ320-541 (зав. №, 2010 года выпуска); электроталь Т-10632 (зав. №, 1985 года выпуска); кран мостовой балочный НК (зав. 273, 1954 года выпуска); электротельфер Т-10442 (зав. № б/н, 1989 года выпуска); лебедка ЛПЭ 5/500-1 (зав. №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска); лебедка ЛРУ1-2М (зав. №, 1984 года выпуска); электротельфер В103М (зав. №, 1990 года выпуска); кран мостовой опорный ручной (таль) (зав. №, 1981 года выпуска); лебедка посадочная ЛП-130 (зав. №, 2007 года выпуска); лебедка ЛПК-10Б (зав. №, 1969 года выпуска); таль электрическая ТЭ 320 (зав. №, 1993 года выпуска); лебедка ЛМГ-1 (зав. №, 1957 года выпуска); кран электрический однобалочный подвесной 3,2-7,0-6-6-380У2 (зав. №, 2007 года выпуска); таль электрическая ТЭ-320-611 (зав. №, 2007 года выпуска); таль электрическая ТЭ 320-51120-01 (зав. №, 1986 года выпуска); лебедка маневровая МКБУ-1мг (зав. №, 1974 года выпуска).

2.6. Провести экспертизы промышленной безопасности приборов приемно-контрольных и управления пожарных модульных (ПКПУ-М), узлов управления дренчерных с электроприводом, оборудованных в следующих помещениях (сооружениях): тоннель и яма привозных углей (поз. 604), приемные ямы и тоннель (поз. 9-45), тоннель (поз. 82), тоннель (поз. 540), приемные воронки склада концентрата, тоннель (поз. 512-522), перегрузка № (отм. 32.00), главный корпус (отм. 32.00), технологический проем между приемными воронками склада концентрата и тоннелем (поз. 540), тоннель в осях 8-В (поз. 922), здание перегрузки № (подземная часть), тоннель (поз.917).

Обязать ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований промышленной безопасности 

<

данные изъяты>»:

3.1. Ввести в эксплуатацию многофункциональную систему безопасности, а именно системы позиционирования персонала и системы контроля геофизических и сейсмических процессов.

Обязать ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований промышленной и пожарной безопасности на 

<

данные изъяты>

4.1. Выполнить мероприятия, установленные в рамках обследования технического состояния строительных конструкций сооружения путепровода на 

<

данные изъяты>), а именно:

4.1.1. Выполнить восстановление железобетонных блоков ограждения с предварительной очисткой от продуктов коррозии.

Выполнить восстановление дорожного покрытия общей площадью.

Произвести работы по зачистке водоотливов в стеновых блоках и карнизов путепровода.

Выполнить восстановление защитного слоя бетона с предварительной очисткой от продуктов коррозии.

Выполнить ремонт железобетонных конструкций с предварительной подготовкой поверхности.

Произвести усиление узлов крепления фонарей к железобетонным ригелям опор.

Произвести усиление узлов крепления металлического ограждения к сборным железобетонным блокам. Восстановить защитный слой бетона карнизов с предварительной очисткой рабочей арматуры от продуктов коррозии.

Выполнить замену деформированных элементов с усилением узлов крепления металлического ограждения.

Произвести работы на откосах путепровода по очистке от шлама, растительности и установить лестницу в местах сходов.

Восстановить защитный слой бетона с предварительной очисткой арматуры от продуктов коррозии ригелей опор.

Очистить места опирания от шлама.

Выполнить установку системы автоматической пожарной сигнализации в следующих зданиях: вулканизации; блока углеприемных ям; банно-прачечного комплекса; раскомандировки технического комплекса; склада угля силосного типа; пристройки к складу угля силосного типа; «П4-В» (помещение электрощитовой на отметке +17, помещение электрощитовой на отметке +25 и помещение на отметке +21).

Выполнить установку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в следующих зданиях: банно-прачечного комплекса, склада угля силосного типа, раскомандировки технического комплекса.

Выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций крыши следующих зданий: административно-бытового комбината; банно-прачечного комплекса, раскомандировки технического комплекса, пристройки к складу угля силосного типа.

Установить противопожарную дверь в чердачном помещении здания банно-прачечного комплекса.

Произвести замену декоративно-отделочных материалов, применяемых для отделки потолка коридора второго этажа, ведущего на путь эвакуации, для отделки потолка лестничного марша прачечной, ведущего на путь эвакуации в здании банно-прачечного комплекса.

5. Обязать ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований промышленной и пожарной безопасности на 

<

данные изъяты>

Обеспечить в здании административно - бытового комбината разделение между собой ограждающими конструкциями (противопожарными перегородками и дверьми) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами частей зданий и помещений различных классов функциональной пожарной опасности (помещение вещевого склада, кабинет коменданта, помещение склада, помещение серверной, помещение отделения АСУГП).

Установить дверь из коридора в лестничную клетку в здании административно-бытового комбината, препятствующую распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

Произвести замену светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в здании главного корпуса.

Произвести замену светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в здании цеха сушки на отметке + 3,60, на отметке + 7,20 в бытовом помещении, на отметке +6 в раскомандировке.

Произвести замену светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) на 1 этаже в здании участка планового ремонта.

Произвести замену светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в релейном помещении на отметке 12,0 в здании аккумулирующего бункера.

Произвести замену светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) на отметке 12,0 в помещении диспетчеров породных бункеров.

Произвести замену светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) на отметке +7,20 в здании породных бункеров.

Обязать ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности на 

<

данные изъяты>

Выполнить замену систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в следующих зданиях 

<

данные изъяты>»: в здании административно- бытового комбината; в здании ЦРП; в здании цеха сушки; в здании участка планового ремонта; в слесарном помещении здания углеподготовки; в здании 2-ой перегрузки.

Выполнить установку системы пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании главного корпуса.

Выполнить установку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании отделения радиальных сгустителей.

Выполнить установку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании аккумулирующего бункера, выполнить установку системы пожарной сигнализации в помещении операторской углеприема здания аккумулирующего бункера.

Выполнить установку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы пожарной сигнализации в помещении диспетчеров породных бункеров.

Обязать ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований промышленной безопасности по «

<

данные изъяты>

Привести в соответствие проектным решениям автоматизированную систему контроля метана.

Скорректировать проект противопожарной защиты, с учетом изменений технологии, вводе новых и выводе из строя старых производств, строительстве или сносе зданий (сооружений), реконструкции фабрики.

Оборудовать ленточные конвейеры, эксплуатируемые на фабрике установками автоматического пожаротушения.

Разработать проектную документацию на консервацию и частичный демонтаж оборудования II секции и ленточного конвейера позиции 2022.

Привести в соответствие проектным решениям системы вентиляции, применяемые на площадке обогащения угля.

Обеспечить исправность наружного противопожарного водоснабжения цеха обогащения, склада готовой продукции, склада энергетических углей, дозировочно-аккумулирующих бункеров, углеподготовки.

Провести ремонтно-восстановительные работы и проверку эффективности вентиляционных систем В23, П1 (радиальных сгустителей), П1 (бункера породы), П1 (яма привозных углей), ПЗ (погрузка привозных углей), ПЗ, П5 (дозировочно-аккумулирующих бункеров), П4, П8, В14, В16, В17, В18, В22, В23, В25, В28, ВЗО, В32 (главный корпус), П1, ПЗ (радиальные сгустители), Bl, ВЗ (СГП), П1 (бункер породы), П2 (подача воздуха в шахту лифта дозировочно-аккумулирующих бункеров), П12, В21 (главный корпус), П2 (радиальные сгустители), В1 (перегрузка №), П1 (бункер золы, шлака и посторонних предметов).

Обязать ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности по «

<

данные изъяты>»:

8.1. В здании административно-бытового комбината:

Обеспечить хранение технической документации на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

Обеспечить функционирование систем противопожарной защиты в соответствии с проектной документацией;

Установить в помещениях для водонагревательной установки и распределительного щита, расположенном рядом с прачечной, а также в складском помещении ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

8.2. В здании главного корпуса:

Обеспечить хранение технической документации на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

Обеспечить функционирование систем противопожарной защиты в соответствии с проектной документацией;

8.3. В здании диспетчерской:

Обеспечить хранение технической документации на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

Обеспечить функционирование систем противопожарной защиты в соответствии с проектной документацией;

Установить в помещениях серверной, РП-0,4кВ, муфельной ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

Обязать ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований промышленной безопасности по 

<

данные изъяты>»: произвести работы по освещению посадочных площадок и горных выработки для монорельсовых дорог 

<

данные изъяты>».

Обязать ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности по 

<

данные изъяты>»:

Оборудовать системой автоматической пожарной сигнализацией здание гаража спецтехники 

<

данные изъяты>».

В здании ЦРП 

<

данные изъяты>»:

Восстановить документы, подтверждающие проверку работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре.

Восстановить техническую (проектную) документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.

В помещении вентилятора главного проветривания 

<

данные изъяты>»:

Восстановить документы, подтверждающие проверку работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре.

Восстановить техническую (проектную) документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.

В судебном заседании представитель истца – помощник Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли 

<

адрес>-Кузбасса ФИО3 уточненные заявленные исковые требования поддержал в полном объеме.

В судебном заседании представитель ответчика – ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» - ФИО4, действующая на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 37-38), заявленные уточненные исковые требования признала, но просила предоставить иной срок устранения выявленных нарушений, предоставив письменный отзыв на исковое заявление (том № л.д. 54-57).

Суд, заслушав представителей истца, ответчика, исследовав материалы дела, заключение прокурора, приходит к выводу об удовлетворении иска по следующим основаниям.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве способов защиты гражданских прав предусмотрено пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов урегулированы Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ), обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, и формы оценки их соответствия указанным обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности: по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем; при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает десять лет.

В соответствии с абз. 2, 11, 14 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности; обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ работники опасного производственного объекта обязаны: соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте и порядок действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

В соответствии с абз. 5 ч. 1 статьи 13 Федерального закона № 116-ФЗ экспертизе промышленной безопасности подлежат здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный закон № 384) безопасность зданий, сооружений, процессов, осуществляемых на всех этапах их жизненного цикла, обеспечивается посредством установления соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров зданий, сооружений и качественных характеристик в течение всего жизненного цикла зданий, сооружений, реализации указанных значений и характеристик в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее - строительство) зданий, сооружений и поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе эксплуатации и сноса зданий, сооружений.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 384 строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате: 1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей; 2) разрушения всего здания, сооружения или их части; 3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории; 4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 36 Федерального закона № 384 безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения; параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно- технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации. Указанное соответствие должно поддерживаться посредством технического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 (далее - Правила проведения ЭПБ) техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, подлежит экспертизе (если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия указанного устройства обязательным требованиям), в том числе по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем; при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает десять лет.

В соответствии с п. 5 Правил проведения ЭПБ здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат экспертизе: в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией; в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения; после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений; по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы.

В соответствии с п. 35 Правил проведения ЭПБ заключение экспертизы содержит один из следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности (кроме экспертизы декларации промышленной безопасности и обоснования безопасности опасного производственного объекта): 1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности; 2) объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности.

В соответствии с п. 36 Правил проведения ЭПБ по результатам экспертизы технического устройства, зданий и сооружений опасных производственных объектов в заключении экспертизы должны дополнительно приводиться сведения о расчетных и аналитических процедурах оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации.

В соответствии с ч. 2, 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-Ф3 к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности; к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с п. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила противопожарного режима) руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала, на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

В соответствии с пп. «д», «к», п. 16 Правил противопожарного режима на объектах защиты запрещается: снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

В соответствии с п. 17(1) Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.

В соответствии с пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир.

В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

В соответствии с п. 56 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

В соответствии с п. 38 приложения № 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, СТС, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 года № 1464 (далее - Требования к оснащению объектов защиты) помещения иного административного, административно-бытового и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные вне зависимости от площади должны быть оснащены системой пожарной сигнализацией.

В соответствии с п. 20 приложения № 5 Требований к оснащению объектов защиты в здании административно-бытового комбината необходимо оснащение системой оповещения и управления эвакуацией людей.

В соответствии с п. 12 Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом, утвержденных приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 № 436 (далее - Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом), ведение горных работ наугольных разрезах должно осуществляться в соответствии с проектной документацией, годовым планом развития горных работ, схемой развития горных работ (при наличии).

В соответствии с п. 558 Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом, согласно которого в целях обеспечения на угольных разрезах I, II и III классов опасности условий безопасной эксплуатации технических устройств, осуществления оперативного управления производственными технологическими процессами, недопущения развития и реализации опасных производственных ситуаций комплексы технических, технологических, инженерных и информационных систем должны быть объединены в МФСБ. Состав систем, объединенных в МФСБ, должен быть определен на основании проекта МФСБ с учетом рисков аварий на конкретном угольном разрезе и должен предусматривать: противодействие условиям возникновения аварий и снижение вероятности возникновения условий для реализации аварий; предотвращение развития аварий и уменьшение ущерба от их реализации; осуществление противоаварийного управления и защиты; обеспечение постоянной готовности средств и систем защиты.

В соответствии с п. 559 Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом, МФСБ должна предусматривать контроль состояния ведения открытых горных работ в соответствии с проектными решениями и календарным планом развития горных работ; контроль работы основного горнотранспортного оборудования; контроль геомеханических и сейсмических процессов; системы оповещения и определения местоположения оборудования и персонала; системы связи, в том числе два независимых канала связи с подразделением ПАСС(Ф), обслуживающим угольный разрез; другие системы (подсистемы) безопасности с учетом специфики угольного разреза.

В соответствии с требованиями п. п. 6, 8, 9, 10, 14 ст. 5 «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 823, изготовитель машины и (или) оборудования должен: обеспечивать машины и (или) оборудование руководством (инструкцией) по эксплуатации; машина и (или) оборудование должны иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись, содержащую наименование изготовителя и (или) его товарный знак; наименование и (или) обозначение машины и (или) оборудования (тип, марка, модель (при наличии)); месяц и год изготовления; если данные сведения невозможно нанести на машину и (или) оборудование, то они могут указываться только в прилагаемом к данной машине и (или) оборудованию руководстве (инструкции) по эксплуатации; данные сведения должны содержаться в руководстве (инструкции) по эксплуатации; при проведении технического обслуживания, ремонта и проверок машины и (или) оборудования должны соблюдаться требования, установленные руководством (инструкцией) по эксплуатации, программой проведения технического обслуживания или ремонта в течение всего срока проведения этих работ.

В соответствии с требованиями подпункта «в» пункта 35 Правил противопожарного режима, запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

В соответствии с требованиями пункта 5.1.2. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 года № 288, размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

В соответствии с требованиями пунктов 6, 8.2, 9.2, 38 Приложения № 3 Требований к оснащению объектов защиты, производственные помещения категории А и Б по взрывопожарной опасности с обращением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных горючих газов, горючих пылей и волокон, производственные помещения категории В1 по пожарной опасности при размещении в надземных этажах, производственные помещения категории В2 и ВЗ по пожарной опасности при смешении в надземных этажах при площади менее 300 кв.м., помещения иного административного, административно-бытового и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные подлежат оснащению СТС.

В соответствии с требованиями п. 21 Приложения № 5 Требований к оснащению объектов защиты, здания, сооружения производственного или складского назначения, производственные и лабораторные помещения, мастерские, стоянки для автомобилей, архивы, книгохранилища, складские помещения с категорией по взрывопожарной и пожарной опасности подлежат оснащению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В соответствии с требованиями пп. 6.6.1, 6.6.2 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденного Приказом Госстандарта от 24.08.2021 года № 791-ст, эксплуатацию технических средств СПС следует осуществлять в соответствии со сроками, указанными в технической документации изготовителей. По завершении эксплуатации (после истечения срока эксплуатации или после продления срока эксплуатации) технические средства СПС должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией. Работы по замене технических средств СПС должны осуществляться с учетом положений настоящего стандарта в части осуществления проектирования, монтажа, пусконаладочных работ, приемки и ввода в эксплуатацию СПС (в том числе отдельных элементов (компонентов) СПС).

В соответствии с требованиями пунктов 6.7.1, 6.7.3 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденного приказом Росстандарта от 24.08.2021 года № 792-ст, эксплуатацию технических средств СОУЭ следует осуществлять в соответствии со сроками, указанными в технической документации изготовителей. При принятии решения о завершении эксплуатации (по истечении срока службы или завершении продления срока эксплуатации) технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией. При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена информационная и электротехническая совместимость технических средств в СОУЭ.

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 116-ФЗ отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также от документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в процессе его технического перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются.

В соответствии с п. 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 № 428 (далее - Правила безопасности при обогащении углей) здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат экспертизе.

В соответствии с п. 19 Правил безопасности при обогащении углей все работы на фабрике должны выполняться в соответствии с проектной документацией, TP и эксплуатационными документами.

В соответствии с п. 25 Правил безопасности при обогащении углей классификация зданий, сооружений и помещений по взрывопожароопасности устанавливается при проектировании фабрики и включается в проектные решения по комплексному обеспыливанию и противопожарной защите фабрики.

В соответствии с подпунктом «л» пункта 620 Правил безопасности при обогащении углей ленточные конвейеры должны быть оборудованы установками автоматического пожаротушения, установленными в соответствии с проектом противопожарной защиты фабрики.

В соответствии с п. 15 Правил безопасности при обогащении углей для каждой стадии производственного процесса разрабатывается технологический регламент (далее - TP), который утверждает главный инженер фабрики. Запрещаются отклонения от параметров, установленных TP.

В соответствии с п. 16 Правил безопасности при обогащении углей в комплекте документов TP должны быть характеристики производственного объекта, исходного сырья, готовой продукции, вспомогательных материалов, протоколы по взрывчатости пыли, технологические схемы и параметры технологического процесса производства, технологические (режимные) карты, технологические и рабочие инструкции на процессы, нормативы потерь угля с отходами обогащения, паспорта, производственные инструкции по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту технических устройств, зданий и сооружений, условия их безопасной эксплуатации.

В соответствии с п. 19 Правил безопасности при обогащении углей все работы на фабрике должны выполняться в соответствии с проектной документацией, TP и эксплуатационными документами.

В соответствии с п. 27 Правил безопасности при обогащении углей запрещается оставлять открытыми двери взрывоопасных помещений, отделяющие их от других взрывопожароопасных или не взрывопожароопасных помещений. Запрещается загромождать помещения фабрики оборудованием и другими предметами, а также заваривать двери, люки аварийных выходов, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать наружные эвакуационные лестницы без внесения соответствующих изменений в проекты зданий и сооружений.

В соответствии с п. 108 Правил безопасности при обогащении углей проверку работы всех вентиляционных систем (аспирационных, постоянного отсоса метана и других вредных и опасных газов, вытяжных, приточных) должна проводиться не реже одного раза в год, а проверка эффективности работы приточно-вытяжных систем - не реже одного раза в три года.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее - Федеральный закон № 102-ФЗ) в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований. В состав обязательных требований к средствам измерений в необходимых случаях включаются также требования к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации.

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 102-ФЗ средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации, в том числе после ремонта, - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять средства измерений на поверку.

В соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 102-ФЗ результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 51 Закона № 123-Ф3 целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 3 ст. 52 Закона № 123-Ф3 защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются в том числе устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 116-ФЗ техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на основании документации, разработанной в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом законодательства о градостроительной деятельности. Если техническое перевооружение опасного производственного объекта осуществляется одновременно с его реконструкцией, документация на техническое перевооружение такого объекта входит в состав соответствующей проектной документации. Документация на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности. Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Не допускаются техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта входит в состав проектной документации такого объекта, без положительного заключения экспертизы проектной документации такого объекта.

В соответствии с п. 15 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 507 (далее - Правила безопасности в угольных шахтах) технический руководитель (главный инженер) угледобывающей организации утверждает планы и схемы развития горных работ, проекты технического перевооружения шахт, проекты производства работ, выполненные в соответствии техническими проектами, с проектной документацией на строительство (реконструкцию) шахты.

В соответствии с п. 22 Правил безопасности в угольных шахтах в горных выработках шахты, надшахтных зданиях и сооружениях должен быть оборудован комплекс систем и средств, обеспечивающий организацию и осуществление безопасности ведения горных работ, контроль и управление технологическими и производственными процессами в нормальных и аварийных условиях. Системы и средства данного комплекса должны быть объединены в МФСБ. МФСБ должна обеспечивать: мониторинг параметров безопасности шахты и предупреждение условий возникновения опасности геодинамического, аэрологического и техногенного характеров; оперативный контроль соответствия технологических процессов заданным параметрам; применение систем противоаварийной защиты людей, оборудования и сооружений. Состав МФСБ, порядок учета, анализа и оценки идентифицированных опасностей определяется проектной документацией с учетом установленных опасностей шахты и предусматривает: контроль аэрологической безопасности: систему контроля и управления стационарными вентиляторными установками, вентиляторами местного проветривания и газоотсасывающими установками, обеспечивающими изолированный отвод метана из выработанного пространства (далее - ГОУ); систему контроля и управления дегазационными установками и контроля подземной дегазационной сети; систему аэрогазового контроля; систему контроля запыленности воздуха и пылевых отложений с учетом требований, установленных пунктом 187 настоящих Правил безопасности; контроль и прогноз динамических явлений: систему регионального, локального и текущего прогноза динамических явлений; систему геофизических наблюдений; противопожарную защиту: систему обнаружения ранних признаков эндогенных и экзогенных пожаров и локализации экзогенных пожаров; систему контроля и управления пожарным водоснабжением; связь, оповещение и определение местоположения людей: систему определения местоположения людей в горных выработках; систему поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией; систему оперативной, громкоговорящей и аварийной подземной связи, аварийного оповещения; два независимых канала связи с подразделением ПАСС(Ф), обслуживающим шахту; взрывозащиту: систему контроля и управления средствами взрывозащиты горных выработок; систему контроля и управления средствами взрывозащиты в ГОУ и дегазационных трубопроводах и установках.

В соответствии с п. 24 Правил безопасности в угольных шахтах угледобывающая организация должна осуществлять дистанционный мониторинг (контроль) параметров безопасности, регистрируемых МФСБ Шахт. В рамках мониторинга (контроля) параметров безопасности угледобывающая организация должна обеспечить учет, анализ и оценку идентифицированных опасностей, и передачу обработанной информации о выявленных критических изменениях контролируемых параметров безопасности шахты и срабатывании систем противоаварийной защиты по каналам связи в территориальный орган Ростехнадзора.

В соответствии с п. 35 Правил безопасности в угольных шахтах работники, связанные с работами в горных выработках, обязаны соблюдать требования документации по ведению горных работ, требования промышленной безопасности при обслуживании и эксплуатации технических устройств.

В соответствии с п. 181 Правил безопасности в угольных шахтах опасных по газу метану и (или) пыли, для взрывозащиты горных выработок и снижения поражающих факторов взрывов пылегазовоздушных смесей применяют способы и средства по предупреждению и локализации взрывов пылегазовоздушных смесей.

В соответствии с п. 186 Правил безопасности в угольных шахтах при выявлении фактов нахождения горных выработок шахты в пылевзрывоопасном состоянии горные работы в этих горных выработках прекращают, с электрооборудования (за исключением электрооборудования в исполнении РО) снимают напряжение. Главный инженер шахты до возобновления горных работ в этих горных выработках принимает меры, обеспечивающие приведение их в пылевзрывобезопасное состояние. Не допускается ведение работ в горных выработках, в которых не обеспечена пылевзрывозащита, неисправны или отсутствуют предусмотренные проектной документацией средства взрывозащиты горных выработок.

В соответствии с п. 217 Правил безопасности в угольных шахтах посадочные площадки и горные выработки для монорельсовых дорог должны быть освещены.

В соответствии с п. 755 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 506, в соответствии с которым применение и техническое обслуживание АСЛВ проводится в соответствии с их технической и эксплуатационной документацией.

В соответствии с ч. 1 ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с п. 409 Правил противопожарного режима, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

В судебном заседании установлено, что по фактам выявленных в ходе проверки 

<

данные изъяты> нарушений закона 31.07.2025 прокурором генеральному директору ПАО «УК «Южный Кузбасс» внесено представление об их устранении (том № 1 л.д. 73-86).

Согласно ответу на представление от 27.08.2025 и приложенным документам, вышеуказанные нарушения в полном объеме не устранены.

Планируемые сроки устранения нарушений в части проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств и выполнения мероприятий в рамках экспертиз промышленной безопасности зданий и сооружений - 28.02.2026, окончательные сроки проведения экспертиз промышленной безопасности подъемных сооружений - 30.03.2026, сроки устранения нарушений пожарной безопасности - 30.11.2026 (л.д. 86-95 том № 1).

По фактам выявленных нарушений закона при проведении проверки ДД.ММ.ГГГГ директору 

<

данные изъяты>» внесено представление об их устранении (том № л.д. 1-17).

Согласно предоставленному ответу от 17.04.2025, а также дополнительным ответам, выявленные нарушения частично устранены, принимаются меры к устранению нарушений с указанием примерных сроков устранения (том № 2 л.д. 18-37, 38, 39, 40).

По фактам выявленных в ходе проверки 

<

данные изъяты>» нарушений закона, ДД.ММ.ГГГГ прокурором директору 

<

данные изъяты>» филиала «Управление по открытой добыче угля» ПАО «Южный Кузбасс» внесено представление об их устранении (том № л.д. 142-152).

Согласно ответу на представление от ДД.ММ.ГГГГ и приложенным документам, вышеуказанные нарушения в полном объеме не устранены.

Планируемые сроки устранения нарушений в части ввода в эксплуатацию МФСБ - ДД.ММ.ГГГГ, окончательные сроки выполнения мероприятий, установленных в рамках обследования технического состояния строительных конструкций сооружения путепровода на 

<

адрес>) - ДД.ММ.ГГГГ, сроки устранения нарушений пожарной безопасности - ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 153-170).

По фактам выявленных в ходе проверки 

<

данные изъяты>» нарушений закона, ДД.ММ.ГГГГ прокурором генеральному директору 

<

данные изъяты>» внесено представление об их устранении (том № л.д. 236-249).

Согласно ответам на представление от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и приложенным документам, вышеуказанные нарушения в полном объеме не устранены.

Планируемые сроки устранения нарушений: в части проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств, в части эксплуатации светильников со снятыми колпаками, в части обеспечения пожарных постов (диспетчерских) средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов, в части разделения между собой частей зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости - ДД.ММ.ГГГГ, окончательные сроки устранения нарушений в части установки систем противопожарной защиты не определены (том № л.д. 1-17, 18-29).

По фактам выявленных нарушений закона при проведении проверки ДД.ММ.ГГГГ директору «

<

данные изъяты>» внесено представление об их устранении (том № л.д. 100- 109).

Согласно предоставленному ответу от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительным ответам, выявленные нарушения частично устранены, принимаются меры к устранению нарушений с указанием примерных сроков устранения (том № л.д. 110-119).

В судебное заседание представитель ответчика - ПАО «»Угольная компания «Южный Кузбасс» представила письменный отзыв с приложенными документами, согласно которому выявленные нарушения на 

<

данные изъяты>» частично устранены, принимаются меры к устранению нарушений с указанием примерных сроков устранения (том № л.л. 54-62).

Таким образом, до настоящего времени ответчиком не выполнены мероприятия по устранению выявленных нарушений закона, которые вместе с тем непосредственно влияют на безопасность труда работников ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс».

Суд руководствуется положениями Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", положениями Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», положениями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», положениями Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479, положениями Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, СТС, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 года № 1464, положениями СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, требованиями «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживаю и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденные приказом Росстандарта от 24.08.2021 года № 792-ст, положениями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей», утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 года № 428, положениями Федерального закона от 26.06.2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», положениями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 года № 507, положениями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкции по аэрологической безопасности угольных шахт», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 года № 506, требованиями «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 823, и исходит из того, что ответчик – ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» в полной мере не принял должных мер по обеспечению промышленной безопасности спорных объектов, что непосредственно влияет на безопасность труда работников, в связи с чем, суд приходит к выводу о возложении на ответчика – ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» обязанности по устранению выявленных нарушений законодательства.

Поскольку осуществление работ требует временных затрат, применительно к правилам ст. 204 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд в соответствии с п. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определяет срок для исполнения решения суда – в части проведения экспертизы промышленной безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (участка углеприема, участка погрузки, участка обратной подачи сушильно-топочного отделения, участка обогащения); проведения экспертизы промышленной безопасности автоматизированных систем аэрогазовой защиты надбункерного помещения углеприема; проведения экспертизы промышленной безопасности газоанализаторов Спутник- 1М (заводской № №, 05749), приборов контроля запыленности воздуха ПКА-01 (заводской № № ГЖА 000.079, ПКА 000.835, ПКА 000.836) 

<

данные изъяты>» - до ДД.ММ.ГГГГ; в части выполнения установки систем противопожарной защиты в следующих зданиях 

<

данные изъяты>»: в здании административно-бытового комбината, в здании вспомогательного цеха (гаражи), в здании погрузочного комплекса, в здании погрузки №, в здании химической лаборатории, в здании галереи; выполнения установки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении прачечной административно-бытового комбината, в бытовых помещениях, помещении диспетчерской здания цеха углеприема, в бытовых помещениях, помещении разрядки, раздевалки здания вспомогательного цеха (гаражи), в бытовых помещениях здания погрузочного комплекса, в бытовых помещениях здания погрузки №; выполнения установки системы пожарной сигнализации в бытовых помещениях, помещении диспетчерской здания цеха углеприема, в бытовых помещениях, помещении операторской здания погрузочного комплекса, в бытовых помещениях здания погрузки №; обеспечения части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности здания цеха углеприема ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения электрощитовых в лестничной клетке, диспетчерской); проведения экспертизы промышленной безопасности 16 подъемных сооружений: таль электрическая ТЭ320-541 (зав. №, 2010 года выпуска), электроталь Т-10632 (зав. №, 1985 года выпуска), кран мостовой балочный НК (зав. №, 1954 года выпуска), электротельфер Т-10442 (зав. № б/н, 1989 года выпуска), лебедка ЛПЭ 5/500-1 (зав. №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска), лебедка ЛРУ1-2М (зав. №, 1984 года выпуска), электротельфер В103М (зав. №, 1990 года выпуска), кран мостовой опорный ручной (таль) (зав. №, 1981 года выпуска), лебедка посадочная ЛП-130 (зав. №, 2007 года выпуска), лебедка ЛПК-1 ОБ (зав. №, 1969 года выпуска), таль электрическая ТЭ 320 (зав. №, 1993 года выпуска), лебедка ЛМГ-1 (зав. №, 1957 года выпуска), кран электрический однобалочный подвесной 3,2-7,0-6- 6-380У2 (зав. №, 2007 года выпуска), таль электрическая ТЭ-320- 611 (зав. №, 2007 года выпуска), таль электрическая ТЭ 320-51120- 01(зав. №, 1986 года выпуска), лебедка маневровая МКБУ-1мг (зав. №, 1974 года выпуска); проведения экспертизы промышленной безопасности приборов приемно-контрольных и управления пожарных модульных (ПКПУ-М), узлов управления дренчерных с электроприводом, оборудованных в следующих помещениях (сооружениях): тоннель и яма привозных углей 9поз. 604), приемные ямы и тоннель (поз. 9-45), тоннель (поз. 82), тоннель (поз. 540), приемные воронки склада концентрата, тоннель (поз. 512-522), перегрузка № (отм. 32.00), главный корпус (отм. 32.00), технологический проем между приемными воронками склада концентрата и тоннелем (поз. 540), тоннель в осях 8-В 9поз. 922), здание перегрузки № (подземная часть), тоннель (поз. 917) – в срок до ДД.ММ.ГГГГ; в части устранения нарушений требований промышленной безопасности на 

<

данные изъяты>»: введения в эксплуатацию многофункциональной системы безопасности, а именно: системы позиционирования персонала и системы контроля геофизических и сейсмических процессов – в срок до ДД.ММ.ГГГГ; в части устранения нарушений требований промышленной и пожарной безопасности на 

<

данные изъяты>»: выполнения мероприятий, установленных в рамках обследования технического состояния строительных конструкций сооружения путепровода на 

<

адрес> (инв. №), а именно: выполнения восстановления железобетонных блоков ограждения с предварительной очисткой от продуктов коррозии, выполнения восстановления дорожного покрытия, произведения работ по зачистке водоотливов в стеновых блоках и карнизов путепровода, выполнения восстановления защитного слоя бетона с предварительной очисткой от продуктов коррозии, выполнения ремонта железобетонных конструкций с предварительной подготовкой поверхности, произведения усиления узлов крепления фонарей к железобетонным ригелям опор, произведения усиления крепления металлического ограждения к сборным железобетонным блокам, восстановления защитного слоя бетона карнизов с предварительной очисткой рабочей арматуры от продуктов коррозии, выполнения замены деформированных элементов с усилением узлов крепления металлического ограждения, произведения работы на откосах путепровода по очистке от шлама, растительности, установления лестницы в местах сходов, восстановления защитного слоя бетона с предварительной очисткой арматуры от продуктов коррозии ригелей опор; очищения места опирания от шлама; выполнения установки автоматической пожарной сигнализации в следующих зданиях: вулканизации, блока углеприемных ям, банно-прачечного комплекса, раскамандировки технического комплекса, склада угля силосного типа, пристройки к складу угля силосного типа, «П4-В» (помещение электрощитовой на отметке + 17, помещение электрощитовой на отметке + 25, помещение на отметке + 21); выполнения установки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в следующих зданиях: банно-прачечного комплекса, склада угля силосного типа, раскамандировки технического комплекса; выполнения огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши следующих зданий: административно-бытового комбината, банно-прачечного комплекса, раскамандировки технического комплекса, пристройки к складу угля силосного типа; установки противопожарной двери в чердачном помещении здания банно-прачечного комплекса; произведения замены декоративно-отделочных материалов, применяемых для отделки потолка коридора второго этажа, ведущего на путь эвакуации, для отделки потолка лестничного марша прачечной, ведущего на путь эвакуации в здании банно-прачечного комплекса – в срок до ДД.ММ.ГГГГ; в части устранения нарушений требований промышленной безопасности и пожарной безопасности на ЦОФ «Сибирь»: обеспечения в здании административно-бытового комбината разделения между собой ограждающими конструкциями (противопожарными перегородками и дверью) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами частей зданий и помещений различных классов функциональной пожарной опасности (помещение вещевого склада, кабинет коменданта, помещение склада, помещение серверной, помещение отделения АСУГП); установки двери из коридора в лестничную клетку в здании административно-бытового комбината, препятствующую распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; произведения замены светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в здании главного корпуса; произведения замены светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в здании цеха сушки на отметке + 3,60, на отметке + 7,20 в бытовом помещении, на отметке + 6 в раскомандировке; произведения замены светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) на 1 этаже в здании участка планового ремонта; произведения замены светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в релейном помещении на отметке 12,0 в здании аккумулирующего бункера; произведения замены светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) на отметке 12,0 в помещении диспетчеров породных бункеров, на отметке + 7,20 в здании породных бункеров – в срок до ДД.ММ.ГГГГ; в части устранения нарушений требований пожарной безопасности на ЦОФ «Сибирь»: выполнения замены систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в зданиях 

<

данные изъяты>»: в здании административно-бытового комбината, здании ЦРП, здании цеха сушки, здании участка планового ремонта, в слесарном помещении здания углеподготовки, здании 2-й перегрузки; выполнения установки системы пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании главного корпуса; выполнения установки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании отделения радиальных сгустителей, в здании аккумулирующего бункера, выполнения установки системы пожарной сигнализации в помещении операторской углеприема здания аккумулирующего бункера; выполнения установки системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы пожарной сигнализации в помещении диспетчеров породных бункеров – в срок до ДД.ММ.ГГГГ; в части устранения нарушений требований промышленной безопасности по 

<

данные изъяты>»: приведения в соответствие проектным решениям автоматизированную системы контроля метана; корректировки проекта противопожарной защиты, с учетом изменений технологии, вводе новых и выводе из строя старых производств, строительстве или сносе зданий (сооружений), реконструкции фабрики; оборудовании ленточных конвейеров, эксплуатируемых на фабрике, установками автоматического пожаротушения; разработки проектной документации на консервацию и частичный демонтаж оборудования 2 секции и ленточного конвейера позиции 2022; приведения в соответствие проектным решениям системы вентиляции, применяемых на площадке обогащения угля; обеспечения исправности наружного противопожарного водоснабжения цеха обогащения, склада готовой продукции, склада энергетических углей, дозировочно- аккумулирующих бункеров, углеподготовки; проведения ремонтно- восстановительных работ и проверки эффективности вентиляционных систем В23, П1 (радиальных сгустителей), П1 (бункера породы), П1 (яма привозных углей), ПЗ (погрузка привозных углей), ПЗ, П5 )дозировочно-аккумулирующих бункеров), П4, П8, В14, В16, В17, В18, В22, В23, В25, В28, В30, В32 (главный корпус), П1, ПЗ (радиальные сгустители), В1, ВЗ (СГП), П1 (бункер породы), П2 (подача воздуха в шахту лифта дозировочно-аккумулирующих бункеров), П12, В21 (главный корпус), П2 (радиальные сгустители), В1 (перегрузка №), П1 (бункер золы, шлака и посторонних предметов) – в срок до ДД.ММ.ГГГГ; в части устранения нарушений требований пожарной безопасности по 

<

данные изъяты> в здании административно-бытового комбината: обеспечения хранения технической документации на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, обеспечения функционирования систем противопожарной защиты в соответствии с проектной документацией, установления в помещениях для водонагревательной установки и распределительного щита, расположенном рядом с прачечной, в складском помещении ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; в здании главного корпуса: обеспечения хранения технической документации на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, обеспечения функционирования систем противопожарной защиты в соответствии с проектной документацией; в здании диспетчерской: обеспечения хранения технической документации на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, обеспечения функционирования систем противопожарной защиты в соответствии с проектной документацией, установления в помещениях серверной, РП-0,4кВ, муфельной ограждающей конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами – срок до ДД.ММ.ГГГГ; в части устранения нарушения требований промышленной безопасности по 

<

данные изъяты>»: произведения работы по освещению посадочных площадок и горной выработки для монорельсовых дорог 

<

данные изъяты>» - в срок до ДД.ММ.ГГГГ; в части устранения нарушения требований пожарной безопасности по 

<

данные изъяты>»: оборудования системой автоматической пожарной сигнализацией здания гаража спецтехники 

<

данные изъяты>»; в здании ЦРП 

<

данные изъяты>»: восстановлении документов, подтверждающих проверку работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре; восстановления технической (проектной) документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем; в помещении вентилятора главного проветривания 

<

данные изъяты>» восстановления документов, подтверждающих проверку работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре; восстановления технической (проектной) документации на системы противопожарной защиты, в том числе технических средств, функционирующих в составе указанных систем – в срок до ДД.ММ.ГГГГ, при этом суд исходит из объема подлежащих выполнению работ.

Объективных причин для предоставления большего срока в настоящее время не имеется.

Срок, установленный в порядке ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации для исполнения решения по данному делу, является разумным и обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон. Доказательств того, что указанный срок недостаточен для исполнения судебного решения, представителем ответчика не представлено, и в судебном заседании не установлено. Кроме того данный вопрос может быть решен судом в ином порядке, ответчик не лишен права обратиться в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения суда, предоставив доказательства проведения необходимых работ в другой срок.

В соответствии с п. 1 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ч. 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, искового заявления неимущественного характера: для организаций - 20 000 рублей.

Согласно п. 9 ч. 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются: прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Поскольку прокурор при подаче иска освобожден от уплаты государственной пошлины, на основании статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 20 000 руб. подлежит взысканию с ответчика – ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» в доход местного бюджета.

Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований промышленной безопасности на 

<

данные изъяты>»: провести экспертизы промышленной безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (участка углеприема, участка погрузки, участка обратной подачи сушильно-топочного отделения, участка обогащения); провести экспертизы промышленной безопасности автоматизированных систем аэрогазовой защиты надбункерного помещения углеприема; провести экспертизы промышленной безопасности газоанализаторов Спутник- 1М (заводской № №, 05749), приборов контроля запыленности воздуха ПКА-01 (заводской № № ГЖА 000.079, ПКА 000.835, ПКА 000.836).

Обязать публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности на 

<

данные изъяты>»: выполнить установку систем противопожарной защиты в следующих зданиях 

<

данные изъяты>»: в здании административно-бытового комбината, в здании вспомогательного цеха (гаражи), в здании погрузочного комплекса, в здании погрузки №, в здании химической лаборатории, в здании галереи; выполнить установку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении прачечной административно-бытового комбината, в бытовых помещениях, помещении диспетчерской здания цеха углеприема, в бытовых помещениях, помещении разрядки, раздевалки здания вспомогательного цеха (гаражи), в бытовых помещениях здания погрузочного комплекса, в бытовых помещениях здания погрузки №; выполнить установку системы пожарной сигнализации в бытовых помещениях, помещении диспетчерской здания цеха углеприема, в бытовых помещениях, помещении операторской здания погрузочного комплекса, в бытовых помещениях здания погрузки №; обеспечить части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности здания цеха углеприема ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещения электрощитовых в лестничной клетке, диспетчерской); провести экспертизы промышленной безопасности 16 подъемных сооружений: таль электрическая ТЭ320-541 (зав. №, 2010 года выпуска), электроталь Т-10632 (зав. №, 1985 года выпуска), кран мостовой балочный НК (зав. №, 1954 года выпуска), электротельфер Т-10442 (зав. № б/н, 1989 года выпуска), лебедка ЛПЭ 5/500-1 (зав. №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска), лебедка ЛРУ1-2М (зав. №, 1984 года выпуска), электротельфер В103М (зав. №, 1990 года выпуска), кран мостовой опорный ручной (таль) (зав. №, 1981 года выпуска), лебедка посадочная ЛП-130 (зав. №, 2007 года выпуска), лебедка ЛПК-1 ОБ (зав. №, 1969 года выпуска), таль электрическая ТЭ 320 (зав. №, 1993 года выпуска), лебедка ЛМГ-1 (зав. №, 1957 года выпуска), кран электрический однобалочный подвесной 3,2-7,0-6- 6-380У2 (зав. №, 2007 года выпуска), таль электрическая ТЭ-320- 611 (зав. №, 2007 года выпуска), таль электрическая ТЭ 320-51120- 01(зав. №, 1986 года выпуска), лебедка маневровая МКБУ-1мг (зав. №, 1974 года выпуска); провести экспертизы промышленной безопасности приборов приемно-контрольных и управления пожарных модульных (ПКПУ-М), узлов управления дренчерных с электроприводом, оборудованных в следующих помещениях (сооружениях): тоннель и яма привозных углей 9поз. 604), приемные ямы и тоннель (поз. 9-45), тоннель (поз. 82), тоннель (поз. 540), приемные воронки склада концентрата, тоннель (поз. 512-522), перегрузка № (отм. 32.00), главный корпус (отм. 32.00), технологический проем между приемными воронками склада концентрата и тоннелем (поз. 540), тоннель в осях 8-В 9поз. 922), здание перегрузки № (подземная часть), тоннель (поз. 917).

Обязать публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований промышленной безопасности 

<

данные изъяты>»: ввести в эксплуатацию многофункциональную систему безопасности, а именно: системы позиционирования персонала и системы контроля геофизических и сейсмических процессов.

Обязать публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований промышленной и пожарной безопасности на 

<

данные изъяты> выполнить мероприятия, установленные в рамках обследования технического состояния строительных конструкций сооружения путепровода на 

<

адрес> (инв. №), а именно: выполнить восстановление железобетонных блоков ограждения с предварительной очисткой от продуктов коррозии, выполнить восстановление дорожного покрытия, произвести работы по зачистке водоотливов в стеновых блоках и карнизов путепровода, выполнить восстановление защитного слоя бетона с предварительной очисткой от продуктов коррозии, выполнить ремонт железобетонных конструкций с предварительной подготовкой поверхности, произвести усиление узлов крепления фонарей к железобетонным ригелям опор, произвести усиление крепления металлического ограждения к сборным железобетонным блокам, восстановить защитный слой бетона карнизов с предварительной очисткой рабочей арматуры от продуктов коррозии, выполнить замену деформированных элементов с усилением узлов крепления металлического ограждения, произвести работы на откосах путепровода по очистке от шлама, растительности, установить лестницу в местах сходов, восстановить защитный слой бетона с предварительной очисткой арматуры от продуктов коррозии ригелей опор; очистить места опирания от шлама; выполнить установку автоматической пожарной сигнализации в следующих зданиях: вулканизации, блока углеприемных ям, банно-прачечного комплекса, раскамандировки технического комплекса, склада угля силосного типа, пристройки к складу угля силосного типа, «П4-В» (помещение электрощитовой на отметке + 17, помещение электрощитовой на отметке + 25, помещение на отметке + 21); выполнить установку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в следующих зданиях: банно-прачечного комплекса, склада угля силосного типа, раскамандировки технического комплекса; выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций крыши следующих зданий: административно-бытового комбината, банно-прачечного комплекса, раскамандировки технического комплекса, пристройки к складу угля силосного типа; установить противопожарную дверь в чердачном помещении здания банно-прачечного комплекса; произвести замену декоративно-отделочных материалов, применяемых для отделки потолка коридора второго этажа, ведущего на путь эвакуации, для отделки потолка лестничного марша прачечной, ведущего на путь эвакуации в здании банно-прачечного комплекса.

Обязать публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований промышленной безопасности и пожарной безопасности на 

<

данные изъяты>»: обеспечить в здании административно-бытового комбината разделение между собой ограждающими конструкциями (противопожарными перегородками и дверью) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами частей зданий и помещений различных классов функциональной пожарной опасности (помещение вещевого склада, кабинет коменданта, помещение склада, помещение серверной, помещение отделения АСУГП); установить дверь из коридора в лестничную клетку в здании административно-бытового комбината, препятствующую распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; произвести замену светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в здании главного корпуса; произвести замену светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в здании цеха сушки на отметке + 3,60, на отметке + 7,20 в бытовом помещении, на отметке + 6 в раскомандировке; произвести замену светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) на 1 этаже в здании участка планового ремонта; произвести замену светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в релейном помещении на отметке 12,0 в здании аккумулирующего бункера; произвести замену светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) на отметке 12,0 в помещении диспетчеров породных бункеров, на отметке + 7,20 в здании породных бункеров.

Обязать публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности на 

<

данные изъяты>»: выполнить замену систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в зданиях ЦОФ «Сибирь»: в здании административно-бытового комбината, здании ЦРП, здании цеха сушки, здании участка планового ремонта, в слесарном помещении здания углеподготовки, здании 2-й перегрузки; выполнить установку системы пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании главного корпуса; выполнить установку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании отделения радиальных сгустителей, в здании аккумулирующего бункера, выполнить установку системы пожарной сигнализации в помещении операторской углеприема здания аккумулирующего бункера; выполнить установку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы пожарной сигнализации в помещении диспетчеров породных бункеров.

Обязать публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований промышленной безопасности по 

<

данные изъяты>»: привести в соответствие проектным решениям автоматизированную систему контроля метана; скорректировать проект противопожарной защиты, с учетом изменений технологии, вводе новых и выводе из строя старых производств, строительстве или сносе зданий (сооружений), реконструкции фабрики; оборудовать ленточные конвейеры, эксплуатируемых на фабрике, установками автоматического пожаротушения; разработать проектную документацию на консервацию и частичный демонтаж оборудования 2 секции и ленточного конвейера позиции 2022; привести в соответствие проектным решениям системы вентиляции, применяемые на площадке обогащения угля; обеспечить исправность наружного противопожарного водоснабжения цеха обогащения, склада готовой продукции, склада энергетических углей, дозировочно- аккумулирующих бункеров, углеподготовки; провести ремонтно- восстановительные работы и проверку эффективности вентиляционных систем В23, П1 (радиальных сгустителей), П1 (бункера породы), П1 (яма привозных углей), ПЗ (погрузка привозных углей), ПЗ, П5 )дозировочно-аккумулирующих бункеров), П4, П8, В14, В16, В17, В18, В22, В23, В25, В28, В30, В32 (главный корпус), П1, ПЗ (радиальные сгустители), В1, ВЗ (СГП), П1 (бункер породы), П2 (подача воздуха в шахту лифта дозировочно-аккумулирующих бункеров), П12, В21 (главный корпус), П2 (радиальные сгустители), В1 (перегрузка №), П1 (бункер золы, шлака и посторонних предметов).

Обязать публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности по 

<

данные изъяты> здании административно-бытового комбината: обеспечить хранение технической документации на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, обеспечить функционирование систем противопожарной защиты в соответствии с проектной документацией, установить в помещениях для водонагревательной установки и распределительного щита, расположенном рядом с прачечной, в складском помещении ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами; в здании главного корпуса: обеспечить хранение технической документации на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, обеспечить функционирование систем противопожарной защиты в соответствии с проектной документацией; в здании диспетчерской: обеспечить хранение технической документации на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, обеспечить функционирование систем противопожарной защиты в соответствии с проектной документацией, установить в помещениях серверной, РП-0,4кВ, муфельной ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

Обязать публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований промышленной безопасности 

<

данные изъяты>»: произвести работы по освещению посадочных площадок и горной выработки для монорельсовых дорог 

<

данные изъяты>».

Обязать публичное акционерное общество «угольная компания «Южный Кузбасс» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности по 

<

данные изъяты>»: оборудовать системой автоматической пожарной сигнализацией здание гаража спецтехники 

<

данные изъяты>»; в здании ЦРП 

<

данные изъяты>»: восстановить документы, подтверждающие проверку работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре; восстановить техническую (проектную) документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем; в помещении вентилятора главного проветривания 

<

данные изъяты>» восстановить документы, подтверждающие проверку работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре; восстановить техническую (проектную) документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.

Взыскать с публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 20 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции - в Кемеровский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Междуреченский городской суд Кемеровской области.

Председательствующий: подпись

Резолютивная часть решения провозглашена 23 марта 2026 года.

Мотивированное решение в полном объеме изготовлено 6 апреля 2026 года.

Судья подпись И.В. Эглит

Подлинный документ подшит в деле № 2-541/2026 Междуреченского городского суда Кемеровской области