Дело №2-357/2024

55RS0009-01-2024-000448-38

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

03 июля 2024 года р.п. Большеречье

Большереченский районный суд Омской области в составе председательствующего судьи Костючко Ю.С.,

при секретаре судебного заседания Малининой Т.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Прокурора Большереченского района Омской области к БУЗОО «Большереченская ЦРБ» о возложении обязанности по устранению выявленных нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Большереченского района Омской области обратился в суд с исковым заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц к БУЗОО «Большереченская центральная районная больница» о возложении обязанности по устранению выявленных нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности. В обоснование заявленных требований указал, что в ходе проведения проверки соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности БУЗОО «Большереченская ЦРБ», установлено, что в здании стационара по адресу: 

<

...>, литера Н, отсутствует 2-й эвакуационный выход со второго этажа южной части здания (фактически имеется 1 эвакуационный выход через лестничную клетку и 1 запасный выход, ведущий через переход в помещение столовой здания пищеблока). В здании поликлиники БУЗОО «Большереченская ЦРБ» по адресу: 

<

...>, литера А, ширина эвакуационного выхода из поэтажного коридора (горизонтального участка путей эвакуации) (эвакуационный выход из коридора 1 этажа в боковую лестничную клетку восточной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 1,11 метра, замеры выполнены механической рулеткой); ширина горизонтального участка путей эвакуации в коридоре 1 этажа здания выполнена шириной в свету менее 1,2 метра (фактически: установлена перегородка с дверьми, выполненными шириной в свету 1,07 метра, замеры выполнены механической рулеткой); ширина эвакуационного выхода (горизонтального участка путей эвакуации) из поэтажного коридора (эвакуационный выход из коридора 1 этажа в боковую лестничную клетку западной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 1,10 метра, замеры выполнены механической рулеткой); ширина основного эвакуационного выхода на 1 этаже в западной части здания составляет менее 1,2 метра (фактически: ширина составляет 1,07 метра, замеры выполнены механической рулеткой). В здании пищеблока БУЗОО «Большереченская ЦРБ» по адресу: 

<

...>, литера Ж, отсутствует второй рассредоточенный эвакуационный выход со второго этажа здания. В здании терапевтического корпуса по адресу: 

<

...>, литера М.М1, ширина эвакуационного выхода из поэтажного коридора (горизонтального участка путей эвакуации) (эвакуационный выход из коридора 1 этажа к основному эвакуационному выходу в западной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 1,01 метра, замеры выполнены механической рулеткой); ширина эвакуационного выхода (горизонтального участка путей эвакуации) (эвакуационный выход из коридора 1 этажа в тамбуре к основному эвакуационному выходу в западной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 0,92 метра, замеры выполнены механической рулеткой); ширина эвакуационного выхода (горизонтального участка путей эвакуации) (эвакуационный выход из лестничной клетки в коридор 1 этажа западной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 1,11 метра, замеры выполнены механической рулеткой); лестничные марши в лестничных клетках здания, имеют различную высоту поступи ступеней в пределах марша лестницы (фактически ступени выполнены высотой от 5 см до 17 см, замеры выполнены механической рулеткой); ширина эвакуационного выхода (горизонтального участка путей эвакуации) (эвакуационный выход из лестничной клетки в коридор 3 этажа западной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 1,11 метра, замеры выполнены механической рулеткой); ширина горизонтального участка путей эвакуации в коридоре 1 этажа здания выполнена шириной в свету менее 1,2 метра (фактически: установлена перегородка с дверьми, выполненными шириной в свету 0,83 метра, замеры выполнены механической рулеткой); двери на путях эвакуации из терапевтического отделения в рентгенологическое отделение на 1 этаже здания (горизонтальный участок путей эвакуации) выполнены шириной в свету менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,79 метра, замеры выполнены механической рулеткой); двери на путях эвакуации из терапевтического отделения в рентгенологическое отделение на 1 этаже здания выполнены высотой в свету менее 1,9 метра (фактически ширина составляет 1,76 метра, замеры выполнены механической рулеткой); ширина эвакуационного выхода (горизонтального участка путей эвакуации) (эвакуационный выход из лестничной клетки в коридор 1 этажа восточной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 1,07 метра, замеры выполнены механической рулеткой); ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки восточной части здания наружу составляет менее 1,2 метра (фактически: ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,96 и 0,89 метра замеры выполнены механической рулеткой); ширина эвакуационного выхода (горизонтального участка путей эвакуации) (эвакуационный выход из лестничной клетки в коридор 3 этажа восточной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 1,03 метра, замеры выполнены механической рулеткой); ширина горизонтального участка путей эвакуации в коридоре 2 этажа здания выполнена шириной в свету менее 1,2 метра (фактически: в коридоре установлены перегородки с дверьми, выполненными шириной в свету 1,09 и 1,07 метра, замеры выполнены механической рулеткой). Указанные нарушения норм пожарной безопасности представляют угрозу жизни и здоровья лиц, получающих медицинские услуги в БУЗОО «Большереченская ЦРБ» и в случае возникновения пожара могут привести к жертвам.

Просит суд обязать БУЗОО «Большереченская ЦРБ» в срок до 01.05.2025 устранить выявленные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности в здании стационара, пищеблока, терапевтического корпуса БУЗОО «Большереченская ЦРБ» по адресу: 646670, 

<

...>.

В судебном заседании помощник прокурора Шаталина Д.А. заявленные требования поддержала, считала, что предложенный ответчиком срок исполнения решения до 31.12.2027 года является неразумным.

Представитель ответчика БУЗОО «Большереченская ЦРБ» ФИО1, действующая на основании доверенности, в судебном заседании считала, что бездействие со стороны БУЗОО «Большереченская ЦРБ» отсутствует, поскольку в настоящее время заключен контракт о капитальном ремонте 3 этажа поликлиники, на следующий год планируется ремонт второго и первого этажей, имеется проектно-сметная документация на лестницы эвакуационных выходов, выдано экспертное заключение. При этом, указала, что текущими ремонтами нарушения устранены быть не могут, также невозможно устранение нарушений осуществить одномоментно, поскольку учреждение не сможет в таком случае функционировать.

Главный врач БУЗОО «Большереченская ЦРБ» ФИО2 в судебном заседании пояснил, что работы нуждаются в дополнительном финансировании, в связи с чем, полагал необходимым установить срок исполнения решения суда до 31.12.2027 года.

Представитель третьего лица Территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Большереченскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области участия ФИО3 в судебном заседании пояснил, что в феврале 2023 года была проведена плановая выездная проверка БУЗОО «Большереченская ЦРБ», выдано предписание сроком исполнения до 01.02.2024 года и до 01.03.2024 года. В марте 2024 года проверка БУЗОО «Большереченская ЦРБ» была проведена прокуратурой района, в ходе которой установлено, что нарушения не устранены, предложенный ответчиком срок для исполнения решения суда считал слишком длительным.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 2(1) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года (далее – Правила) руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69–ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69 – ФЗ) руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи. 

Учитывая тот факт, что расчет пожарного риска, проведение исследований, испытаний подтверждающих обеспечение пожарной безопасности, а также разработка специальных технических условий на объектах защиты БУЗОО «Большереченская ЦРБ» не проводились, пожарная безопасность объектов защиты, должна обеспечиваться выполнением требований пожарной безопасности установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности к которым в соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся:

1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения, которых, на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона;

2) стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Как следует из материалов дела, прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности БУЗОО «Большереченская ЦРБ», по результатам которой выявлены следующие нарушения.

Так, согласно п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – Свод правил) не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.

При высоте расположения этажа или эксплуатируемой кровли не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек на лестничную клетку или непосредственно наружу. При этом двери эвакуационных выходов на указанную лестничную клетку с этажа (части этажа), а также с нижележащих этажей должны быть предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен вести непосредственно на лестничную клетку.

В нарушение вышеуказанного, на объекте защиты - здание стационара по адресу: 

<

...>, литера Н, 2-й эвакуационный выход со второго этажа южной части здания (фактически имеется 1 эвакуационный выход через лестничную клетку и 1 запасный выход ведущий через переход в помещение столовой здания пищеблока).

Также, прокуратурой района проведена проверка в здании поликлиники БУЗОО «Большереченская ЦРБ» по адресу: 

<

...>, литера А, по результатам которой установлено следующее.

В соответствии с п. 4.3.3 Свода правил ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях.

Однако, ширина эвакуационного выхода из поэтажного коридора (горизонтального участка путей эвакуации) (эвакуационный выход из коридора 1 этажа в боковую лестничную клетку восточной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 1,11 метра, замеры выполнены механической рулеткой).

В нарушение вышеуказанного, ширина горизонтального участка путей эвакуации в коридоре 1 этажа здания выполнена шириной в свету менее 1,2 метра (фактически: установлена перегородка с дверьми, выполненными шириной в свету 1,07 метра, замеры выполнены механической рулеткой).

Кроме того, ширина эвакуационного выхода (горизонтального участка путей эвакуации) из поэтажного коридора (эвакуационный выход из коридора 1 этажа в боковую лестничную клетку западной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 1,10 метра, замеры выполнены механической рулеткой).

В соответствии с п. 4.2.19 Свода правил ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м2 без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.

Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 человек и более должна быть не менее 1,2 м.

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях.

Однако, ширина основного эвакуационного выхода на 1 этаже в западной части здания составляет менее 1,2 метра (фактически: ширина составляет 1,07 метра, замеры выполнены механической рулеткой).

В соответствии с ч. 1 ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Кроме того, прокуратурой района проведена проверка в здании пищеблока БУЗОО «Большереченская ЦРБ», расположенного по адресу: 

<

...>, литера Ж.

В соответствии с п. 5.1.3 Свода Правил не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.

В нарушение вышеуказанного, в здании пищеблока отсутствует второй рассредоточенный эвакуационный выход со второго этажа здания.

Помимо прочего, прокуратурой района проведена проверка в здании терапевтического корпуса, расположенного по адресу: 

<

...>, литера М.М1, по результатам которого установлено следующее.

В соответствии с п. 5.1.4 Свода правил минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.

В нарушение вышеуказанного, ширина эвакуационного выхода из поэтажного коридора (горизонтального участка путей эвакуации) (эвакуационный выход из коридора 1 этажа к основному эвакуационному выходу в западной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 1,01 метра, замеры выполнены механической рулеткой).

В нарушение п. 4.3.3 Свода правил ширина эвакуационного выхода (горизонтального участка путей эвакуации) (эвакуационный выход из коридора 1 этажа в тамбуре к основному эвакуационному выходу в западной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 0,92 метра, замеры выполнены механической рулеткой).

Кроме того, ширина эвакуационного выхода (горизонтального участка путей эвакуации) (эвакуационный выход из лестничной клетки в коридор 1 этажа западной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 1,11 метра, замеры выполнены механической рулеткой).

В соответствии с п. 4.3.6 Свода правил на путях эвакуации, как правило, не допускается:

устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты, разрезных лестничных площадок, за исключением криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений (кроме зданий лечебных учреждений) с пребыванием не более 5 человек, и криволинейных парадных лестниц при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил, а также за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности);

устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах лестницы или лестничной клетки. Допускается в пределах лестничной клетки или лестницы устройство ступеней с иными параметрами для маршей, ведущих в технические этажи, чердаки, на кровлю (за исключением эксплуатируемой) и в служебные помещения с пребыванием не более 5 человек при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил.

В нарушение вышеуказанного, лестничные марши в лестничных клетках здания, имеют различную высоту поступи ступеней в пределах марша лестницы (фактически ступени выполнены высотой от 5 см до 17 см, замеры выполнены механической рулеткой).

В нарушение п.п. 4.3.3, 5.1.4 Свода правил ширина эвакуационного выхода (горизонтального участка путей эвакуации) (эвакуационный выход из лестничной клетки в коридор 3 этажа западной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 1,11 метра, замеры выполнены механической рулеткой).

Кроме того, ширина горизонтального участка путей эвакуации в коридоре 1 этажа здания выполнена шириной в свету менее 1,2 метра (фактически: установлена перегородка с дверьми, выполненными шириной в свету 0,83 метра, замеры выполнены механической рулеткой).

В нарушение п.п. 4.3.3, 5.1.4 Свода правил двери на путях эвакуации из терапевтического отделения в рентгенологическое отделение на 1 этаже здания (горизонтальный участок путей эвакуации) выполнены шириной в свету менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,79 метра, замеры выполнены механической рулеткой).

В соответствии с п. 4.2.18 Свода правил высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. На реконструируемых объектах (в случае, если проводимые работы не затрагивают указанные выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное.

В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с одиночными рабочими местами допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.

В любом случае при высоте выхода менее 1,9 м должно быть применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность.

В нарушение вышеуказанного, двери на путях эвакуации из терапевтического отделения в рентгенологическое отделение на 1 этаже здания выполнены высотой в свету менее 1,9 метра (фактически ширина составляет 1,76 метра, замеры выполнены механической рулеткой).

В нарушение п.п. 4.3.3, 5.1.4 Свода правил ширина эвакуационного выхода (горизонтального участка путей эвакуации) (эвакуационный выход из лестничной клетки в коридор 1 этажа восточной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 1,07 метра, замеры выполнены механической рулеткой).

В соответствии с п. 4.2.20 Свода Правил ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы, а в зданиях класса Ф2.1, Ф.2.2, Ф4.1 - не менее ширины марша лестницы, определяемой расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением. При требуемом значении ширины выхода 1,2 м и более и наличии нескольких выходов из лестничной клетки их суммарная ширина должна быть не менее требуемого значения, а ширина каждого из выходов - не менее 0,9 м.

В нарушение вышеуказанного, ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки восточной части здания наружу составляет менее 1,2 метра (фактически: ширина эвакуационных выходов в свету составляет 0,96 и 0,89 метра замеры выполнены механической рулеткой).

В нарушение п. 4.3.3, 5.1.4 Свода Правил ширина эвакуационного выхода (горизонтального участка путей эвакуации) (эвакуационный выход из лестничной клетки в коридор 3 этажа восточной части здания) составляет менее 1,2 м (фактически: ширина составляет 1,03 метра, замеры выполнены механической рулеткой).

Кроме того, ширина горизонтального участка путей эвакуации в коридоре 2 этажа здания выполнена шириной в свету менее 1,2 метра (фактически: в коридоре установлены перегородки с дверьми, выполненными шириной в свету 1,09 и 1,07 метра, замеры выполнены механической рулеткой).

В связи с выявленными нарушениями, прокурором Большереченского района в адрес главного врача БУЗОО «Большереченская ЦРБ» внесено представление.

Доказательств устранения выявленных нарушений суду представлено не было, ответчиком данное обстоятельство не оспаривалось.

При указанных обстоятельствах суд находит исковые требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст.206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Принимая во внимания объем предполагаемых действий и затрат, необходимых для исполнения решения, суд полагает достаточным и разумным установить срок исполнения решения суда до 31.12.2025 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Большереченского района Омской области удовлетворить.

Обязать БУЗОО «Большереченская ЦРБ» в срок до 31.12.2025 года устранить выявленные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности в здании стационара, пищеблока, терапевтического корпуса БУЗОО «Большереченская ЦРБ» по адресу: 

<

...> 

Решение может быть обжаловано в Омский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Большереченский районный суд Омской области в течении месяца со дня принятия его в окончательной форме.

Судья Ю.С. Костючко