к делу №г.

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(заочное)

Станица Староминская Краснодарского края 14 февраля 2020 года

Староминский районный суд Краснодарского края в составе: 

председательствующего судьи Довбня А.А., 

при секретаре Фоменко Н.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ОНД и ПР Староминского района УНД и ПР ГУ МЧС России Краснодарскому краю к ФИО1 и ФИО2 о запрете деятельности до устранения нарушений законодательства в области пожарной безопасности, 

У С Т А Н О В И Л:

ОНД и ПР Староминского района УНД и ПР ГУ МЧС России Краснодарскому краю обратилось в суд с иском к ФИО3 и ФИО2 о запрете деятельности до устранения нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указывая, что отделом надзорной деятельности и профилактической работы Староминского района не проведена внеплановая проверка по предписанию на предмет соответствия обязательным требованиям пожарной безопасности, в связи с препятствованием к проведению проверки собственника объекта защиты здание магазина компьютерной техники «Смарт» расположенный на 2-ом этаже, по адресу: Староминский район, ст. Староминская, ул. Кольцовская 130 «А», собственником которого является ФИО3. 

При плановой проверке установлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности допущенных в помещениях №, а именно: Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ В нарушение п. 2, п. 460, п. 461 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390. В нарушение п. 2, п. 460, п. 461 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390; Допущено размещение мебели на лестничной площадке магазина. В нарушение п. 23 п.п. "к" ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390; не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний (наружная лестница 3-го типа, установленная с тыльной стороны магазин мебели). В нарушение п. 24 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390; помещения магазина не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. В нарушение ст. 83 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4, п.10 таблицы А.1 Приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009; помещения магазина не обеспечено наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. В нарушение п. 4 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390; на объекте защиты не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не проводятся не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по отработке плана эвакуации. В нарушение п. 12 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390; не разработана и не утверждена приказом программа проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа. В нарушение п. 3 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390, п. 14, п. 18 прил № 2 НПБ 645; помещения магазина не обеспечены огнетушителями согласно норм положенности, а именно не проведен расчет необходимого запаса первичных средств пожаротушения отдельно для каждого помещения и здания в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В нарушение ст. 6, ст. 60 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 70, п. 468, п. 474 прил. № 1 и № 2 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390, п.4.1.28 СП 9.13130.2009; помещение, используемое как складское (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) не отделено от торгового помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости. Отсутствует в проеме противопожарная дверь. В нарушение п.231 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правитель-ства 390 от 25.04.2012 года; не проведен соответствующий расчет по определению категории складского помещения по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 (Расчеты не представлены). В нарушение ст. 5,6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.2, п.4.3, п.5.1, таблица 1, п. 5.2 СП 12.13130.2009; применены горючие декоративные материалы – баннеры на путях эвакуации. Отсутствуют сертификаты пожарной безопасности. В нарушение ч. 4 ст.4 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства 390 от 25.04.2012 года; помещения магазина не оборудованы системой оповещения людей о пожаре 1-го типа. В нарушение ст. 84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, п.8 таблицы 2 СП 3.13130.2009. 

В случае возникновения пожара в помещении магазина компьютерной техники, расположенного по адресу: Староминский район, ст. Староминская, ул. Кольцовская, 130 «А», создается угроза жизни и здоровью граждан, находящихся в здании. 

Указанные нарушения подтверждаются актом проверки № 46 от 19.03.2019 года. 

При плановой проверке гражданина ФИО2, который является собственником, установлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности допущенных в помещениях №. На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390); не обеспечено проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), установленных на первом этаже здания, с оформлением соответствующего акта проверки. В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390; не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты, установленных на первом этаже здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В нарушение п. 63 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390); не организовано проведение проверки работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов источников наружного противопожарного водоснабжения. В нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390). 

Указанные нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу жизни и здоровья неопределенного круга граждан в случае возникновения пожара, что является поводом и основанием в соответствии со ст. 46 Гражданского процессуального кодекса РФ для обращения ОНД и ПР Староминского района в суд в интересах Российской Федерации. 

Просит суд запретить гражданину ФИО3, и иным лицам эксплуатацию, пользование, включая сдачу в аренду, безвозмездное пользование объекта защиты здания 2-ой этаж, с кадастровым номером № площадью 254,9 кв.м. расположенного по адресу: Староминский район, ст. Староминская, ул. Кольцовская 130 «А», в том числе осуществления в нем деятельности арендаторов, пользователей, до устранения следующих нарушений требований законодательства о пожарной безопасности: В части устранения нарушений допущенных в помещениях (кадастровый номер) №. 1. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ В нарушение п. 2, п. 460, п. 461 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390. В нарушение п. 2, п. 460, п. 461 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390. 2. Допущено размещение мебели на лестничной площадке магазина. В нарушение п. 23 п.п. "к" ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390. 3. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний (наружная лестница 3-го типа, установленная с тыльной стороны магазин мебели). В нарушение п. 24 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390. 4. Помещения магазина не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. В нарушение ст. 83 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4, п.10 таблицы А.1 Приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009. 5. Помещения магазина не обеспечено наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. В нарушение п. 4 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390. 6. На объекте защиты не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не проводятся не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по отработке плана эвакуации. В нарушение п. 12 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390. 7. Не разработана и не утверждена приказом программа проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа. В нарушение п. 3 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390, п. 14, п. 18 прил № 2 НПБ 645. 8. Помещения магазина не обеспечены огнетушителями согласно норм положенности, а именно не проведен расчет необходимого запаса первичных средств пожаротушения отдельно для каждого помещения и здания в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В нарушение ст. 6, ст. 60 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 70, п. 468, п. 474 прил. № 1 и № 2 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390, п.4.1.28 СП 9.13130.2009. 9. Помещение, используемое как складское (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) не отделено от торгового помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости. Отсутствует в проеме противопожарная дверь. В нарушение п.231 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства 390 от 25.04.2012 года. 10. Не проведен соответствующий расчет по определению категории складского помещения по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 (Расчеты не представлены). В нарушение ст. 5,6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.2, п.4.3, п.5.1, таблица 1, п. 5.2 СП 12.13130.2009. 11. Применены горючие декоративные материалы – баннеры на путях эвакуации. Отсутствуют сертификаты пожарной безопасности. В нарушение ч. 4 ст.4 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства 390 от 25.04.2012 года. 12. Помещения магазина не оборудованы системой оповещения людей о пожаре 1-го типа. В нарушение ст. 84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, п.8 таблицы 2 СП 3.13130.2009. 

Просит суд запретить гражданину ФИО2, и иным лицам эксплуатацию, пользование, включая сдачу в аренду, безвозмездное пользование объекта защиты здания 1-й этаж, с кадастровым номером № площадью 254,9 кв.м. расположенного по адресу: Староминский район, ст. Староминская, ул. Кольцовская 130 «А», в том числе осуществления в нем деятельности арендаторов, пользователей, до устранения следующих нарушений требований законодательства о пожарной безопасности: в части устранения нарушений допущенных в помещениях: (кадастровый номер) №. 1.На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390). 2.Не обеспечено проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), установленных на первом этаже здания, с оформлением соответствующего акта проверки. В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390). 3.Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты, установленных на первом этаже здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В нарушение п. 63 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390). 4.Не организовано проведение проверки работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов источников наружного противопожарного водоснабжения. В нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390). 

В судебном заседании произведена замена ненадлежащего ответчика ФИО3 на надлежащего ФИО1. 

Представитель истца в судебное заседание не явился, уведомлен должным образом, просил суд рассмотреть дело в его отсутствие. На исковых требованиях настаивал, просил удовлетворить их в полном объеме. 

Ответчики ФИО2 и ФИО1, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом, причин не явки в суд не предоставили.

Суд считает возможным рассмотреть данное дело в порядке заочного производства в соответствии со ст.ст.233- 234 ГПК РФ.

Суд исследовав имеющиеся в материалах дела документы, подлинность и достоверность которых у суда сомнений не вызывает, считает необходимым исковые требования удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании было с достаточной достоверностью установлено, что в соответствии с распоряжением ОНД и ПР Староминского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю о проведении плановой, выездной проверки объекта защиты собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем от 24.05.2019г., № 156, проведена проверка объекта защиты (объект защиты нежилое здание) расположенное по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская ул. Кольцовская 130А, собственниками которого являются ФИО2 и ФИО1.

Согласно акта проверки ОНД и ПР Староминского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, объекта защиты собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем № 156 от 19.06.2019г., выявлены нарушения требований пожарной безопасности, для устранения которых ОНД и ПР Староминского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, собственнику объекта защиты ФИО2, вынесено предписание № 156/1/4 от 19.07.2019г., об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. 

21.10.2019г., ОНД и ПР Староминского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, не проведена внеплановая проверка по предписанию на предмет соответствия обязательным требованиям пожарной безопасности, в связи с препятствованием к проведению проверки объекта защиты здание магазина компьютерной техники «Смарт» расположенный на 2-ом этаже, по адресу: Староминский район, ст. Староминская, ул. Кольцовская 130 «А», что подтверждается актом о невозможности проведения проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя № 252 от 21.10.2019г. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности” пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) техническое характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу ст.ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожара безопасности.

Согласно п. 22 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

Согласно ч.1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса РФ способом защиты гражданских прав является пресечение действий, нарушающих право и создающих угрозу его нарушения.

Согласно выпискам из ЕГРН от 16.03.2017 г. ФИО2, на праве собственности принадлежат нежилые помещения №,2,3,4.5,6 кадастровый №, нежилое помещение № кадастровый №, расположенные в ст.Староминской по ул. Кольцовская д. 130А.

Согласно выпискам из ЕГРН от 27.09.2018г., ФИО1, на праве собственности принадлежат нежилые помещения № кадастровый №, нежилые помещения №,9,10 кадастровый №, расположенные в ст. Староминской по ул. Кольцовская д. 130А.

В случае, если эксплуатация объекта создаёт опасность причинения вреда в будущем, согласно ч. 1 ст. 1065 ГК РФ, по решению суда такая деятельность может быть запрещена.

Согласно п.п. 7, 8 ст. 2 Градостроительного кодекса РФ одними из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности являются осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов, требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам.

В случае возникновения пожара в помещении магазина компьютерной техники, расположенного по адресу: Староминский район, ст. Староминская, ул. Кольцовская д.130А, создается угроза жизни и здоровью граждан, находящихся в здании. 

Учитывая, что выявленные при эксплуатации здания магазина компьютерной техники нарушения законодательства о пожарной безопасности, в случае возникновения пожара, могут повлечь за собой многочисленные жертвы либо привести к значительному материальному ущербу для разных лиц, то имеются основания запретить ФИО2, ФИО1, и иным лицам эксплуатацию, пользование, включая сдачу в аренду, безвозмездное пользование объекта защиты здания расположенного по адресу: Староминский район, ст. Староминская, ул. Кольцовская 130 «А», в том числе осуществления в нем деятельности арендаторов, пользователей, до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск ОНД и ПР Староминского района УНД и ПР ГУ МЧС России Краснодарскому краю к ФИО1 и ФИО2 о запрете деятельности до устранения нарушений законодательства в области пожарной безопасности, удовлетворить.

Запретить гражданину ФИО1 и иным лицам эксплуатацию, пользование, включая сдачу в аренду, безвозмездное пользование объекта защиты здания 2-ой этаж, с кадастровым номером № площадью 254,9 кв.м. расположенного по адресу: Староминский район, ст. Староминская, ул. Кольцовская 130 «А», в том числе осуществления в нем деятельности арендаторов, пользователей, до устранения следующих нарушений требований законодательства о пожарной безопасности: В части устранения нарушений допущенных в помещениях (кадастровый номер) №. 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ В нарушение п. 2, п. 460, п. 461 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390. В нарушение п. 2, п. 460, п. 461 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390. 

2. Допущено размещение мебели на лестничной площадке магазина. В нарушение п. 23 п.п. "к" ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390. 

3. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний (наружная лестница 3-го типа, установленная с тыльной стороны магазин мебели). В нарушение п. 24 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390. 

4. Помещения магазина не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. В нарушение ст. 83 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4, п.10 таблицы А.1 Приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009.

5. Помещения магазина не обеспечено наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. В нарушение п. 4 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390. 

6. На объекте защиты не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не проводятся не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по отработке плана эвакуации. В нарушение п. 12 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390. 

7. Не разработана и не утверждена приказом программа проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа. В нарушение п. 3 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390, п. 14, п. 18 прил № 2 НПБ 645. 

8. Помещения магазина не обеспечены огнетушителями согласно норм положенности, а именно не проведен расчет необходимого запаса первичных средств пожаротушения отдельно для каждого помещения и здания в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В нарушение ст. 6, ст. 60 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 70, п. 468, п. 474 прил. № 1 и № 2 ППР в РФ, Постановление правительства РФ № 390, п.4.1.28 СП 9.13130.2009. 

9. Помещение, используемое как складское (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) не отделено от торгового помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости. Отсутствует в проеме противопожарная дверь. В нарушение п.231 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства 390 от 25.04.2012 года. 

10. Не проведен соответствующий расчет по определению категории складского помещения по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 (Расчеты не представлены). В нарушение ст. 5,6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.2, п.4.3, п.5.1, таблица 1, п. 5.2 СП 12.13130.2009. 

11. Применены горючие декоративные материалы – баннеры на путях эвакуации. Отсутствуют сертификаты пожарной безопасности. В нарушение ч. 4 ст.4 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства 390 от 25.04.2012 года. 

12. Помещения магазина не оборудованы системой оповещения людей о пожаре 1-го типа. В нарушение ст. 84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, п.8 таблицы 2 СП 3.13130.2009. 

Запретить ФИО2 и иным лицам эксплуатацию, пользование, включая сдачу в аренду, безвозмездное пользование объекта защиты здания 1-й этаж, с кадастровым номером № площадью 254,9 кв.м. расположенного по адресу: Староминский район, ст. Староминская, ул. Кольцовская 130 «А», в том числе осуществления в нем деятельности арендаторов, пользователей, до устранения следующих нарушений требований законодательства о пожарной безопасности: в части устранения нарушений допущенных в помещениях: (кадастровый номер) №. 

1.На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390). 

2.Не обеспечено проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), установленных на первом этаже здания, с оформлением соответствующего акта проверки. В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390). 

3.Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты, установленных на первом этаже здания (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В нарушение п. 63 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390). 

4.Не организовано проведение проверки работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов источников наружного противопожарного водоснабжения. В нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390).

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Староминской районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Староминский районный суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий А.А. Довбня