Дело № 2-37/17 г. 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 января 2017 года г. Никольск 

Никольский районный суд Вологодской области в составе судьи Шмаковой О.А., при секретаре Верховцевой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ТО Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком и Никольском районах (далее ТО Роспотребнадзора) к бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области «Никольская центральная районная больница» о понуждению к выполнению законных требований в интересах неопределенного круга лиц, 

у с т а н о в и л :

ТО Роспотребнадзора обратилось в суд с иском в интересах неопределенного круга потребителей к БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» о понуждению к выполнению законных требований, а именно об обязании БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» исполнить требования законодательства Российской Федерации в части соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в срок до 15 сентября 2017, а именно: во всех отделениях многопрофильного стационара, холлах устранить дефекты внутренней отделки помещений: трещины, отсутствие облицовочной плитки, шелушение краски, разрывы линолеума, края линолеума не подведены под плинтуса и др. в соответствии с п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 11.14 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее СанПиН 2.1.3.2630-10), ст.II, ч,1 ст.24, ст.29 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ №52-ФЗ); обеспечить отделения многопрофильного стационара мебелью, наружная поверхность которой является гладкой, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств - в соответствии с II. 8.8 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.29 ФЗ №52-ФЗ; здания многопрофильного стационара, поликлиники, стоматологической поликлиники оборудовать централизованным горячим водоснабжением в соответствии с п. 5.1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, 4.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ; здания МО оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением - в соответствии с п. 6.4 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ; при входе в операционный блок оборудовать санитарный пропускник для персонала в соответствии с п.п. 10.4.4,10.4.9 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 сг.29 ФЗ №52-ФЗ; оборудовать самостоятельные системы вентиляции для помещений операционных, реанимационных многопрофильного стационара - в соответствии с п. 6.12 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, 4.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ; оборудовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением без устройства организованного притока из помещений душевых, санитарных узлов, помещений для грязного белья в многопрофильном стационаре (

<

...>), поликлинике (

<

...>) - в соответствии с п. 6.29 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, м.1 ст.24 ФЗ №52- ФЗ; обеспечить системами централизованного водоснабжения или водопроводом от местных источников и канализацией фельдшерско-акушерские пункты: Ирдановский, Югский, Скочковский, Займищенский, Кумбиссерский, Пермасский, Переселенческий, Широкинский, Милофановский, Калининский, Марковский, Теребаевский - в соответствии с п.п. 5.1, 5.4 главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ; в патологоанатомическом отделении оборудовать отдельную секционную для вскрытия инфицированных трупов, имеющую отдельный выход наружу - в соответствии с п.п. 10.16.2, 10.16.3 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.29 ФЗ №52-ФЗ; прачечную учреждения оборудовать общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением - в соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно- эпидемиологические требовании к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ; моечные ванны для мытья кухонной посуды на пищеблоке, в буфетных терапевтического, педиатрического, хирургического отделений, являющиеся источниками повышенных выделений влаги. тепла оборудовать локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения - в соответствии с ст.11, ч. 1 ст. 17, ст. 24 № 52-ФЗ, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питании, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01); в клинико-диагностической лаборатории оборудовать боксированные помещения, либо боксы биологической безопасности II класса для проведения работ, связанных с высоким риском образования аэрозоля (центрифугирование) - в соответствии с н.и. 2.4.3, 2.3.32 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» (далее СП 1.3.2322-08), ст. 11, ч.1 ст.26, ч.1 ст. 24 ФЗ №52-ФЗ; процедурную маммографического кабинета обеспечить приточно-вытяжной механической вентиляцией - в соответствии с п. 3.29 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» (далее СанПиН 2.6.1.1192-03), ст. 11, ст.27 ФЗ №52-ФЗ; получить санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления медицинской деятельности по рентгенологии (флюорографический и рентгенодиагностический кабинеты по адресу: 

<

...>; в маммографическом кабинете по адресу: 

<

...>) - в соответствии с н.и. 2.5,3.31 СанПиН 2.6.1.1192-03, ст. 11, ст. 40 ФЗ №52- ФЗ; в местах установки раковин и других санитарных приборов выполнить отделку керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 метра от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны в кабинетах поликлиники (

<

...>), абортной хирургического отделения - в соответствии с и. 4.6 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, ст. 11, ч.1 ст. 24 ФЗ №52-ФЗ; обеспечить наличие отдельных моек для мытья рук или двугнездных раковин (моек) в кабинетах, где проводится обработка инструментов: в гнойной перевязочной поликлиники - в соответствии с II. 5.8 гл. I СаиПиН 2.1.3.2630-10, ст. 11, ч.1 ст. 24 ФЗ №52-ФЗ; в приемно-диагностическом отделении оборудовать перевязочный кабинет для оказания неотложной помощи (ПХО раны, перевязки и т.д.) в целях обеспечения условий для соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, исключения возможности перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности - в соответствии с п.п. 3.1, 3.3 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, ст. 11, ч. 1 ст. 29 ФЗ №52-ФЗ; в помещении «заразной» зоны клинико-диагностической лаборатории для работы с гельминтами исключить использование стола из древесины - в соответствии с п. 2.3.17 СП 1.3.2322-08, ст.10, ст.26 ФЗ №52-ФЗ; помещение клинико-диагностической лаборатории оборудовать вытяжным шкафом для исследований на кишечные протозоозы и гельминтозы - в соответствии с п. 2.3.31 СП 1.3.2322-08, ст. 10, ст.26 ФЗ №52-ФЗ; устранить дефекты внутренней отделки стен и потолка в складском помещении пищеблока - в соответствии с п. 4.1, и. 14.2 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, п.п. 5.5, 5.6, 5.16 СП 2.3.6.1079-01, ст. 11, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 29 ФЗ №52-ФЗ; устранить дефекты стен, полов и потолков в буфетных терапевтическою, детского и хирургического отделений - в соответствии с п. 4.1, п. 14.2 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, п.п. 5.5, 5.6, 5.16 СП 2.3.6.1079-01, ст. 11, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 29 ФЗ №52-ФЗ. Обязать Департамент здравоохранения Вологодской области обеспечить финансирование необходимых ремонтных работ, обеспечивающее их выполнение в срок 15 сентября 2017 г.

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО1 поддержала заявленные требования. В обоснование заявленных требований показала, что при проведении неоднократных плановых и внеплановых выездных проверок в отношении БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Несмотря на неоднократные предписания об устранении выявленных нарушений, ответчиком в полной мере нарушения не устранены. Ответчик за указанные нарушения привлекался к административной ответственности, предписания не обжаловал. 

Представитель ответчика главный врач БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» ФИО2 и представитель по доверенности ФИО3 в судебном заседании исковые требования Роспотребнадзора признали. Выявленные нарушения не оспаривали. Просили суд установить срок для добровольного устранения выявленных нарушений до 31 декабря 2018 года, поскольку для устранения всех нарушений требуется значительная денежная сумма, которой у ответчика не имеется. По причине недостаточного финансирования ответчик не имеет возможности исполнить решение суда в столь короткие сроки. Просили учесть, что БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» предпринимаются все возможные меры к устранению выявленных нарушений.

Представитель третьего лица Департамента Здравоохранения Вологодской области ФИО4 в отзыве на исковое заявление возражал против удовлетворения требований истца, указав, что в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации финансовые средства учреждению на ремонт помещений могут быть предоставлены из областного бюджета в форме субсидий на иные цели при условии если в областном бюджете будут предусмотрены соответствующие средства. Закупка товаров, работ и услуг осуществляется Учреждением самостоятельно в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и законодательства о закупках товаров, работ и услуг.

Заслушав стороны и изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 46 ГПК РФ ТО Роспотребнадзора вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц. 

Из материалов дела видно, что БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» осуществляет медицинскую деятельность на территории Никольского муниципального района.

В результате многократных проверок, проведенных ТО Роспотребнадзора в отношении БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно:

во всех отделениях многопрофильного стационара, холлах выявлены дефекты внутренней отделки помещений: трещины, отсутствие облицовочной плитки, шелушение краски, разрывы линолеума, края линолеума не подведены под плинтуса — нарушены п.п. 4.1., 4.2, 4.3, 4.5, 11.14 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст.29 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ №52-ФЗ);

используемая в отделениях многопрофильного стационара мебель имеет дефекты наружной отделки - нарушены п. 8.8 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.29 Ф3№52-Ф3;

здания многопрофильного стационара, поликлиники, стоматологической поликлиники не оборудованы централизованным горячим водоснабжением - нарушены п. 5.1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ;

здания МО не оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением - нарушены п. 6.4 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ;

при входе в операционный блок не оборудован санитарный пропускник для персонала - нарушены п.п. 10.4.4,10.4.9 главы 1 СанТГиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.29 ФЗ №52-ФЗ;

отсутствуют самостоятельные системы вентиляции для помещений операционных, реанимационных многопрофильного стационара - нарушены п. 6.12 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 ст. 11, ст.24 ФЗ №52-ФЗ;

отсутствует вытяжная вентиляция с механическим побуждением из помещений душевых, санитарных узлов, помещений для грязного белья в многопрофильном стационаре - нарушены п. 6.29 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ;

не обеспечены система централизованного водоснабжения или водопроводом от местных источников и канализацией фельдшерско-акушерские пункты: Ирдановский. Югский, Скочковский, Займищснский, Кумбиссерский, Пермасский, Переселенческий, Широкинский, Милофановский, Калининский, Марковский, Теребаевский - нарушены п.п. 5.1, 5.4 главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ;

в патологоанатомическом отделении не оборудована отдельная секционная для вскрытия инфицированных трупов, имеющая отдельный выход наружу - нарушены п.п. 10.16.2, 10.16.3 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.29 Ф3№52-Ф3;

прачечная учреждения не оборудована общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением - нарушены н. 3.1 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», ст.11, 4.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ;

моечные ванны для мытья кухонной посуды на пищеблоке, в буфетных терапевтического, педиатрического, хирургического отделений, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения - нарушены ст.11, ч. 1 ст. 17, ст. 24 № 52-ФЗ, п. 4.5. СП 2.3.6.1079- 01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01);

в клинико-диагностической лаборатории не оборудованы боксированные помещения, либо боксы биологической безопасности II класса для проведения работ, связанных с высоким риском образования аэрозоля (центрифугирование) - нарушены п.п. 2.4.3, 2.3.32 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 1II-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» (далее СП 1.3.2322-08), ст. 11, 4.1 сг.26, 4.1 ст. 24 ФЗ №52-ФЗ;

процедурная маммографического кабинета не обеспечена приточно-вытяжной механической вентиляцией — нарушены и. 3.29 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» (далее СанПиН 2.6.1.1192-03), ст. 11, ст.27 ФЗ №52-ФЗ;

не получены санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления медицинской деятельности по рентгенологии (флюорографический и рентгенодиагностический кабинеты но адресу: 

<

...>; в маммографическом кабинете по адресу: 

<

...>) - нарушены п.п. 2.5,3.31 СанПиН 2.6.1.1192-03, ст. 11, ст. 40 ФЗ №52-ФЗ;

в местах установки раковин и других санитарных приборов отсутствует отделка керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 метра от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны в кабинетах поликлиники (

<

...>), абортной хирургического отделения - нарушены п. 4.6 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст. 11, ч.1 ст. 24 ФЗ №52-ФЗ;

не обеспечено наличие отдельных моек для мытья рук или двугнездные раковины (мойки) в кабинетах, где проводится обработка инструментов: в гнойной перевязочной поликлиники - нарушены и. 5.8 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, ст. 11, ч.1 ст. 24 ФЗ №52-ФЗ;

в приемно-диагностическом отделении не оборудован перевязочный кабинет для оказания неотложной помощи (ПХО раны, перевязки и т.д.) в целях обеспечения условий для соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, исключения возможности перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности - нарушены п.п. 3.1, 3.3 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10,, ст. И, ч.1 ст. 29 ФЗ №52-ФЗ;

в помещении «заразной» зоны клинико-диагностической лаборатории для работы с гельминтами используется стол из древесины - нарушены п. 2.3.17 СП 1.3.2322-08, ст. 11, ст.26 ФЗ №52- ФЗ;

помещение клинико-диагностичекой лаборатории не оборудовано вытяжным шкафом для исследований на кишечные иротозоозы и гельминтозы - нарушены п. 2.3.31 СП 1.3.2322-08, ст. 11, ст.26 ФЗ №52-ФЗ;

не устранены дефекты внутренней отделки степ и потолка в складском помещении пищеблока, нарушены п. 4.1, п. 14.2 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, п.п. 5.5,5.6,5.16 СГ1 2.3.6.1079-01, ст. 11, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 29 ФЗ №52-ФЗ;

не устранены дефекты стен, полов и потолков в буфетных терапевтического, детского и хирургического отделений — нарушены и. 4.1, п. 14.2 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, п.п. 5.5, 5.6, 5.16 СП 2.3.6.1079-01, ст. 11, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 29 ФЗ №52-ФЗ.

Выявленные нарушения представляют угрозу для здоровья пациентов, посещающих данное лечебное учреждение и (или) проходящих лечение в данном данного учреждении здравоохранения, а также работающего в нем персонала.

Для устранения указанных нарушений лечебное учреждение предпринимало меры по устранению нарушений, однако, до настоящего времени нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства не устранены, несмотря на вынесенные территориальным отделом Роспотребнадзора предписания. 

Согласно Устава бюджетного учреждения, утвержденного приказом Департамента здравоохранения Вологодской области от 18.10.12 г. № 699 (с последующими изменениями) (п. 1.3 Устава) функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет департамент здравоохранения Вологодской области, финансирование обеспечения деятельности учреждения осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы (п. 3.12 Устава).

Однако, поскольку Департамент здравоохранения Вологодской области не привлечен к участию в деле в качестве соответчика, исковые требования об обязании его произвести какие-либо действия не являются законными и не подлежат удовлетворению

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Статья 11 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ обязывает юридических лиц выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Обязанность выполнения указанных требований обусловлена необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предоставления гарантий безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей.

Таким образом, оснований для отказа истцу в удовлетворении требований к ответчику по указанным основаниям и в заявленные сроки, не имеется. 

руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

р е ш и л:

Исковые требования ТО Роспотребнадзора удовлетворить.

Обязать БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» исполнить требования законодательства Российской Федерации в части соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в срок до 15 сентября 2017, а именно: 

- во всех отделениях многопрофильного стационара, холлах устранить дефекты внутренней отделки помещений: трещины, отсутствие облицовочной плитки, шелушение краски, разрывы линолеума, края линолеума подвести под плинтуса в соответствии с п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 11.14 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее СанПиН 2.1.3.2630-10), ст.11, ч,1 ст.24, ст.29 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ №52-ФЗ);

- обеспечить отделения многопрофильного стационара мебелью, наружная поверхность которой является гладкой, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств - в соответствии с п. 11, 8.8 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.29 ФЗ №52-ФЗ; 

- здания многопрофильного стационара, поликлиники, стоматологической поликлиники оборудовать централизованным горячим водоснабжением в соответствии с п. 5.1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, 4.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ; 

- здания МО оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением - в соответствии с п. 6.4 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ; 

- при входе в операционный блок оборудовать санитарный пропускник для персонала в соответствии с п.п. 10.4.4,10.4.9 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.29 ФЗ №52-ФЗ; 

- оборудовать самостоятельные системы вентиляции для помещений операционных, реанимационных многопрофильного стационара - в соответствии с п. 6.12 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, 4.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ; 

- оборудовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением без устройства организованного притока из помещений душевых, санитарных узлов, помещений для грязного белья в многопрофильном стационаре (

<

...>), поликлинике (

<

...>) - в соответствии с п. 6.29 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, м.1 ст.24 ФЗ №52- ФЗ; 

- обеспечить системами централизованного водоснабжения или водопроводом от местных источников и канализацией фельдшерско-акушерские пункты: Ирдановский, Югский, Скочковский, Займищенский, Кумбиссерский, Пермасский, Переселенческий, Широкинский, Милофановский, Калининский, Марковский, Теребаевский - в соответствии с п.п. 5.1, 5.4 главы VI СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ; 

- в патологоанатомическом отделении оборудовать отдельную секционную для вскрытия инфицированных трупов, имеющую отдельный выход наружу - в соответствии с п.п. 10.16.2, 10.16.3 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10, ст.11, ч.1 ст.29 ФЗ №52-ФЗ; 

- прачечную учреждения оборудовать общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением - в соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно- эпидемиологические требовании к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», ст.11, ч.1 ст.24 ФЗ №52-ФЗ; 

- моечные ванны для мытья кухонной посуды на пищеблоке, в буфетных терапевтического, педиатрического, хирургического отделений, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла оборудовать локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения - в соответствии с ст.11, ч. 1 ст. 17, ст. 24 № 52-ФЗ, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питании, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01); 

- в клинико-диагностической лаборатории оборудовать боксированные помещения, либо боксы биологической безопасности II класса для проведения работ, связанных с высоким риском образования аэрозоля (центрифугирование) - в соответствии с н.и. 2.4.3, 2.3.32 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» (далее СП 1.3.2322-08), ст. 11, ч.1 ст.26, ч.1 ст. 24 ФЗ №52-ФЗ; 

- процедурную маммографического кабинета обеспечить приточно-вытяжной механической вентиляцией - в соответствии с п. 3.29 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» (далее СанПиН 2.6.1.1192-03), ст. 11, ст.27 ФЗ №52-ФЗ; 

- получить санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления медицинской деятельности по рентгенологии (флюорографический и рентгенодиагностический кабинеты по адресу: 

<

...>; в маммографическом кабинете по адресу: 

<

...>) - в соответствии с н.и. 2.5,3.31 СанПиН 2.6.1.1192-03, ст. 11, ст. 40 ФЗ №52- ФЗ; 

- в местах установки раковин и других санитарных приборов выполнить отделку керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 метра от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны в кабинетах поликлиники (

<

...>), абортной хирургического отделения - в соответствии с и. 4.6 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, ст. 11, ч.1 ст. 24 ФЗ №52-ФЗ; 

- обеспечить наличие отдельных моек для мытья рук или двугнездных раковин (моек) в кабинетах, где проводится обработка инструментов: в гнойной перевязочной поликлиники - в соответствии с II. 5.8 гл. I СаиПиН 2.1.3.2630-10, ст. 11, ч.1 ст. 24 ФЗ №52-ФЗ; 

- в приемно-диагностическом отделении оборудовать перевязочный кабинет для оказания неотложной помощи (ПХО раны, перевязки и т.д.) в целях обеспечения условий для соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, исключения возможности перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности - в соответствии с п.п. 3.1, 3.3 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, ст. 11, ч. 1 ст. 29 ФЗ №52-ФЗ; 

- в помещении «заразной» зоны клинико-диагностической лаборатории для работы с гельминтами исключить использование стола из древесины - в соответствии с п. 2.3.17 СП 1.3.2322-08, ст.10, ст.26 ФЗ №52-ФЗ; 

- помещение клинико-диагностической лаборатории оборудовать вытяжным шкафом для исследований на кишечные протозоозы и гельминтозы - в соответствии с п. 2.3.31 СП 1.3.2322-08, ст. 10, ст.26 ФЗ №52-ФЗ; 

- устранить дефекты внутренней отделки стен и потолка в складском помещении пищеблока - в соответствии с п. 4.1, и. 14.2 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10, п.п. 5.5, 5.6, 5.16 СП 2.3.6.1079-01, ст. 11, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 29 ФЗ №52-ФЗ; 

- устранить дефекты стен, полов и потолков в буфетных терапевтическою, детского и хирургического отделений - в соответствии с п. 4.1, п. 14.2 гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, п.п. 5.5, 5.6, 5.16 СП 2.3.6.1079-01, ст. 11, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 29 ФЗ №52-ФЗ. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд в течение месяца с момента вынесения мотивированного решения суда. 

Судья – Шмакова О.А.