Дело № 5-40/2026

УИД 27RS0001-01-2026-000346-45

Резолютивная часть постановления оглашена 13.02.2026

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Судья Центрального районного суда 

<

адрес> Гришина И.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, в отношении юридического лица – акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (сокращенное название АО «ДГК»), ИНН: №, ОГРН: №, расположенного по адресу: 

<

адрес>,

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут по месту своего нахождения по адресу: 

<

адрес>, допустило нарушение требований промышленной безопасности, предусмотренных ст.9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пункта 11, п.п.1 пункта 14, пунктов 77, 80, 109, 195 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении федеральных норм и правил», выразившееся в том, что на момент проведения внеплановой выездной проверки на объекте «Участок трубопроводов теплосети 

<

адрес> СП «ПТС филиала «Приморская генерация», № III класс опасности, принадлежащем (находящемся в эксплуатации) АО «ДГК»

отсутствует антикоррозионное покрытие металлической опоры теплотрассы № в районе №; отсутствует антикоррозионное покрытие стационарных лестниц и площадок для обслуживания арматуры теплотрассы № в районе №; ограждения перилами на площадке для обслуживания арматуры в районе № практически отсутствует; на задвижках площадки для обслуживания арматуры в районе № не нанесено название и номер согласно технологическим схемам трубопроводов, а также указатели направления вращения штурвала (маховика); отсутствует антикоррозионная, тепловая и гидроизоляционной защиты теплотрассы № и паропровода № на участке от неподвижной опоры № до неподвижной опоры №; отсутствует антикоррозионное покрытие металлических конструкций опор теплотрассы № на участке от № до № и паропровода № на участке от № до №; отсутствует антикоррозионная, тепловая и гидроизоляционная защита теплотрассы № в районе №; отсутствует антикоррозионное покрытие металлических конструкций опор теплотрассы № на участке от № до №; отсутствует антикоррозионная, тепловая и гидроизоляционная защита паропровода № в районе опоры №; отсутствует технологическая и исполнительная документация по проведенному ремонту теплотрасс №, № отсутствует антикоррозионное покрытие стационарных лестниц теплотрассы № №; отсутствует антикоррозионное покрытие стационарных лестниц теплотрассы № №, №, №; отсутствует антикоррозионное покрытие стационарных лестниц площадок для обслуживания арматуры теплотрассы № №; отсутствует антикоррозионное покрытие стационарных лестниц площадок для обслуживания арматуры теплотрассы № № отсутствует антикоррозионная, тепловая и гидроизоляционная защита теплотрассы № в районе № и №.

В судебное заседание законный представитель и защитник АО «ДГК» не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены посредством почтовой связи, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовали.

От защитника АО «ДГК» – ФИО2 поступило ходатайство о назначении наказания Обществу с учетом сложного финансового положения, активной работы по устранению выявленных нарушений, отсутствия ущерба и негативных последствий, с применением положений ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ в размере 100 000 рублей.

С учетом вышеизложенного, полагаю возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Представитель административного органа – ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО3 поддержал изложенные в протоколе об административном правонарушении обстоятельства, просил привлечь АО «ДГК» к административной ответственности по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ и назначить наказание в пределах санкции, не связанное с приостановлением деятельности, поскольку это повлечет негативные последствия для потребителей тепловой энергии в зимний период.

Заслушав представителя административного органа, исследовав материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующим выводам.

Частью 1 ст.9.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», производственные объекты – территории, здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, иные подобные объекты, транспортные средства, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей деятельности. Положения настоящего Федерального закона распространяются на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на адрес и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

Исходя из приведенных норм, владельцем опасного объекта признается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, владеющие опасным объектом на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании и осуществляющие эксплуатацию опасного объекта.

Согласно ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, соблюдать требования обоснования безопасности опасного производственного объекта (в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 настоящего Федерального закона); обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на опасном производственном объекте в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона; иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган о начале осуществления конкретного вида деятельности в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"; обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности в случаях, установленных настоящим Федеральным законом; иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте; организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности; создать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее функционирование в случаях, установленных статьей 11 настоящего Федерального закона; обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями; обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа; предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц; обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ; разрабатывать декларацию промышленной безопасности в случаях, установленных абзацем первым пункта 2 статьи 14 настоящего Федерального закона; заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; выполнять указания, распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями; приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность; осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии; принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий; анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов; своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном объекте; принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте; вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; представлять в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах; принимать меры по устранению выявленных по результатам аудита системы управления промышленной безопасностью нарушений требований промышленной безопасности и осуществлять корректировку мер по снижению риска аварий на опасном производственном объекте с учетом рекомендаций по результатам такого аудита.

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ лица, виновные в нарушении названного Федерального закона, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 утверждены федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

Согласно пункту 11 ФНП от 15.12.2020 №536 для обслуживания, осмотра, ремонта оборудования под давлением проектом должно быть обеспечено наличие стационарных металлических площадок и лестниц, а также переносных, передвижных площадок и лестниц, при этом: конструкция площадок и лестниц должна соответствовать требованиям пунктов 13 - 15 ФНП; площадки и лестницы обслуживания оборудования, не соответствующие требованиям пунктов 12 и 13 настоящих ФНП смонтированные до вступления в силу приказа об утверждении ФНП, должны быть приведены в соответствие ФНП при капитальном ремонте оборудования, реконструкции (модернизации) или техническом перевооружении ОПО при условии принятия и реализации эксплуатирующей организацией мероприятий для обеспечения их безопасного использования в период до устранения несоответствий; требования к площадкам и лестницам для обслуживания оборудования, установленные в настоящих ФНП, не распространяются на лестницы, площадки и проходы, входящие в состав строительных конструкций зданий, устройство которых должно соответствовать требованиям законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов.

Как следует из подпункта 1 пункта 14 ФНП от 15.12.2020 №536, конструкцией площадок и лестниц для обслуживания, осмотра, ремонта оборудования под давлением должно быть обеспечено наличие ограждения перилами высотой не менее 900 мм со сплошной обшивкой по низу на высоту не менее 100 мм.

Пунктом 77 ФНП от 15.12.2020 №536 установлено, что вне зависимости от типа прокладки на всех трубопроводах тепловых сетей должна предусматриваться антикоррозионная, тепловая и гидроизоляционная защита: тип и способы защиты должны определяться проектной документацией в зависимости от условий эксплуатации, конструктивного исполнения, с учетом скорости коррозионного износа применяемых материалов; порядок контроля степени коррозионного износа оборудования и трубопроводов с использованием неразрушающих методов, способы, периодичность и места проведения контрольных замеров должны определяться в проектной, технической и эксплуатационной документации с учетом конкретных условий эксплуатации; в местах прохода трубопровода через стены или фундамент зданий и сооружений должен быть предусмотрен исключающий воздействие не предусмотренной расчетом нагрузки от строительных конструкций на трубопровод защитный футляр (гильза), внутренний диаметр которого должен обеспечивать наличие зазора, достаточного для свободного продольного перемещения трубопровода без повреждения изоляционного покрытия. Величина зазора и материал, применяемый для его герметизации, должны устанавливаться проектом в соответствии с требованиями НД в зависимости от климатических условий и характеристик (свойств) грунта в районе прокладки трубопровода тепловой сети. Наличие сварных соединений на недоступном для контроля участке трубопровода, расположенном в защитном футляре в месте прохода через стены или фундамент зданий и сооружений, не допускается; антикоррозионные покрытия трубопроводов тепловых сетей и их несущих металлических конструкций должны выполняться с защитными свойствами, обеспечивающими установленный срок службы трубопровода (конструкции), и гарантированным сроком службы покрытия не менее 10 лет; ввод в эксплуатацию тепловых сетей без наружного антикоррозионного покрытия труб и металлических конструкций не допускается.

Согласно пункту 80 ФНП от 15.12.2020 №536 арматура трубопроводов пара и горячей воды должна быть установлена в местах, доступных для ее безопасного обслуживания и ремонта. В необходимых случаях должны быть устроены стационарные лестницы и площадки в соответствии с проектной документацией. Допускается применение передвижных площадок и приставных лестниц для используемой реже одного раза в месяц арматуры, доступ к управлению которой необходим при отключении участка трубопровода в ремонт и подключении его после ремонта. Не допускается использование приставных лестниц для ремонта арматуры с ее разборкой и демонтажем.

Пунктом 109 ФНП от 15.12.2020 №536 установлено, что монтаж, ремонт и реконструкция (модернизация) оборудования под давлением с применением сварки и термической обработки должны быть проведены по технологии, разработанной до начала производства работ специализированной организацией, выполняющей соответствующие работы, на основании рабочих чертежей и иной конструкторской документацией разработчика проекта и документации организации-изготовителя оборудования для вновь монтируемого или реконструируемого оборудования, а также чертежей изготовителя на заменяемые при ремонте оборудования элементы, актуализированных организацией-изготовителем или (при его отсутствии) организацией исполнителем работ по ремонту в соответствии с действующими требованиям на момент их производства).

Все положения принятой технологии должны быть отражены в технологической документации (технологических инструкциях, процессах, картах, проекте производства работ при монтаже (демонтаже), ремонте, реконструкции), регламентирующей содержание и порядок выполнения всех технологических и контрольных операций.

По итогам завершения работ, выполненных в процессе монтажа, организация, его производившая, формирует и представляет эксплуатирующей организации-заказчику комплект исполнительной документации, включающий документы (акты, протоколы, заключения), поэтапно оформляемые по результатам проведения входного контроля и приемки (допуска) материалов, оборудования и его элементов под монтаж, проверки (приемки) скрытых работ и ответственных конструкций и пооперационного контроля качества выполняемых работ, а также исполнительные схемы (чертежи), подтверждающие соответствие выполненных работ проектной документации (пункт 195 ФНП от 15.12.2020 №536).

Как следует из материалов дела, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании решения заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №-рш должностными лицами Управления проведена внеплановая выездная проверка АО «ДГК», юридический адрес: 

<

адрес> на предмет соблюдения обязательных требований в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта III класса опасности «Участок трубопроводов теплосети 

<

адрес> СП «ПТС филиала «Приморская генерация», регистрационный номер №.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения обязательных требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, подпункта 1 пункта 14, пунктов 11, 77, 80, 109, 195 ФНП от ДД.ММ.ГГГГ №, о чем составлен акт №№, с указанием допущенных АО «ДГК» нарушений: отсутствует антикоррозионное покрытие металлической опоры теплотрассы № в районе УТ 2412; отсутствует антикоррозионное покрытие стационарных лестниц и площадок для обслуживания арматуры теплотрассы № в районе №; ограждение перилами на площадке для обслуживания арматуры в районе № практически отсутствует; на задвижках площадки для обслуживания арматуры в районе № не нанесено название и номер согласно технологическим схемам трубопроводов, а также указатели направления вращения штурвала (маховика), отсутствует антикоррозионная, тепловая и гидроизоляционная защита теплотрассы № и паропровода № на участке от неподвижной опоры № до неподвижной опоры №; отсутствует антикоррозионное покрытие металлических конструкций опор теплотрассы № на участке от № до № и паропровода № на участке от № до №, отсутствует антикоррозионная, тепловая и гидроизоляционная защита теплотрассы № в районе №, отсутствует антикоррозионное покрытие металлических конструкций опор теплотрассы № на участке от № до №, отсутствует антикоррозионная, тепловая и гидроизоляционная защита паропровода № в районе опоры №, отсутствует технологическая и исполнительная документация по проведенному ремонту теплотрасс №№, №, отсутствует антикоррозионное покрытие стационарных лестниц теплотрассы №, №, отсутствует антикоррозионное покрытие стационарных лестниц № №, №, №, отсутствует антикоррозионное покрытие стационарных лестниц площадок для обслуживания арматуры теплотрассы № №, отсутствует антикоррозионное покрытие стационарных лестниц площадок для обслуживания арматуры теплотрассы №; отсутствует антикоррозионная, тепловая и гидроизоляционная защита теплотрассы № в районе № и №.

По данному факту главным государственным инспектором отдела по надзору за опасными производственными объектами по 

<

адрес> Дальневосточного управления Ростехнадзора в отношении АО «ДГК» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.

Факт совершения правонарушения и вина АО «ДГК» в его совершении подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании: заявлением о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ, решением прокурора о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ №, решением о проведении внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №-рш; актом внеплановой выездной проверки АО «ДГК» от ДД.ММ.ГГГГ №№; протоколами осмотров территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из ЕГРЮЛ, а также протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ.

Вышеперечисленные доказательства получены с соблюдением установленного законом порядка, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, отнесены ст.26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Протокол об административном правонарушении составлен в строгом соответствии с требованиями закона уполномоченным на это лицом, его форма и содержание соответствуют положениям ст.28.2 КоАП РФ.

Совокупность достоверных и допустимых доказательств является достаточной для вывода о виновности АО «ДГК» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ – нарушение требований промышленной безопасности.

Согласно ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Как установлено по делу, АО «ДГК» не приняло всех зависящих от него мер по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственных объектов III класса опасности с регистрационным номером А71-02171-0103, то есть не выполнило возложенную на него законом публично-правовую обязанность, имея для этого возможности.

При определении размера наказания, исходя из положений ст.4.1 КоАП РФ, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, установленные в ходе рассмотрения дела, обстоятельства его совершения, финансовое положение юридического лица, цели и задачи предупреждения административных правонарушений, предусмотренные ст.1.2 КоАП РФ, санкцию ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является: признание вины и раскаяние в совершенном правонарушении. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оснований, предусмотренных ч.1 ст.3.12 КоАП РФ, для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности суд не усматривает.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд учитывает: признание вины и раскаяние в совершенном правонарушении.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

С учетом обстоятельств совершенного АО «ДГК» правонарушения, оснований для признания его малозначительным и применения положений статьи 2.9 КоАП РФ не имеется.

Обсуждая ходатайство защитника о применении к Обществу положений ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией, прихожу к следующему.

В соответствии с ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях (ч.3.3 ст.4.1 КоАП РФ).

Принимая во внимание повышенный характер общественной опасности содеянного, финансовое положение Общества, исключительных обстоятельств для применения положений ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ по данному делу не усматривается. При этом положения ч.1.3-1 ст.32.2 КоАП РФ предусматривают возможность при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, уплаты штрафа в размере половины его суммы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9 – ст.29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Сумму штрафа перечислить в доход федерального бюджета в УФК по 

<

адрес> (Дальневосточное управления Ростехнадзора), ИНН: №, КПП №, ЕКС №, расчетный счет № в ОКЦ № Дальневосточное ГУ Банка России// УФК по 

<

адрес>, БИК: №, ОКТМО №, КБК №, УИН №.

Согласно ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В силу 1.3-3. ст.32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо представить в Центральный районный суд 

<

адрес>.

За неуплату административного штрафа в установленный срок предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в 

<

адрес> суд через Центральный районный суд 

<

адрес> в течение 10 дней со дня его вручения или получения.

Судья И.А. Гришина