Дело № 5-603/17 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гор.Махачкала 29 июня 2017 года

Судья Ленинского районного суда г.Махачкала Республики Дагестан – ФИО2 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица - ректора ФГБОУ – «Дагестанский институт повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» ФИО3 ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, проживающего по адресу: 

<

адрес> 

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протокола об административном правонарушении (далее АП) №260 от 28 апреля 2017 года, в 16 ч. 00 мин. «28» апреля 2017г. в помещениях и на территории, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов «Дагестанский институт повышения квалификации кадров АПК» расположенного по адресу: 

<

адрес> выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора от 31.03.2016г. № «Об устранении нарушений требований пожарной», срок устранений нарушений требований пожарной безопасности, в указанном предписании был установлен ДД.ММ.ГГГГ. Не выполнены следующие пункты предписания:

На объекте не организовано не реже 1-го раза в квартал проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. (Правила противопожарного режима в РФ 61);

Автоматическая пожарная сигнализация установленная в помещениях здания частично находится в неисправном состоянии. (Правила противопожарного режима в РФ 61);

Отсутствует эвакуационное освещение, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. (Правила противопожарного режима в РФ 43);

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий ( расстояние от пожарных извещетелей и шлейфов до электропроводов составляет менее 0.5м).(Правила противопожарного режима в РФ 61);

На территории объекта отсутствуют источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.( ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.62);

Выход на чердак не оборудован стационарной лестницей.(ФЗ от 22.07.2008г. №- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.3 ст.4; п.8.4 СНиП 21-01-97*), за чем совершил административное правонарушение предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ. 

В судебное заседание ФИО1, надлежаще извещенный о месте и времени рассмотрения протокола не явился. 

Вина ФИО1 в совершении административного правонарушения подтверждается:

- Протоколом об АП № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- Актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ из которого усматривается, что ректор ФИО1, получил его ДД.ММ.ГГГГ. 

Действия ФИО3 суд квалифицирует по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ. 

При назначении ФИО3 наказания суд учитывает характер совершенного ею административного правонарушения, личность виновного, отсутствие отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств.. 

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 Кодекса РФ об АП, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать должностное лицо ректора ФГБОУ – «Дагестанский институт повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» ФИО3 ФИО6, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, проживающего по адресу: 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять) тысяч рублей, который подлежит перечислению на счет получателя УФК по РД ( ГУ МЧС России по РД; Р/сч - 40№; Банк - ГРКЦ НБ РД БАНКА РОССИИ; КПП - 057201001; БИК - 048209001; КБК - 17№; ОКМТО - 82701000; Л/сч.-04031783860.)

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Наименование взыскателя: ГУ МЧС России по РД, расположенное по адресу, 

<

адрес>-д.

Наименование должника: ФИО3 ФИО5 родившегося ДД.ММ.ГГГГ, проживающего по адресу: 

<

адрес>

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Судья С.И. Магомедов