Дело № 2-828/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 декабря 2019 года г. Колпашево Томской области

Колпашевский городской суд Томской области в составе:

председательствующего судьи Ольховской Е.В.,

при секретаре Ластовской Н.А.,

помощник судьи Алешина Е.Ю., 

с участием представителя процессуального истца помощника Колпашевского городского прокурора Фокеева Р.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Колпашевского городского прокурора, действующего в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к МУП «Энергетик» о понуждении к совершению действий по устранению нарушений требований законодательства в сфере электроэнергетики, 

УСТАНОВИЛ:

Колпашевский городской прокурор, действуя в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, обратился в Колпашевский городской суд Томской области с иском к МУП «Энергетик» о возложении обязанности в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу провести профилактические испытания электроустановок трансформаторных подстанций, воздушных электролиний, дизельной электростанции, расположенных в 

<

адрес>, лабораторией, зарегистрированной в Ростехнадзоре, согласно п. 2.2-2.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, обеспечить наличие электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты в соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №; согласно п.п. ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ обеспечить защиту кабелей 0,4 кВ в здании дизельной электростанции, расположенной по 

<

адрес>, от механических повреждений на 2 метра от уровня пола и на 0,3 м в земле (на улице до повышающего трансформатора закрыть плитами кабельные каналы в здании дизельной электростанции из несгораемого материала); демонтировать неиспользуемые кабели, ящики с пускателями и тепловыми реле в здании дизельной электростанции, расположенной по 

<

адрес> в 

<

адрес> (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ); обеспечить наличие разъединителей на всех трансформаторных подстанциях (ТП-160 кВА, ТП-160 кВА, ТП160 кВА, ТП-400 кВА), расположенных в 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 10 кВ (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ); обеспечить наличие на повышающей трансформаторной подстанции (ТП-400 кВА по 

<

адрес>), РУ-0,4 кВ с коммутационным аппаратом, обеспечивающим видимый разрыв (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ); обеспечить наличие предохранителей с калиброванными вставками, соответствующими номинальному току трансформатора на повышающем трансформаторе (ТП-400 кВА по 

<

адрес>) на стороне 10 кВ (п.п. ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ); привести в соответствие антикоррозионное покрытие понижающих комплектно-трансформаторных подстанций №, №, расположенных в 

<

адрес>, в соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №; окрасить краской светлого цвета повышающую трансформаторную подстанцию (ТП-400 кВА по 

<

адрес>) стойкой к атмосферным воздействиям и воздействию трансформаторного масла, в соответствии с п. 2.1.8. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №; на повышающей трансформаторной подстанции (ТП-400 кВА по 

<

адрес>) обеспечить наличие разрядников 10 кВ, в соответствии с п. 2.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №; обеспечить наличие повторного заземления PEN-провода на концевых опорах, опорах с ответвлениями к вводам в здания, промежуточных опорах с расстоянием между заземляющими устройствами не более 100 м на всех воздушных электролиниях (BJI-0,4 кВ), расположенных в 

<

адрес>, 

<

адрес>, сооружение № (п. ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ); предохранить от коррозии и окрасить в черный цвет заземляющие проводники на всех четырех ТП (ТП-160 кВА, ТП-160 кВА, ТП160 кВА, ТП-400 кВА) расположенных в 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, в соответствии с п. 2.7.7. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ; проложить в соответствии с установленными нормами кабель из дизельной электростанции, расположенной по 

<

адрес> на воздушных электролиниях (ВЛ-0,23 кВ с целью исключения появления опасных механических напряжений подключить медный кабель к алюминиевому проводу со специальными зажимами BJl-0,4 кВ, п.п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ). 

В обоснование заявленных требований в иске указано, что городской прокуратурой по заданию прокуратуры 

<

адрес> проведена проверка исполнения законодательства, регламентирующего функционирование и обеспечение безопасности объектов электросетевого хозяйства, а также соблюдение прав потребителей, в муниципальном унитарном предприятии «Энергетик». В ходе проверки выявлено, что на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ Администрация 

<

данные изъяты> передала МУП «Энергетик» объекты электроснабжения, расположенные в 

<

адрес> для ее последующей поставки потребителям электроэнергии. Согласно п. 1.1. договора № от ДД.ММ.ГГГГ о закреплении муниципального имущества 

<

данные изъяты> 

<

адрес> на праве хозяйственного ведения за МУП «Энергетик» имущество Предприятия является собственностью 

<

данные изъяты> и закрепляется за предприятием на праве хозяйственного ведения. Согласно п. 3.1 Договора Предприятие в отношении закрепленного за ним имущества обязуется осуществлять необходимые меры по своевременному техническому обслуживанию и восстановлению имущества за счет средств Предприятия, определяемые в соответствии с действующим законодательством. Проверкой также установлено, что в нарушение п. 2.2-2.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, не проведены профилактические испытания электроустановок, расположенных в 

<

адрес> (трансформаторные подстанции, воздушные электролинии, дизельные электростанции) лабораторией, зарегистрированной в Ростехнадзоре, а также отсутствуют испытанные электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил). Кроме того, МУП «Энергетик», осуществляющим эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, переданных 

<

данные изъяты> на праве хозяйственного ведения на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, допущены следующие нарушения законодательства в сфере электроэнергетики: в нарушение п.п. ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, кабели 0,4кВ не защищены от механических повреждений на 2 метра от уровня пола и на 0,3 м в земле (в здании ДЭС, расположенном по 

<

адрес>, кабельные каналы не закрыты плитами из несгораемого материала, на улице до повышающего трансформатора); не демонтированы неиспользуемые кабели, ящики с пускателями и тепловыми реле в здании ДЭС по 

<

адрес> (п.ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ); на всех ТП (ТП-160 кВА, ТП-160 кВА, ТП160 кВА, ТП-400 кВА), расположенных в 

<

адрес>, пер. Лесной, 4/1, 

<

адрес>) отсутствуют разъединители 10 кВ (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ); на повышающей ТП (ТП-400 кВА по 

<

адрес>) отсутствует распределительное устройство (далее - РУ-0,4 кВ) с коммутационным аппаратом, обеспечивающим видимый разрыв (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ); на повышающем ТП (ТП-400 кВА по 

<

адрес>) на стороне 10 кВ отсутствуют предохранители с калиброванными вставками, соответствующими номинальному току трансформатора (п.п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ); нарушено антикоррозионное покрытие понижающих комплектно-трансформаторных подстанций, расположенных в 

<

адрес> (п. ДД.ММ.ГГГГ Правил); повышающий трансформатор (ТП-400 кВА по 

<

адрес>) не окрашен краской светлого тона, стойкой к атмосферным воздействиям и воздействию трансформаторного масла (п. 2.1.8 Правил); на повышающей ТП (ТП-400 кВА по 

<

адрес>) отсутствуют разрядники 10 кВ (п. 2.8.1 Правил); на всех BJI-0,4 кВ, расположенных в 

<

адрес>, сооружение № отсутствуют повторные заземления PEN-провода на концевых опорах, опорах с ответвлениями к вводам в здания, промежуточных опорах с расстоянием между заземляющими устройствами не более 100 м (п.п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ); заземляющие проводники на всех четырех ТП (ТП-160 кВА, ТП-160 кВА, ТП160 кВА, ТП-400 кВА), расположенных в 

<

адрес>) не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет (п. 2.7.7.Правил); кабель из ДЭС по 

<

адрес> на ВЛ-0,23 кВ проложен с нарушениями (не исключено появление опасных механических напряжений, медный кабель подключен к алюминиевому проводу ВЛ-0,4 кВ без специальных зажимов, п.п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ). Вместе с тем, до настоящего времени, МУП Энергетик» надежность электроснабжения ДЭС и ТП, расположенных в 

<

адрес> не обеспечило. Указанные нарушения требований законодательства в сфере электроэнергетики недопустимы, так как могут повлечь за собой выход из строя ДЭС и ТП, принадлежащих МУП «Энергетик», расположенных в населенном пункте 

<

адрес> и в последствии причинение значительного материального ущерба потребителям электроэнергии, а также причинение ущерба здоровью и жизни неопределенного круга лиц.

Представитель процессуального истца помощник Колпашевского городского прокурора Фокеев Р.А. в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в заявлении. Дополнительно указал, что МУП «Энергетик» до настоящего времени надежность электроснабжения ДЭС и ТП, расположенных в 

<

адрес> не обеспечило, что может способствовать причинению значительного материального ущерба потребителям электроэнергии, а также причинению ущерба здоровью и жизни неопределенного круга лиц. 

Представитель ответчика МУП «Энергетик» ФИО1, действующая на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом извещённой о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилась, ходатайствовала о рассмотрении дела в ее отсутствие, представила письменное заявление о признании заявленных исковых требований в полном объёме. Последствия признания иска, предусмотренные статьями 39, 173 ГПК РФ, ей разъяснены и понятны. В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика. 

Суд, заслушав представителя истца, исследовав доказательства, приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

В соответствии с п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона РФ "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение. 

Согласно ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если эти действия противоречат закону или нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц. 

Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии (ст. 1 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике").

Согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии обязаны соблюдать требования настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" к общим принципам организации экономических отношений и основам государственной политики в сфере электроэнергетики относится, в том числе, обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" целями государственного регулирования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики являются обеспечение ее устойчивого, надежного и безопасного функционирования и предотвращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В силу части 2 статьи 38 указанного Федерального закона основой системы надежного обеспечения потребителей электрической энергией являются надежная схема энергоснабжения и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, а также наличие на розничных рынках специализированных организаций - гарантирующих поставщиков.

Основным видом деятельности Муниципального унитарного предприятия «Энергетик» (ИНН № КПП №), согласно выписке из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, является производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. 

Как установлено судом и материалами дела, за МУП «Энергетик» на праве хозяйственного ведения закреплено муниципальное имущество на основании Постановления Главы 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, отраженное в Перечне муниципального имущества, передаваемого на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Энергетик», находящегося в 

<

адрес> (л.д. 14-19). 

Руководствуясь положениями Федерального закона N 35-ФЗ от 26.03.2003 "Об электроэнергетике", и положениями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, принимая во внимание, что эксплуатация объектов электросетевого хозяйства, переданных ответчику Администрацией 

<

данные изъяты> на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с установленными в ходе прокурорской проверки нарушениями может нарушить безопасную работу названных объектов, привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических лиц, а также повлечь нарушение электроснабжения потребителей электроэнергии, МУП «Энергетик» обязано устранить выявленные нарушения в целях выполнения требований действующего законодательства, регламентирующего функционирование и обеспечение безопасности объектов электросетевого хозяйства. 

Согласно ч. 3 ст. 173 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком и принятия его судом выносится решение об удовлетворении заявленных требований. 

В силу ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Поскольку признание иска законным представителем ответчика не противоречит закону, не нарушает чьих-либо прав и законных интересов, последствия признания иска ему разъяснены и понятны, суд полагает возможным принять признание иска и удовлетворить заявленные исковые требования в полном объёме.

Согласно ст. 206 ГПК РФ суд может принять решение, обязывающее ответчика совершить определенные действия. При принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В данном случае, принимая во внимание установленные обстоятельства по делу, суд полагает, что указанный в иске срок для устранения выявленных нарушений действующего законодательства и исполнения судебного решения – в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, является разумным и достаточным.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Колпашевского городского прокурора, действующего в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, к МУП «Энергетик» о понуждении к совершению действий по устранению нарушений требований законодательства в сфере электроэнергетики удовлетворить.

Обязать Муниципальное унитарное предприятие «Энергетик» (ОГРН № ИНН №, КПП №) в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу: 

провести профилактические испытания электроустановок трансформаторных подстанций, воздушных электролиний, дизельной электростанции, переданных 

<

данные изъяты> 

<

адрес> на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Энергетик» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенных в 

<

адрес>, лабораторией, зарегистрированной в Ростехнадзоре, согласно пункту 2.2-2.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, обеспечить наличие электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты в соответствии с пунктом 2.2.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;

согласно пунктов 2.3.15, 4.2.110 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № 204 от 08.07.2002 обеспечить защиту кабелей 0,4 кВ в здании дизельной электростанции, переданной 

<

данные изъяты> 

<

адрес> на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Энергетик» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по 

<

адрес>, от механических повреждений на 2 метра от уровня пола и на 0,3 м в земле (на улице до повышающего трансформатора закрыть плитами кабельные каналы в здании дизельной электростанции из несгораемого материала);

демонтировать неиспользуемые кабели, ящики с пускателями и тепловыми реле в здании дизельной электростанции, переданной 

<

данные изъяты> 

<

адрес> на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Энергетик» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по 

<

адрес> в 

<

адрес> (пункт 1.1.20 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № 204 от 08.07.2002);

обеспечить наличие разъединителей на всех трансформаторных подстанциях (ТП-160 кВА, ТП-160 кВА, ТП160 кВА, ТП-400 кВА), переданных 

<

данные изъяты> 

<

адрес> на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Энергетик» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенных в 

<

адрес>) 10 кВ (пункт 4.2.123 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № 204 от 08.07.2002);

обеспечить наличие на повышающей трансформаторной подстанции (ТП- 400 кВА по 

<

адрес>), переданной 

<

данные изъяты> 

<

адрес> на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Энергетик» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ РУ-0,4 кВ с коммутационным аппаратом, обеспечивающим видимый разрыв (пункт 4.2.128 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № 204 от 08.07.2002);

обеспечить наличие предохранителей с калиброванными вставками, соответствующими номинальному току трансформатора на повышающем трансформаторе, переданном 

<

данные изъяты> 

<

адрес> на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Энергетик» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ (ТП-400 кВА по 

<

адрес>) на стороне 10 кВ (пункты 4.2.123., 4.2.124.Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № 204 от 08.07.2002);

привести в соответствие антикоррозионное покрытие понижающих комплектно-трансформаторных подстанций №, №, переданных 

<

данные изъяты> 

<

адрес> на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Энергетик» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенных в 

<

адрес>, в соответствии с пунктом 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6;

окрасить краской светлого цвета повышающую трансформаторную подстанцию, переданную 

<

данные изъяты> 

<

адрес> на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Энергетик» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ (ТП-400 кВА по 

<

адрес>) стойкой к атмосферным воздействиям и воздействию трансформаторного масла, в соответствии с пунктом 2.1.8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;

на повышающей трансформаторной подстанции, переданной 

<

данные изъяты> 

<

адрес> на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Энергетик» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ (ТП-400 кВА по 

<

адрес>) обеспечить наличие разрядников 10 кВ, в соответствии с пунктом 2.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;

обеспечить наличие повторного заземления PEN-провода на концевых опорах, опорах с ответвлениями к вводам в здания, промежуточных опорах с расстоянием между заземляющими устройствами не более 100 м на всех воздушных электролиниях (BJI-0,4 кВ), переданных 

<

данные изъяты> 

<

адрес> на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Энергетик» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенных в 

<

адрес> № (пункты 2.4.38, 2.4.46, 2.4.48 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № 204 от 08.07.2002);

предохранить от коррозии и окрасить в черный цвет заземляющие проводники на всех четырех ТП (ТП-160 кВА, ТП-160 кВА, ТП160 кВА, ТП-400 кВА), переданных 

<

данные изъяты> 

<

адрес> на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Энергетик» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенных в 

<

адрес>), в соответствии с пунктом 2.7.7 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № 204 от 08.07.2002;

проложить в соответствии с установленными нормами кабель из дизельной электростанции, переданной 

<

данные изъяты> 

<

адрес> на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Энергетик» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по 

<

адрес> на воздушных электролиниях (ВЛ-0,23 кВ с целью исключения появления опасных механических напряжений подключить медный кабель к алюминиевому проводу со специальными зажимами BJl-0,4 кВ, пункты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России № 204 от 08.07.2002). 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Томский областной суд через Колпашевский городской суд в течение одного месяца со дня принятия в окончательной форме. 

Судья: Е.В. Ольховская 

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.

Судья: Е.В. Ольховская 

Подлинный судебный акт подшит в дело №

Колпашевского городского суда 

<

адрес>

УИД №