дело №2-613/2017

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

26 июля 2017 года п.Матвеев Курган

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области РФ в составе: 

председательствующего судьи Коркишко А.И.

при секретаре Тищенко Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Роспотребнадзора по Ростовской области к МУП Матвеево-Курганского района «Водоканал» об обязании устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, 

У С Т А Н О В И Л:

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области в лице Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах (далее Управление Роспотребнадзора по Ростовской области) обратилось в районный суд с исковым заявлением к МУП Матвеево-Курганского района «Водоканал», в котором просит признать факт бездействия МУП Матвеево-Курганского района «Водоканал» по неисполнению требований санитарного законодательства по обеспечению населения района качественной питьевой водой и обязать МУП Матвеево-Курганского района «Водоканал» устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с действующим законодательством по обеспечению качества поставляемой населению питьевой воды. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что на основании поступивших из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области» в г.Таганроге данных оперативного мониторинга (протоколы лабораторных испытаний №Т201-Б от 01.02.2017; №Н 230-Б от 27.02.2017; №Т 1424-Б от 13.03.2017; №Н 380-Б от 27.03.2017), из заключения к которым установлено, что питьевая вода из скважины №1 в с.Григорьевка по содержанию общего микробного числа в 2,42 раза превышает допустимые уровни, обнаружены общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии; из скважины №9223 в с.Малокирсановка, западная окраина, правобережье р.Мокрый Еланчик обнаружены общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии; из крана повысительной насосной в с.Марфинка – запах застойный, мутность в 1,07 раза превышает допустимые уровни, обнаружены общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем горячего водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». При проведении 03.05.2017 года осмотра водопроводных сооружений в с.Григорьевка и с.Марфинка установлено, что граница первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) скважины в с.Марфинка установлена на расстоянии менее 30 метров от скважины (до проволочного ограждения границы ЗСО составляет: с северной стороны – 17 метров, с южной – 14 метров, с западной – 6,5 метра), с южной стороны проволочное ограждение нарушено, ворота на территорию 1 пояса ЗСО отсутствует, имеется свободный доступ в зону строгого режима 1 пояса ЗСО скважины. В подземном павильоне скважины в с.Марфинка не предусмотрен кран для забора воды из скважины, трубы в подземном павильоне и башня Рожновского не окрашены. Территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы. Граница первого пояса ЗСО скважины в с.Григорьевка установлена на расстоянии менее 30 метров от скважины (до проволочного ограждения границы ЗСО составляет: с северной стороны – 8 метров, с южной – 10 метров, с восточной – 2,5 метра), имеется свободный доступ в зону строгого режима 1 пояса ЗСО скважины. Территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, башня Рожновского не окрашена, металл коррозирован. Территория первого пояса ЗСО скважины №9223 не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, что является нарушением требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». За выявленные нарушения на юридическое лицо составлен протокол №362 от 03.05.2017 по ст.6.5 КоАП РФ. Внесено представление №184 от 11.05.2017 года об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения. 

Представитель Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, будучи надлежащим образом извещенным, в судебное заседание не явился, ходатайств об отложении дела не заявлял, дело рассмотрено в отсутствие истца в порядке ст.167 ГПК РФ.

Представитель ответчика – директор МУП Матвеево-Курганского района «Водоканал» ФИО1 заявленные исковые требования признал полностью, о чем подал суду письменное заявление, последствия признания иска ему разъяснены и понятны. 

В соответствии со ст.ст.39, 173 ГПК РФ при признании иска ответчиком и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно ч.4 ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Принимая во внимание признание иска ответчиком, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, поскольку признание иска ответчиком сделано добровольно, по собственному усмотрению. При этом ответчик понимал значение своих действий, они полностью соответствуют закону и не противоречат представленным доказательствам, признанием иска не нарушаются права иных лиц. Признание иска ответчиком, выраженное в письменном заявлении, приобщенном к делу, принимается судом. 

Руководствуясь ст.ст.173, 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области к МУП Матвеево-Курганского района «Водоканал» об обязании устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства – удовлетворить. 

Признать факт бездействия МУП Матвеево-Курганского района «Водоканал» по неисполнению требований санитарного законодательства по обеспечению населения района качественной питьевой водой.

Обязать МУП Матвеево-Курганского района «Водоканал» устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с действующим законодательством по обеспечению качества поставляемой населению питьевой воды. 

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Матвеево-Курганский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

В окончательной форме решение изготовлено 28 июля 2017 года.

Судья А.И. Коркишко