Дело № 2-487/2025

УИД 05RS0008-01-2025-000722-50

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 октября 2025 года с. Бабаюрт

Бабаюртовский районный суд Республики Дагестан в составе: председательствующего судьи Айтманбетовой А.А., при секретаре судебного заседания Мусаевой В.Г., с участием помощника прокурора Бабаюртовского района Ухумаалиевой А.М., представителя ОНД и ПР № 8 ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению и.о. прокурора Бабаюртовского района Мамаева З.М. в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к ФИО2 ФИО12 об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,

УСТАНОВИЛ:

И.о. прокурора Бабаюртовского района Мамаев З.М. в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ФИО2 об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В обоснование иска прокурор указал, что во исполнение поручения прокуратуры Республики Дагестан от 20.06.2025 №07-64/4028-25-20820001, с привлечением специалистов ОНД и ПР №8 по г. Кизляр, Кизлярскому и по Бабаюртовскому районам и ТО Управления Роспотребнадзора по РД, проведена проверка соблюдения законодательства о лицензировании, промышленной и пожарной безопасности, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в отношении объектов, осуществляющих деятельность связанную с эксплуатацией взрывоопасных и химически опасных производственных объектов на многотопливной авто-заправочной станции (далее МАЗС) «Люкс», расположенном по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, 

<

адрес> (кадастровый номер №).

Ответчиком индивидуальным предпринимателем ФИО2 на МАЗС «Люкс», предпринимательская деятельность (розничная торговля горючего топлива) осуществляется в нарушении требований федерального законодательства, а именно: Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Норм пожарной безопасности 104-03 "Проектирование систем оповещения людей при пожаре в зданиях и сооружениях", утвержденной Приказом МЧС РФ от 20.06.2003 N 323, Свода правил 8.13130.2020 "Системы противопожарной безопасности", а также Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон № 68-ФЗ); Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее- Федеральный закон №52-ФЗ );Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Просят суд обязать ответчика в течении 3 месяцев устранить выявленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, а именно:

- резервуар для хранения сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ) расположить подземно с обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5 м.;

- выдержать расстояние от МАЗС с наличием СУГ до автомобильной дороги общей сети (край проезжей части) IV, V категории не менее 20 метров;

- выдержать расстояние от МАЗС с наличием СУГ до торгового здания, не относящегося к МАЗС не менее 60 метров;

-оборудовать МАЗС соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (площадкой для АЦ) с жидким моторным топливом и СУГ;

- оборудовать здание объекта защиты автоматической установкой пожарной сигнализации;

- резервуары для хранения жидкого моторного топлива оборудовать системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара;

- резервуары для хранения СУГ оснастить системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% геометрического объема резервуара СУГ);

- оснастить МАЗС наружным противопожарным водопроводом.;

- для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке и автоцистерны с СУГ в случае пожара предусмотреть устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования;

- технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для АЦ СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ оборудовать сигнализаторами довзрывоопасных концентраций;

- организовать проведение проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре установленной в операторской в соответствии с инструкцией на технические средства завода изготовителя;

- устранить неисправности автоматической пожарной сигнализации;

- на объекте защиты установить проектную документацию на системы противопожарной защиты;

- оборудовать площадку для АЦ с жидким моторным топливом: отбортовкой высотой не менее 150 мм; пандусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда автоцистерны; аварийным резервуаром (допускается использовать одностенные резервуары) и сливным трубопроводом, обеспечивающими слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию МАЗС при возможной разгерметизации сливного патрубка АЦ. При этом аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт. Вместимость этого резервуара должна превышать не менее чем на 10 % вместимость используемых на МАЗС автоцистерн. Сливной трубопровод должен оканчиваться на расстоянии не более 0,1 м. от дна указанного резервуара. Аварийный резервуар перед началом эксплуатации МАЗС должен быть заполнен водой в количестве, обеспечивающем ее уровень в этом резервуаре не менее 0, 3 м. Аварийный резервуар должен быть оснащен трубопроводом деаэрации, отвечающим требованиям, предъявляемым настоящими нормами к трубопроводу деаэрации резервуаров для хранения топлива, патрубками для его опорожнения закрытым способом и замера уровня воды. Указанные патрубки должны быть снабжены герметично закрывающимися заглушками. Глубина заложения аварийного резервуара, и прокладка сливного трубопровода должны обеспечивать предотвращение замерзания в них воды в холодный период года. Сливной трубопровод и лоток (трубопровод) отвода ливневых стоков следует оснащать запорной арматурой (заглушками, задвижками и т.п.). (НПБ 111-98* п. 35*);

- на боковых поверхностях резервуаров или ограждающих конструкций (при их наличии) контейнеров хранения топлива расположить полосы желтого цвета шириной от 38 до 42 см с надписью "ОГНЕОПАСНО", выполненной из световозвращающей краски красного цвета, а также надписи с указанием вида хранимого топлива (бензин или дизельное топливо);

- в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации;

- устранить на территории МАЗС воздушные линии электропередач;

- укомплектовать установленные на объекте пожарные щиты покрывалом для изоляции очага возгорания;

- нанести на корпуса огнетушителей, установленных на объекте, порядковые номера;

- провести с лицами (работниками) обучение мерам пожарной безопасности (предоставить журнал, подтверждающий информацию о проведении с работниками инструктажа);

- на покрытие дорог нанести отличительную разметку или предусмотреть иные визуальные указатели для обеспечения возможности маневрирования транспортных средств и выезда с территории автозаправочной станции;

- оснастить МАЗС системой громкоговорящей связи;

- выдержать расстояние от топливораздаточной колонки до операторской более 9 метров;

- предусмотреть дополнительный эвакуационный выход из здания МАЗС размещенного на расстоянии более 15 м от площадок АЦ, заправочных островков, резервуаров (сосудов) для хранения топлива и размещенного вне зданий наземного и надземного оборудования, в котором обращаются горючие газы и/или жидкости или ведущий в противоположную от них сторону;

- обеспечить предотвращение растекания пролива жидкой фазы СУГ за границы площадки АЦ и образования взрывоопасных смесей за пределами АЗС за счет испарения СУГ с поверхности указанного пролива;

- предусмотреть возможность проведения пожаровзрывобезопасного опорожнения от топлива и продувки инертным газом как внутреннего пространства оборудования, в котором обращается СУГ и его пары, без демонтажа этого оборудования, так и межстенного пространства оборудования для СУГ;

- предусмотреть в операторной МАЗС размещение приборных панелей автоматизированных систем контроля работы, управления и аварийного отключения каждого участка технологической системы многотопливной АЗС;

- определить на МАЗС данные площадки высадки пассажиров;

- устранить нарушение, связанное с размещением на территории МАЗС двухэтажного здания общей площадью более 150 м2;

- выдержать общую вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций не более 40 кубических метров; 

- установить запорную арматуру между устройством для подсоединения напорно-всасывающего рукава АЦ и трубопроводом налива;

- привести в соответствие с первой категорией надежности электроснабжение систем противоаварийной опасности;

- предусмотреть на АЗС централизованное отключение электропитания. Технологические системы, наполнение резервуаров которых предусматривается посредством их насосного оборудования, оснастить (независимо от автоматического выключения насосов) ручными выключателями электропитания этого оборудования, располагаемыми как в помещении операторной, так и у насосов или площадки для АЦ;

- оснастить резервуары для хранения топлива системой контроля их герметичности;

- предоставить техническую документацию на технологическую систему АЗС. Техническая документация на технологическую систему АЗС должна содержать требования к технологическому оборудованию, зданиям и сооружениям АЗС, их пожаробезопасной эксплуатации (в том числе к проведению регламентных и ремонтных работ, действиям персонала в случае возникновения пожароопасных ситуаций и пожаров), сведения о конструкции технологической системы, технологических параметрах, организационно-технических условиях интеграции с технологически связанными производственными объектами (при наличии), сроке службы и гарантийных обязательствах поставщика технологической системы АЗС. Требования должны быть сформулированы с учетом специфики используемого технологического оборудования;

- установить систему заземления автоцистерны. Для контроля заземления АЦ применить специализированные автоматизированные устройства заземления, осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы заземления АЦ;

- руководителю АЗС обеспечить в установленные технической документацией сроки очистку и предремонтную подготовку технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.);

- выдержать расстояние от резервуаров жидкого моторного топлива до здания МАЗС не менее 9 метров;

- предоставить документацию на электрооборудование МАЗС, определяющую ее класс по взрывоопасности и пожарной опасности. Установить маркировку степени защиты оболочки электрооборудования

- выдержать единичную вместимость резервуаров для СУГ не более 10 кубических метров;

- предусмотреть второй эвакуационный выход из двухэтажного здания, расположенного на территории многотопливной автозаправочной станции;

- не допускать единовременную заправку 2 автомобилей на одном заправочном островке;

- предоставить заключительный акт по результатам медицинских осмотров работников;

- предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение по соблюдению нормированного расстояния (санитарно-защитная зона) в размере 100 м. от АЗС.

В случае не устранения вышеуказанных нарушений закона в установленный срок, запретить собственнику МАЗС, ФИО2, эксплуатацию объекта - автозаправочной станции, расположенного по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. 

<

адрес>.

Помощник прокурора Бабаюртовского района Ухумаалиева А.М. в судебном заседании исковые требования поддержала полностью и просила об их удовлетворении.

Извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, направил заявление о признании исковых требований и с просьбой о рассмотрении дела в его отсутствие, просил дать ему шестимесячный срок для устранения нарушений.

Представитель ОНД и ПР № 8 по г. Кизляру, Кизлярскому и Бабаюртовскому району ФИО1 поддержал исковые требования прокурора по доводам изложенном в исковом заявлении.

Представитель Управления Роспотребнадзора по РД в судебное разбирательство не явился по неизвестной суду причине.

Исследовав письменные доказательства по делу, выслушав мнение помощника прокурора, представителя ОНД и ПР № 8 по г.Кизляру, Кизлярскому и Бабаюртовскому району, суд приходит к следующим выводам. 

В силу ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ» Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

В силу ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, иными способами, предусмотренными законами.

В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ эксплуатация взрывопожароопасного производственного объекта подлежит лицензированию.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В силу ст. 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Статьей 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при эксплуатации объектов защиты.

Согласно ст. 5 указанного Закона, каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ФИО2 является собственником МАЗС «Люкс», расположенной по адресу: РД, 

<

...>. 

В соответствии с поручением прокуратуры Республики Дагестан от 20 июня 2025 года, с привлечением специалистов Кавказского управления Ростехнадзора, ОНД и ПР № 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам, Управления Роспотребнадзора по РД, проведена проверка соблюдения законодательства о лицензировании, промышленной и пожарной безопасности, а также законодательства о санитарно - эпидемиологическом благополучии населения в отношении объектов, осуществляющих деятельность связанную с эксплуатацией взрывоопасных и химически опасных производственных объектов на МАЗС «Люкс».

Согласно акта от 5 августа 2025 года ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре при проведении санитарно – гигиенического обследования МАЗС «Люкс» на предмет исполнения требований действующего законодательства автомобильными заправочными и автомобильными газозаправочными станциями, а также станциями технического обслуживания автомобилей выявлены нарушения законодательства о санитарно – эпидемиологическом благополучии населения.

Согласно информации начальника ОНДПР № 8 по г. Кизляру, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНД ПР ГУ МЧС России по РД от 24 июня 2025 года, ими проведена проверка МАЗС «Люкс», по результатам обследования выявлены вышеуказанные нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Факт наличия выявленных нарушений, ответчиком, не опровергнут. 

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что ФИО2 допускается эксплуатация МАЗС «Люкс», РД, 

<

...>, с нарушениями правил противопожарной безопасности.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу об удовлетворении иска и.о. прокурора Бабаюртовского района.

В соответствии с п. 9 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции освобождаются прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Следовательно, с ответчика ФИО2 подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 3000 рублей в доход местного бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования и.о. прокурора Бабаюртовского района Мамаева З.М. в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к ФИО2 ФИО12 об обязании устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, удовлетворить.

Обязать собственника ФИО2 ФИО12, № года рождения (паспорт серия №, выдан 11 сентября 2024 года МВД по РД), проживающего по адресу: РД, Бабаюртовский район, с.

<

адрес>, устранить в течении 3 (трех) месяцев с момента вступления решения в законную силу выявленные нарушения требований законодательства о пожарной и санитарно -эпидемиологической безопасности, на территории многотопливной автозаправочной станции «Люкс», Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. 

<

адрес>, а именно: 

- резервуар для хранения сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ) расположить подземно с обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5 м.;

- выдержать расстояние от МАЗС с наличием СУГ до автомобильной дороги общей сети (край проезжей части) IV, V категории не менее 20 метров;

- выдержать расстояние от МАЗС с наличием СУГ до торгового здания, не относящегося к МАЗС не менее 60 метров;

-оборудовать МАЗС соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (площадкой для АЦ) с жидким моторным топливом и СУГ;

- оборудовать здание объекта защиты автоматической установкой пожарной сигнализации;

- резервуары для хранения жидкого моторного топлива оборудовать системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара;

- резервуары для хранения СУГ оснастить системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% геометрического объема резервуара СУГ);

- оснастить МАЗС наружным противопожарным водопроводом.;

- для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ на складской площадке и автоцистерны с СУГ в случае пожара предусмотреть устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности указанного оборудования;

- технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для АЦ СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ оборудовать сигнализаторами довзрывоопасных концентраций;

- организовать проведение проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре установленной в операторской в соответствии с инструкцией на технические средства завода изготовителя;

- устранить неисправности автоматической пожарной сигнализации;

- на объекте защиты установить проектную документацию на системы противопожарной защиты;

- оборудовать площадку для АЦ с жидким моторным топливом: отбортовкой высотой не менее 150 мм; пандусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда автоцистерны; аварийным резервуаром (допускается использовать одностенные резервуары) и сливным трубопроводом, обеспечивающими слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию МАЗС при возможной разгерметизации сливного патрубка АЦ. При этом аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт. Вместимость этого резервуара должна превышать не менее чем на 10 % вместимость используемых на МАЗС автоцистерн. Сливной трубопровод должен оканчиваться на расстоянии не более 0,1 м. от дна указанного резервуара. Аварийный резервуар перед началом эксплуатации МАЗС должен быть заполнен водой в количестве, обеспечивающем ее уровень в этом резервуаре не менее 0, 3 м. Аварийный резервуар должен быть оснащен трубопроводом деаэрации, отвечающим требованиям, предъявляемым настоящими нормами к трубопроводу деаэрации резервуаров для хранения топлива, патрубками для его опорожнения закрытым способом и замера уровня воды. Указанные патрубки должны быть снабжены герметично закрывающимися заглушками. Глубина заложения аварийного резервуара, и прокладка сливного трубопровода должны обеспечивать предотвращение замерзания в них воды в холодный период года. Сливной трубопровод и лоток (трубопровод) отвода ливневых стоков следует оснащать запорной арматурой (заглушками, задвижками и т.п.). (НПБ 111-98* п. 35*);

- на боковых поверхностях резервуаров или ограждающих конструкций (при их наличии) контейнеров хранения топлива расположить полосы желтого цвета шириной от 38 до 42 см с надписью "ОГНЕОПАСНО", выполненной из световозвращающей краски красного цвета, а также надписи с указанием вида хранимого топлива (бензин или дизельное топливо);

- в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации;

- устранить на территории МАЗС воздушные линии электропередач;

- укомплектовать установленные на объекте пожарные щиты покрывалом для изоляции очага возгорания;

- нанести на корпуса огнетушителей, установленных на объекте, порядковые номера;

- провести с лицами (работниками) обучение мерам пожарной безопасности (предоставить журнал, подтверждающий информацию о проведении с работниками инструктажа);

- на покрытие дорог нанести отличительную разметку или предусмотреть иные визуальные указатели для обеспечения возможности маневрирования транспортных средств и выезда с территории автозаправочной станции;

- оснастить МАЗС системой громкоговорящей связи;

- выдержать расстояние от топливораздаточной колонки до операторской более 9 метров;

- предусмотреть дополнительный эвакуационный выход из здания МАЗС размещенного на расстоянии более 15 м от площадок АЦ, заправочных островков, резервуаров (сосудов) для хранения топлива и размещенного вне зданий наземного и надземного оборудования, в котором обращаются горючие газы и/или жидкости или ведущий в противоположную от них сторону;

- обеспечить предотвращение растекания пролива жидкой фазы СУГ за границы площадки АЦ и образования взрывоопасных смесей за пределами АЗС за счет испарения СУГ с поверхности указанного пролива;

- предусмотреть возможность проведения пожаровзрывобезопасного опорожнения от топлива и продувки инертным газом как внутреннего пространства оборудования, в котором обращается СУГ и его пары, без демонтажа этого оборудования, так и межстенного пространства оборудования для СУГ;

- предусмотреть в операторной МАЗС размещение приборных панелей автоматизированных систем контроля работы, управления и аварийного отключения каждого участка технологической системы многотопливной АЗС;

- определить на МАЗС данные площадки высадки пассажиров;

- устранить нарушение, связанное с размещением на территории МАЗС двухэтажного здания общей площадью более 150 м2;

- выдержать общую вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций не более 40 кубических метров; 

- установить запорную арматуру между устройством для подсоединения напорно-всасывающего рукава АЦ и трубопроводом налива;

- привести в соответствие с первой категорией надежности электроснабжение систем противоаварийной опасности;

- предусмотреть на АЗС централизованное отключение электропитания. Технологические системы, наполнение резервуаров которых предусматривается посредством их насосного оборудования, оснастить (независимо от автоматического выключения насосов) ручными выключателями электропитания этого оборудования, располагаемыми как в помещении операторной, так и у насосов или площадки для АЦ;

- оснастить резервуары для хранения топлива системой контроля их герметичности;

- предоставить техническую документацию на технологическую систему АЗС. Техническая документация на технологическую систему АЗС должна содержать требования к технологическому оборудованию, зданиям и сооружениям АЗС, их пожаробезопасной эксплуатации (в том числе к проведению регламентных и ремонтных работ, действиям персонала в случае возникновения пожароопасных ситуаций и пожаров), сведения о конструкции технологической системы, технологических параметрах, организационно-технических условиях интеграции с технологически связанными производственными объектами (при наличии), сроке службы и гарантийных обязательствах поставщика технологической системы АЗС. Требования должны быть сформулированы с учетом специфики используемого технологического оборудования;

- установить систему заземления автоцистерны. Для контроля заземления АЦ применить специализированные автоматизированные устройства заземления, осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы заземления АЦ;

- руководителю АЗС обеспечить в установленные технической документацией сроки очистку и предремонтную подготовку технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.);

- выдержать расстояние от резервуаров жидкого моторного топлива до здания МАЗС не менее 9 метров;

- предоставить документацию на электрооборудование МАЗС, определяющую ее класс по взрывоопасности и пожарной опасности. Установить маркировку степени защиты оболочки электрооборудования

- выдержать единичную вместимость резервуаров для СУГ не более 10 кубических метров;

- предусмотреть второй эвакуационный выход из двухэтажного здания, расположенного на территории многотопливной автозаправочной станции;

- не допускать единовременную заправку 2 автомобилей на одном заправочном островке;

- предоставить заключительный акт по результатам медицинских осмотров работников;

- предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение по соблюдению нормированного расстояния (санитарно-защитная зона) в размере 100 м. от АЗС.

В случае не устранения вышеуказанных нарушений закона в установленный срок, запретить собственнику МАЗС, ФИО2 ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, эксплуатацию объекта - автозаправочной станции, расположенного по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с

<

адрес>

Взыскать с ФИО2 ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт серия №, выдан 11 сентября 2024 года МВД по РД), проживающего по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. 

<

адрес> государственную пошлину в размере 3000 (три тысячи) рублей в доход местного бюджета.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Дагестан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Бабаюртовский районный суд.

Мотивированное решение изготовлено 20 октября 2025 года.

Председательствующий А.А. Айтманбетова