РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 сентября 2018 года г. Тольятти

Ставропольский районный суд Самарской области в составе:

Председательствующего судьи Смоляк Ю.В., 

с участием помощника прокурора Автозаводского района г.Тольятти Юрасовой А.Д.

представителя соответчиков по доверенностям ФИО1

при секретаре Колодяжной П.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2456/2018 по исковому заявлению Прокурора Автозаводского района г.Тольятти Самарской области к ООО «Лада-Восход», ООО «Лада-Восход Э» об устранении нарушений,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Автозаводского района г.Тольятти Самаркой области обратился в суд с иском к ООО «Лада-Восход», ООО «Лада-Восход Э», которым просил: 

1. Обязать ООО «Лада-Восход» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности в ТГК «Лада-Восход» по адресам: 

<

адрес> а именно:

1) Разработать инструкции в соответствии с требованиям раздела XVIII ППР РФ, которые, в частности, должны содержать сведения:

- данные о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объектах защиты;

- данные об организации эвакуации посетителей ТГК «Лада-Восход»;

- данные по разграничению ответственности с арендаторами помещений в части обеспечения обучения мерам пожарной безопасности и безопасной эвакуации людей;

- данные о лица, ответственных за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты;

- отдельные инструкции по мерам пожарной безопасности для помещений гостиницы и помещений торгового центра.

точные и четкие разграничения полномочий, действий и ответственности между дежурным на пожарном посту зданий ТГК «Лада- Восход» и лицами, ответственными за пожарную безопасность как в отдельных помещениях, так и в здании в целом.

2) произвести замену извещателей с истекшим сроком эксплуатации в здании.

3) Установить дымовые пожарные извещатели на несущих строительных конструкциях.

4) Проложить соединительные линии шлейфов автоматических установок пожарной сигнализации к лоткам, креплением к строительным конструкциям или на тросах.

5) Оборудовать помещения автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Предоставить проектную документацию и акты приемки системы в эксплуатацию.

6) разработать единую СОУЭ помещений зданий, обеспечить взаимосвязь с установками пожарной автоматики отдельных помещений и зданий комплекса.

7) разработать и представить рабочий проект, сертификаты и паспорта на смонтированное оборудование, журнал учета неисправностей.

8) обеспечить открывание внутренней двери тамбура выхода на улицу (северный фасад), расположенного около секции «Светотехника» на 1-ом этаже, по ходу эвакуации.

9) разработать декларацию пожарной безопасности, зарегистрировать в установленном порядке, с приложением расчетов пожарного риска.

10) на путях эвакуации около секций 216 и 223 торгового зала, 2 этаж, обеспечить наличие ступеней одинаковой высоты.

11) обеспечить эвакуационную лестница, расположенную в месте перепада высот около секций 216 и 223 торгового зала, 2 этаж, ограждениями с перилами.

12) переместить торговое оборудование и товар, расположенные на подходе к ручному пожарному извещателю около секции 213 торгового зала 2 этажа, в допустимое место.

13) оборудовать в торговом зале 2 этажа пожарные краны сертифицированными пожарными шкафами, отвечающими требованиям НПБ 151-2000.

14) обеспечить в магазине «Канцмаркет» 1 этаж, ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина (торговая площадь около 120 м ) не менее 1,6 м.

15) обеспечить в магазине «Канцмаркет» 1 этаж, ширину пути эвакуации от единичного рабочего места кассира не менее 0,7м в свету.

16) переместить из тамбура эвакуационного выхода на улицу магазина «Канцмаркет» 1 этаж, хозяйственный инвентарь в допустимое место.

17) обеспечить в магазине «РубльБум» 1 этаж, ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина (торговая площадь около 104 м ) не менее 1,6 м.

18) обеспечить в магазине «РубльБум» 1 этаж, ширину эвакуационного выхода из помещения магазина не менее 0,8 м в свету.

19) обеспечить в секции магазина «Светотехника» 1 этаж, в зоне хранения товара и торгового зала эксплуатацию электросветильников с плафонами, предусмотренных конструкцией.

20) обеспечить в секции магазина «Светотехника» 1 этаж хранение товаров на расстоянии не менее 0,5м м от светильников.

21) обеспечить в магазине-баре «Градус», 1 этаж, ширину эвакуационного выхода из помещения магазина не менее 0,8 м в свету.

22) обеспечить в магазине «Пеликан», 1 этаж, ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина (торговая площадь около 328 м ) не менее 2,0 м.

23) обеспечить в магазине «Пеликан», 1 этаж, ширину пути эвакуации от единичного рабочего места пекаря не менее 0,7м в свету.

24) обеспечить в магазине «Пеликан», 1 этаж, ширину эвакуационного выхода из помещения директора магазина не менее 0,8 м в свету.

25) обеспечить в магазине «Пеликан», 1 этаж, ширину эвакуационного выхода из помещения кухни не менее 0,8 м в свету.

26) обеспечить в магазине «Пеликан», 1 этаж, ширину эвакуационного выхода из упаковочного помещения не менее 0,8 м в свету.

27) установить в магазине «Пеликан», 1 этаж 1астенный звуковой оповещатель СОУЭ, расположенный в коридоре, на расстоянии не менее 150 мм от потолка.

28) переместить в допустимое место в магазине «Пеликан», 1 этаж, горючие материалы (товара, горючей упаковки и т.д.), расположенные у электрощитков и компрессора, размещенных в зоне погрузки-разгрузки магазина.

29) обеспечить в магазине «Пеликан», 1 этаж, свободный проход на путях эвакуации коридоров подсобных помещений магазина, обеспечить ширину эвакуационных путей 0,7м и 1,0м.

30) обеспечить в аптеке, смежной с магазином «Пеликан», 1 этаж, ширину эвакуационного выхода от рабочего места фармацевта в общий зал не менее 0,8 м в свету.

31) обеспечить в аптеке, смежной с магазином «Пеликан», 1 этаж, ширину пути эвакуации от единичного рабочего места фармацевта не менее 0,7м в свету.

32) обеспечить помещение пожарного поста (диспетчерского пункта) ручным электрическим фонарем.

33) оборудовать помещение дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство - помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) - аварийным освещением, которое включается автоматически при отключении основного освещения.

34) обеспечить помещение пожарного поста (диспетчерского пункта) 1 этаж, эксплуатацию электросветильников с плафонов, предусмотренных конструкцией.

35) в помещении поста охраны, 1 этаж, обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения размещения пультов и приемно- контрольных приборов не менее 0,8 м в свету.

2. Обязать ООО «Лада-Восход Э» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности в ТГК «Лада-Восход» по адресам: 

<

адрес> а именно:

1) обеспечить в подвальных помещениях систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения из помещений торговых залов без естественного освещения и расположенных в подвальном этаже здания (общая площадь порядка 345 кв.м).

2) обеспечить в помещении электрощитовой, 1 этаж, эксплуатацию электросветильников с плафонами, предусмотренных конструкцией.

3) переместить из технического помещения теплопункта запасные части, мебель, оборудование, и другие материалы в допустимое место.

4) обеспечить в помещении слесарной мастерской, 1 этаж, эксплуатацию электросветильников с плафонами, предусмотренных конструкцией.

5) заделать проёмы и зазоры в местах пересечения противопожарных преград и перекрытий инженерными и технологическими коммуникациями строительным раствором или иными негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в помещении слесарной мастерской 1 этаж.

6) обеспечить наличие на дверях помещения производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7) оборудовать помещение слесарной мастерской 1 этаж СОУЭ.

8) обеспечить в помещении ломбарда и парикмахерской, 1 этаж, ширину эвакуационного выхода из общего коридора на улицу не менее 0,8 м в свету.

9) обеспечить в помещении ломбарда, 1 этаж, ширину эвакуационного выхода из кабинета директора ломбарда не менее 0,8 м в свету.

10) защитить установками пожарной автоматики (установками автоматической пожарной сигнализации пожаротушения, не менее чем двумя пожарными извещателями) помещения приемщика комиссионного магазина, помещение тамбуров эвакуационных выходов.

11) обеспечить ширину пути эвакуации от единичного рабочего места приемщика комиссионного магазина не менее 0,7м в свету.

12) демонтировать кливолинейные ступени эвакуационной лестницы, ведущей из помещений парикмахерского зала «Мерилин» на 2-ой этаж и к стойке администратора.

13) обеспечить эвакуационную лестницу, ведущую от стойки администратора в парикмахерский зал салона «Мерилин» ограждениями с перилами.

14) обеспечить в салоне красоты «Мерилин» ширину эвакуационного выхода из бытового помещения (приема пищи) на 1-ом этаже не менее 0,8 м в свету.

15) обеспечить в салоне красоты «Мерилин» ширину эвакуационного выхода из помещения маникюра на 1-ом этаже не менее 0,8м м в свету.

16) обеспечить в салоне красоты «Мерилин» ширину эвакуационного выхода из помещения солярия на 2-ом этаже не менее 0,8 м в свету.

17) обеспечить в салоне красоты «Мерилин» высоту пути эвакуации по лестничному маршу, ведущему из помещений парикмахерского зала на 2-ой этаж, не менее 2,0м в свету.

18) обеспечить в салоне красоты «Мерилин» ширину лестничного марша, ведущего из помещений парикмахерского зала на 2-ой этаж, не менее 0,9м.

Заявленные требования мотивированы тем, что Прокуратурой Автозаводского района г.Тольятти Самарской области во исполнение задания прокуратуры Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ № ИсРАЙнд07/3-12970-18/07-45-2018 «О проведении проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности» совместно с ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевска и м.р. Ставропольский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка помещений здания Торгово-гостиничного комплекса «Лада-Восход» (далее - ТГК «Лада-Восход») и расположенного в зданиях по адресам: 

<

адрес> в ходе которой, был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности. Выявленные нарушения могут повлечь возникновение чрезвычайной ситуации и создать угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку в здании может находиться значительное количество посетителей, в том числе несовершеннолетних.

В судебном заседании помощник прокурора Автозаводского района г.Тольятти Самарской области Юрасова А.Д. заявленные требования поддержала, просила их удовлетворить. 

Представитель соответчиков по доверенностям ФИО1 не возражал против наличия выявленных нарушений, пояснил, что часть из них уже устранена, в настоящее время продолжаются работы по устранению оставшихся нарушений, которые являются сейчас предметом спора. Данные нарушения не столь значительны, однако работы по их устранению требуют определенного времени. Просил при принятии решения установить срок для устранения недостатков до конца января 2019 года. 

Представители третьих лиц: ОНД и профилактической работы г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский, ОСП № 1 Автозаводского района г.Тольятти, УФСРГ кадастра и картографии в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, заявлений и ходатайств не представили, в связи с чем суд определил возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Так судом установлено, что ООО «Лада-Восход» является собственником помещений ТГК «Лада-Восход» по адресу: 

<

адрес> 

ООО «Лада-Восход Э» является собственником помещений по адресу: 

<

адрес>

Основным видом деятельности обществ является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.

Согласно актам государственной приемочной комиссии о приемке законченного строительством объекта здания были введены в эксплуатацию в 1996-1999 годах, а установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре сданы в эксплуатацию в 2003-2007 годах.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствие со ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Между тем, в нарушение указанных норм закона проведенной Прокуратурой Автозаводского района г.Тольятти Самарской области совместно с ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевска и м.р. Ставропольский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской 04.04.2018г.,08.05.2018г. и ДД.ММ.ГГГГ проверкой установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в здании ТГК «Лада-Восход» расположенного в зданиях по адресам: 

<

адрес>, допущенные ООО «Лада-Восход»:

1.Представленная инструкция по пожарной безопасности на территории и в помещениях организации ООО «Лада-Восход» не соответствует требованиям раздела XVIII ППР РФ, в частности:

- не содержат данных о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объектах, защиты;

- не содержат данных об организации эвакуации посетителей ТГК «Лада-Восход»;

- не содержат данных по разграничению ответственности с арендаторами помещений в части обеспечения обучения мерам пожарной безопасности и безопасной эвакуации людей;

- не содержат данных о лица, ответственных за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты;

- не разработаны отдельные инструкции по мерам пожарной безопасности для помещений гостиницы и помещений торгового центра (по факту текст инструкции в некоторых разделах содержит данные только по действиям персонала гостиницы, не учтены особенности эксплуатации помещений гостиницы и торгового комплекса).

Инструкции по мерам пожарной безопасности не содержат точных и четких разграничений полномочий, действий и ответственности между дежурным на пожарном посту зданий ТГК «Лада-Восход» и лицами, ответственными за пожарную безопасность, как в отдельных помещениях, так и в здании в целом. Нарушение: п.2, п. 460-462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

2.При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий - по факту имеющиеся автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (далее - СОУЭ) были сданы в эксплуатацию в 2003-2007 годах. Как следствие на момент проведения проверки истёк срок эксплуатации извещателей, приёмно-контрольных устройств и иных элементов систем; требуется проведение полной ревизии и переосвидетельствования имеющихся систем с принятием решения о возможной дальнейшей их эксплуатации. Нарушение: п.61, 63 ППР РФ.

3.При монтаже и техническом обслуживании дымовых пожарных извещателей (установленные на плитках подвесного потолка типа «Армстронг» в помещениях торгового центра), нарушены требования п. 1.3.3.4. СП 5.13130.2009, а именно: дымовые пожарные извещатели должны устанавливаться на несущих строительных конструкциях. Нарушение: ч.4 ст.4, ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЭ (далее - ФЗ № 123-ФЭ от 22.07.2008); п. 13.3.4. СП 5.13130.2009; п.61 ППР РФ; п. 5.1.1 ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 № 768-ст:

4.Соединительные линии шлейфов автоматических установок пожарной сигнализации не проложены в лотках, креплением к строительным конструкциям или на тросах - по факту электрические провода соединительных хаотично и свободно лежат на конструкциях фалынпотолков типа «Армстронг» помещений торгового зала 2-го этажа и др. помещений. Нарушение; ч.4 ст.4 ФЗ № 123-ФЭ от 22.07.2008; п.12.57 НПБ 88-2001 «Нормы пожарной безопасности. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; ПУЭ.

5.Помещения торгового центра ТГК «Лада-Восход» (при площади этажа пожарного отсека 500-3500 кв.м и наличии торговых залов без естественного освещения площадью более 150 кв.м) не оборудованы автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. По факту отдельные помещения подвального, 1-го и 2-го этажей оборудованы СОУЭ 2-го типа, а в помещениях большого торгового зала 2-го этажа оповещение осуществлялось через радиотрансляционную сеть дежурным на пожарном посту (в ходе проверки выполнен монтаж автоматической СОУЭ 3-го типа, но не представлены проектная документация и акты приемки её в эксплуатацию). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.54, ст. 91 ФЗ № 123-ФЭ от 22.07.2008; п. 2.1, п.3.3, п.8.1 табл.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 1.2, п.3.1, п.3.1, п.5 табл.2 «Норм пожарной безопасности. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»).

6.Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) помещений торгового центра ТГК «Лада-Восход» не соответствует требованиям нормативных документов - отсутствует единая СОУЭ помещений зданий, не обеспечена взаимосвязь с установками пожарной автоматики отдельных помещений и зданий комплекса, чем не обеспечивается своевременное оповещение для всех людей, находящихся в помещениях комплекса, при пожаре в любой точке зданий комплекса. Например, помещения магазина «Пеликан» и помещения пекарни на 1 -ом этаже зданий имеют самостоятельные системы пожарной автоматики, не взаимосвязанные с общей системой пожарной автоматики торгового центра ТГК «Лада-Восход». Кроме того, в одном здании находятся помещения гостиницы и торгового центра, системы пожарной автоматики которых также не взаимосвязаны между собой. Нарушение: ч.4 ст.4, ст.54 ФЗ № ]23-Ф3 от 22.07.2008; п.3.2, п.3.3 НПБ 104-03 «Норм пожарной безопасности. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

7.На объекте защиты должна хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта - в ходе проверки не представлены рабочий проект, сертификаты и паспорта на смонтированное оборудование, журнал учета неисправностей, а представленные копии акта комплексной проверки от 06.04.2018 и страниц журнала регистрации ТО и TP не содержат сведений о наличии и проведенных работах по устранению выявленных неисправностей систем пожарной автоматики (см. ниже). Нарушение: п.61 ПНР РФ.

8.Внутренняя дверь тамбура выхода на улицу (северный фасад), расположенного около секции «Светотехника» на 1-ом этаже, открывается не по ходу эвакуации. Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.2.6 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.17 СНиП 21-01-97*).

9.На объекте защиты отсутствует декларация пожарной безопасности, зарегистрированная в установленном порядке, с приложением расчетов пожарного риска (не внесены изменения в соответствии с требованиями). Нарушение: ст. 64 ФЗ № 123-ФЭ от 22.07.2008; раздел I формы, п. 7 Порядка регистрации декларации пожарной безопасности, утвержденных Приказом МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».

Большой торговый зал, 2-ой этаж

10.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности -на путях эвакуации около секций 216 и 223 допускается перепад высот с устройством трех ступеней разной высоты (по факту - 18-18-16 см). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.28* СНиП 21-01-97*). 

11.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - эвакуационная лестница, расположенная в месте перепада высот около секций 216 и 223, высотой более 45 см (по факту - 52 см) не имеет ограждений с перилами. Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.28* СНиП 21-01-97*). 

12.Допускается размещение торгового оборудования и товара на подходе ручному пожарному извещателю, расположенному около секции 213 (по факту закрыт доступ к пожарному извещателю. Нарушение: п.23(ж) ППР РФ.

13.Пожарные краны не оборудованы сертифицированными пожарными шкафами, отвечающими требованиям НПБ 151-2000 - по факту самодельные шкафы иного размерного ряда, не оборудованы устройствами для опломбирования и фиксации в закрытом положении, Нарушение: п.57 ППР РФ; НПБ 151-2000 «Нормы пожарной безопасности. Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» 

Магазин «Канцмаркет», 1-ый этаж

14.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина (торговая площадь около 120 м) составляет менее 1,6 м (по факту - проходы 0,52м, 0,87м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; п.7.2.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

15.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - из-за установки мебели, оборудования и т.д. ширина пути эвакуации от единичного рабочего места кассира составляет менее 0,7 в свету (по факту 0,5-0,6м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.27 СНиП 21-01-97*)

16.В тамбуре эвакуационного выхода на улицу допускается хранение хозяйственного инвентаря. Нарушение: п.36 (б) ПНР РФ

Магазин «РубльБум», 1-ый этаж

17.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина (торговая площадь около 104 м2) составляет менее 1,6 м (по факту - проходы 1,16м, 0,93м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.7.2.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

18.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - ширина эвакуационного выхода из помещения магазина менее 0,8 м в свету (по факту - 0,7 м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.16 СНиП 21-01-97*).

Секция магазина «Светотехника», 1-ый этаж

19.В зоне хранения товара и торгового зала допускается эксплуатация электросветильников без плафонов, предусмотренных конструкцией. Нарушение: п.42(в) НИР РФ.

20.Допускается хранение товаров на расстоянии менее 0,5 м от светильников (по факту - 0,05-0,4 м). Нарушение: п.343 ППР РФ.

Магазин-бар «Градус», 1-ый этаж

21.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - ширина эвакуационного выхода из помещения магазина менее 0,8 м в свету (по факту - 0/7 м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; "п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.16 СНиП 21-01-97*).

Магазин «Пеликан», 1-ый этаж

22.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности -ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина (торговая площадь около 328 м2) составляет менее 2,0 м (по факту - проходы 0,68 м, 0,78м (витрина рыбы), 0,94м (витрины соков и воды), 0,87м (холодильники мороженное и пиво)). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123- ФЗ от 22.07.2008; п.7.2.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

23.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности -из-за установки мебели, оборудования и т.д. ширина пути эвакуации от единичного рабочего места пекаря составляет менее 0,7 в свету (по факту 0,48м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод, правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.27 СНиП 21-01-97*)

24.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - ширина эвакуационного выхода из помещения директора магазина менее 0,8 м в свету (по факту - 0,66 м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.16 СНиП 21-01-97*).

25.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности -ширина эвакуационного выхода из помещения кухни менее 0,8 м в свету (по факту - 0,6 м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.16 СНиП 21-01-97*)

26.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - ширина эвакуационного выхода из упаковочного помещения менее 0,8 м в свету (по факту - 0,74 м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.16 СНиП 21-01-97*).

27.Настенный звуковой оповещатель СОУЭ, расположенный в коридоре, установлен на расстоянии менее 150 мм (фактически 10мм) от потолка. Нарушение: ст. 4, 6, 52, 54 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008, п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п.3.17 НПБ 104-03).

28.Допускается хранение горючих материалов (товара, горючей упаковки и т.д.) у электрощитков и компрессора, размещенных в зоне погрузки-разгрузки магазина. Нарушение: п. 42(ж) ППР РФ. 

29.Допускается загромождение путей эвакуации коридоров подсобных помещений магазина - по факту хранение и размещение товара (напитки в пластиковых бутылках и т.д.), тары в указанных коридорах, заужена ширина эвакуационных путей до 0,5-0,55м в свету (при требуемых 0,7м и 1,0м). Нарушение: п.36 (б) ППР РФ.

Аптека, смежная с магазином «Пеликан», 1-ый этаж

30.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности -ширина эвакуационного выхода от рабочего места фармацевта в общий зал менее 0,8 м в свету (по факту - 0,6 м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123- ФЗ от 22.07.2008; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.16 СНиП 21-01-97*).

31.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности из-за установки мебели, оборудования и т.д. ширина пути эвакуации от единичного рабочего места фармацевта составляет менее 0,7 в свету (по факту 0,62м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.27 СНиП 21-01-97*)

Помещения пожарного поста (диспетчерского пункта) зданий, 1-ый этаж (

<

адрес>

32.Помещение пожарного поста (диспетчерского пункта) не обеспечено ручным электрическим фонарем. Нарушение: п.65 ППР РФ.

33.В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство - помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) - не оборудовано аварийным освещением, которое включается автоматически при отключении основного освещения. По факту аварийное освещение отсутствует. Нарушение: ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.13.14.12, 13.14.13 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (п. 12.55, 12.56 НПБ 88-2001).

34.Допускается эксплуатация электросветильников без плафонов, предусмотренных конструкцией. Нарушение: п.42(в) ППР РФ.

35.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - ширина эвакуационного выхода из помещения размещения пультов и приемно-контрольных приборов менее 0,8 м в свету (по факту - 0,66 м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.16 СНиП 21-01-97*).

Кроме того, проверкой установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в здании ТГК «Лада-Восход» расположенного в здании по адресу: 

<

адрес>, допущенные ООО «Лада-Восход Э»:

Помещение электрощитовой, 1-ый этаж, северная часть здания 

<

адрес>

1.Допускается эксплуатация электросветильников без плафонов, предусмотренных конструкцией. Нарушение: п.42(в) ППР РФ.

2.Допускается использование технического помещения теплопункта хтя хранения запасных частей, мебели, оборудования, и других материалов. Нарушение: п. 23 (б) ППР РФ.

Помещение слесарной мастерской, 1-ый этаж, северная часть здания (

<

адрес>

3.Допускается эксплуатация электросветильников без плафонов, предусмотренных конструкцией. Нарушение: п.42(в) ППР РФ.

4.Не заделаны проёмы и зазоры в местах пересечения противопожарных преград и перекрытий инженерными и технологическими коммуникациями строительным раствором или иными негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в помещении. Нарушение: п. 22 ППР РФ.

5.Не обеспечено наличие на дверях помещения производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ходе проверки также не представлены расчеты по определению категории). Нарушение: п. 20 ППР РФ.

6.Помещение не оборудовано СОУЭ. Нарушение: ч.4 ст.4, ст.54, ст. 91 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п. 2.1, п.3.3, п.8.1 табл.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 1.2, п.3.1, п.3.1, п.5 табл.2 «Норм пожарной безопасности. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)

Помещения ломбарда и парикмахерской, 1-ый этаж, северная часть здания 

<

адрес>

7.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности - ширина эвакуационного выхода из общего коридора на улицу менее 0,8 м в свету (по факту - 0,77 м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.16 СНиП 21-01-97*).

8.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности -ширина эвакуационного выхода из кабинета директора ломбарда менее 0,8 м в свету (по факту - 0,75 м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.16 СНиП 21-01-97*)

Помещения комиссионного магазина, салона красоты «Мерилин» и фитнес-зала, 1-ый и 2-ой этаж, северная часть здания (

<

адрес>

9.Не защищено установками пожарной автоматики (установками автоматической пожарной сигнализации пожаротушения, не менее чем двумя пожарными извещателями) помещения приемщика комиссионного магазина, помещение тамбуров эвакуационных выходов. Нарушение: ч.4 ст.4, ст.83, ст.91 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п. A.l, А.2, А.З, А.4, А5 табл.А.1, А.З СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

10.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности из-за установки мебели, оборудования и т.д. ширина пути эвакуации от единичного рабочего места приемщика комиссионного магазина составляет менее 0,7 в свету (по факту 0,4м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.27 СНиП 21-01-97*»

11.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности -эвакуационные лестницы, ведущие из помещений парикмахерского зала на 2-ой этаж и к стойке администратора имеют криволинейные ступени. Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.3.4, п.7.1.9 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.16 СНиП 21-01-97*) 

12.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности -эвакуационная лестница, ведущая от стойки администратора в парикмахерский -зал высотой более 45 см (по факту - 60см) не имеет ограждений с перилами. Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.28* СНиП 21-01-97*).

13.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности -ширина эвакуационного выхода из бытового помещения (приема пищи) на 1-ом этаже менее 0,8 м в свету (по факту - 0,77 м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.16 СНиП 21-01-97*).

14.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности -ширина эвакуационного выхода из помещения маникюра на 1-ом этаже менее 0,8 м в свету (по факту - 0,76 м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123- ФЭ от 22.07.2008; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.16 СНиП 21-01-97*).

15.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности -ширина эвакуационного выхода из помещения солярия на 2-ом этаже менее 0,8 м в свету (по факту - 0,76 м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123- ФЭ от 22.07.2008; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.16 СНиП 21-01-97*).

16.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности -высота пути эвакуации по лестничному маршу, ведущему из помещений парикмахерского зала на 2-ой этаж, составляет менее 2,0 в свету (по факту 1,9 м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.4.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.27 СНиП 21-01-97*).

17.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности -высота и ширина лестничного марша, ведущего из помещений парикмахерского зала на 2-ой этаж, составляет менее 0,9 в свету (по факту 0,76 м). Нарушение: ч.4 ст.4, ст.89 ФЗ № 123-Ф3 от 22.07.2008; п.4.4.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.6.27 СНиП 21-01-97*).

Факт допущения указанных нарушений стороной ответчиков в ходе судебного разбирательства не отрицался.

Учитывая, что выявленные нарушения могут повлечь возникновение чрезвычайной ситуации и создать угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку связаны с обеспечением возможности своевременного обнаружения пожара, оповещения о нем людей, находящихся на объекте, их эвакуация до достижения критических значений опасных факторов пожара, неготовностью персонала обеспечить своевременную эвакуацию людей из здания, а также напрямую привести к возникновению пожара, суд считает необходимым заявленные требования удовлетворить.

Устанавливая ответчикам срок для исполнения решения суда в части устранения выявленных нарушений, суд полагает необходимым с учетом объема предстоящих работ, определить его срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Прокурора Автозаводского района г.Тольятти Самарской области – удовлетворить.

Обязать ООО «Лада-Восход» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности в ТГК «Лада-Восход» по адресам: 

<

адрес>, а именно:

Разработать инструкции в соответствии с требованиям раздела XVIII ППР РФ, которые, в частности, должны содержать сведения: данные о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объектах защиты; данные об организации эвакуации посетителей ТГК «Лада-Восход»; данные по разграничению ответственности с арендаторами помещений в части обеспечения обучения мерам пожарной безопасности и безопасной эвакуации людей; данные о лица, ответственных за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты; отдельные инструкции по мерам пожарной безопасности для помещений гостиницы и помещений торгового центра; точные и четкие разграничения полномочий, действий и ответственности между дежурным на пожарном посту зданий ТГК «Лада- Восход» и лицами, ответственными за пожарную безопасность как в отдельных помещениях, так и в здании в целом.

Произвести замену извещателей с истекшим сроком эксплуатации в здании.

Установить дымовые пожарные извещатели на несущих строительных конструкциях.

Проложить соединительные линии шлейфов автоматических установок пожарной сигнализации к лоткам, креплением к строительным конструкциям или на тросах.

Оборудовать помещения автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Предоставить проектную документацию и акты приемки системы в эксплуатацию.

Разработать единую СОУЭ помещений зданий, обеспечить взаимосвязь с установками пожарной автоматики отдельных помещений и зданий комплекса.

Разработать и представить рабочий проект, сертификаты и паспорта на смонтированное оборудование, журнал учета неисправностей.

Обеспечить открывание внутренней двери тамбура выхода на улицу (северный фасад), расположенного около секции «Светотехника» на 1-ом этаже, по ходу эвакуации.

Разработать декларацию пожарной безопасности, зарегистрировать в установленном порядке, с приложением расчетов пожарного риска.

На путях эвакуации около секций 216 и 223 торгового зала, 2 этаж, обеспечить наличие ступеней одинаковой высоты.

Обеспечить эвакуационную лестница, расположенную в месте перепада высот около секций 216 и 223 торгового зала, 2 этаж, ограждениями с перилами.

Переместить торговое оборудование и товар, расположенные на подходе к ручному пожарному извещателю около секции 213 торгового зала 2 этажа, в допустимое место.

Оборудовать в торговом зале 2 этажа пожарные краны сертифицированными пожарными шкафами, отвечающими требованиям НПБ 151-2000.

Обеспечить в магазине «Канцмаркет» 1 этаж, ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина (торговая площадь около 120 м ) не менее 1,6 м.

Обеспечить в магазине «Канцмаркет» 1 этаж, ширину пути эвакуации от единичного рабочего места кассира не менее 0,7м в свету.

Переместить из тамбура эвакуационного выхода на улицу магазина «Канцмаркет» 1 этаж, хозяйственный инвентарь в допустимое место.

Обеспечить в магазине «РубльБум» 1 этаж, ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина (торговая площадь около 104 м ) не менее 1,6 м.

Обеспечить в магазине «РубльБум» 1 этаж, ширину эвакуационного выхода из помещения магазина не менее 0,8 м в свету.

Обеспечить в секции магазина «Светотехника» 1 этаж, в зоне хранения товара и торгового зала эксплуатацию электросветильников с плафонами, предусмотренных конструкцией.

Обеспечить в секции магазина «Светотехника» 1 этаж хранение товаров на расстоянии не менее 0,5м м от светильников.

Обеспечить в магазине-баре «Градус», 1 этаж, ширину эвакуационного выхода из помещения магазина не менее 0,8 м в свету.

Обеспечить в магазине «Пеликан», 1 этаж, ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале магазина (торговая площадь около 328 м ) не менее 2,0 м.

Обеспечить в магазине «Пеликан», 1 этаж, ширину пути эвакуации от единичного рабочего места пекаря не менее 0,7м в свету.

Обеспечить в магазине «Пеликан», 1 этаж, ширину эвакуационного выхода из помещения директора магазина не менее 0,8 м в свету.

Обеспечить в магазине «Пеликан», 1 этаж, ширину эвакуационного выхода из помещения кухни не менее 0,8 м в свету.

Обеспечить в магазине «Пеликан», 1 этаж, ширину эвакуационного выхода из упаковочного помещения не менее 0,8 м в свету.

Установить в магазине «Пеликан», 1 этаж 1астенный звуковой оповещатель СОУЭ, расположенный в коридоре, на расстоянии не менее 150 мм от потолка.

Переместить в допустимое место в магазине «Пеликан», 1 этаж, горючие материалы (товара, горючей упаковки и т.д.), расположенные у электрощитков и компрессора, размещенных в зоне погрузки-разгрузки магазина.

Обеспечить в магазине «Пеликан», 1 этаж, свободный проход на путях эвакуации коридоров подсобных помещений магазина, обеспечить ширину эвакуационных путей 0,7м и 1,0м.

Обеспечить в аптеке, смежной с магазином «Пеликан», 1 этаж, ширину эвакуационного выхода от рабочего места фармацевта в общий зал не менее 0,8 м в свету.

Обеспечить в аптеке, смежной с магазином «Пеликан», 1 этаж, ширину пути эвакуации от единичного рабочего места фармацевта не менее 0,7м в свету.

Обеспечить помещение пожарного поста (диспетчерского пункта) ручным электрическим фонарем.

Оборудовать помещение дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство - помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) - аварийным освещением, которое включается автоматически при отключении основного освещения.

Обеспечить помещение пожарного поста (диспетчерского пункта) 1 этаж, эксплуатацию электросветильников с плафонов, предусмотренных конструкцией.

В помещении поста охраны, 1 этаж, обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения размещения пультов и приемно- контрольных приборов не менее 0,8 м в свету.

Обязать ООО «Лада-Восход Э» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности в ТГК «Лада-Восход» по адресам: 

<

адрес> а именно:

Обеспечить в подвальных помещениях систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения из помещений торговых залов без естественного освещения и расположенных в подвальном этаже здания (общая площадь порядка 345 кв.м).

Обеспечить в помещении электрощитовой, 1 этаж, эксплуатацию электросветильников с плафонами, предусмотренных конструкцией.

Переместить из технического помещения теплопункта запасные части, мебель, оборудование, и другие материалы в допустимое место.

Обеспечить в помещении слесарной мастерской, 1 этаж, эксплуатацию электросветильников с плафонами, предусмотренных конструкцией.

Заделать проёмы и зазоры в местах пересечения противопожарных преград и перекрытий инженерными и технологическими коммуникациями строительным раствором или иными негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в помещении слесарной мастерской 1 этаж.

Обеспечить наличие на дверях помещения производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Оборудовать помещение слесарной мастерской 1 этаж СОУЭ.

Обеспечить в помещении ломбарда и парикмахерской, 1 этаж, ширину эвакуационного выхода из общего коридора на улицу не менее 0,8 м в свету.

Обеспечить в помещении ломбарда, 1 этаж, ширину эвакуационного выхода из кабинета директора ломбарда не менее 0,8 м в свету.

Защитить установками пожарной автоматики (установками автоматической пожарной сигнализации пожаротушения, не менее чем двумя пожарными извещателями) помещения приемщика комиссионного магазина, помещение тамбуров эвакуационных выходов.

Обеспечить ширину пути эвакуации от единичного рабочего места приемщика комиссионного магазина не менее 0,7м в свету.

Демонтировать кливолинейные ступени эвакуационной лестницы, ведущей из помещений парикмахерского зала «Мерилин» на 2-ой этаж и к стойке администратора.

Обеспечить эвакуационную лестницу, ведущую от стойки администратора в парикмахерский зал салона «Мерилин» ограждениями с перилами.

Обеспечить в салоне красоты «Мерилин» ширину эвакуационного выхода из бытового помещения (приема пищи) на 1-ом этаже не менее 0,8 м в свету.

Обеспечить в салоне красоты «Мерилин» ширину эвакуационного выхода из помещения маникюра на 1-ом этаже не менее 0,8м м в свету.

Обеспечить в салоне красоты «Мерилин» ширину эвакуационного выхода из помещения солярия на 2-ом этаже не менее 0,8 м в свету.

Обеспечить в салоне красоты «Мерилин» высоту пути эвакуации по лестничному маршу, ведущему из помещений парикмахерского зала на 2-ой этаж, не менее 2,0м в свету.

Обеспечить в салоне красоты «Мерилин» ширину лестничного марша, ведущего из помещений парикмахерского зала на 2-ой этаж, не менее 0,9м.

Решение суда может быть обжаловано в \самарский областной суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме через Ставропольский районный суд Самарской области 

В окончательной форме решение изготовлено 01.10.2018 года.

Судья