Дело № 2-1352/2024 

УИД № 19RS0003-01-2024-002869-07

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 декабря 2024 года г. Саяногорск

Саяногорский городской суд Республики Хакасия

в составе

председательствующего судьи Шоршун С.Н., 

при секретаре Горевой Е.М, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г. Саяногорска в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования г. Саяногорск средняя общеобразовательная школа № 5 о возложении обязанности устранить допущенные нарушения,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г. Саяногорска в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования г. Саяногорск средняя общеобразовательная школа № 5 (далее – МБОУ СОШ № 5) о возложении обязанности устранить допущенные нарушения, мотивируя исковые требования тем, что в прокуратуру города из территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Саяногорску, Бейскому и Алтайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия ДАТА поступила информация о том, что МБОУ СОШ № 5 в полной мере не исполнено предписание № от ДАТА, срок исполнения которого истек ДАТА. Так, в здании МБОУ СОШ № 5 отсутствует эвакуационное освещение, включающееся автоматически при отключении основного источника электрического питания, по всем" маршрутам эвакуации: в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; перед каждым эвакуационным выходом; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации; в здании МБОУ СОШ № 5 не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (систем вентиляции); в здании МБОУ СОШ № 5 не проведен капитальный ремонт (замена) автоматической установки пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, так как эксплуатация указанной системы осуществляется более 10 лет; в здании МБОУ СОШ № 5 не проведен капитальный ремонт (замена) системы оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, так как эксплуатация указанной системы осуществляется более 10 лет; при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации в здании МБОУ СОШ № 5 не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, с внесением информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; в МБОУ СОШ № 5 выходы на чердак или кровлю с лестничных клеток не оборудованы противопожарными люками 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам; кабинет информатики МБОУ СОШ № 5 не оборудован автоматической пожарной сигнализацией; в МБОУ СОШ № 5 не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ; в МБОУ СОШ № 5 помещение пищеблока на первом этаже не отделено от помещений общественного назначения противопожарной дверью. В силу п. 1.2 Устава МБОУ СОШ № 5 создано муниципальным образованием г. Саяногорск для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах образования. Таким образом, к полномочиям Учреждения относятся вопросы по обеспечению безопасности детей, их жизни и здоровья в образовательном учреждении. Ненадлежащее выполнение указанных обязанностей создает угрозу безопасности неопределенному кругу лиц, в том числе несовершеннолетних детей, а также опасность причинения вреда их жизни и здоровью. Просил обязать МБОУ СОШ № 5 в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выполнить следующие мероприятия: оборудовать в здании МБОУ СОШ № 5 эвакуационное освещение, включающееся автоматически при отключении основного источника электрического питания, по всем маршрутам эвакуации: в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; перед каждым эвакуационным выходом; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации; в здании МБОУ СОШ № 5 выполнить автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (систем вентиляции); в здании МБОУ СОШ № 5 обеспечить проведение капитального ремонта (замены) автоматических установок пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (кроме третьего этажа); в здании МБОУ СОШ № 5 обеспечить проведение капитального ремонта (замены) системы оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; в здании МБОУ СОШ № 5 обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, с внесением информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; в здании МБОУ СОШ № 5 выходы на чердак или кровлю с лестничных клеток оборудовать противопожарными люками 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам; оборудовать кабинет информатики в здании МБОУ СОШ № 5 автоматической пожарной сигнализацией; в здании МБОУ СОШ № 5 провести проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ; отделить в здании МБОУ СОШ № 5 помещение пищеблока на первом этаже от помещений общественного назначения противопожарной дверью.

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора г. Саяногорска ФИО3 поддержала исковые требования, привела те же доводы, что и в иске, не возражала против установления срока для исполнения требований до ДАТА, просила иск удовлетворить.

Представитель ответчика МБОУ СОШ № 5 по должности директор ФИО4 в судебное заседание не явилась, извещена о времени и месте судебного заседания, направила отзыв на исковое заявление, в котором указала, что до настоящего времени в полной мере не исполнено предписание Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Саяногорску, Бейскому и Алтайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия № от ДАТА в части заявленных исковых требований. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, в целях выполнения заявленных исковых требований в соответствии с локальным сметным расчетом № составляет 4809,03 тыс. руб. с НДС (в ценах ДАТА), что представляет собой существенный объем финансирования. В целях выполнения требований, вышеуказанного предписания МБОУ СОШ № 5 неоднократно направляло в Городской отдел образования г. Саяногорска заявки о доведении лимитов и выделении денежных средств, однако ввиду отсутствия достаточного финансирования мероприятия по пожарной безопасности до настоящего времени не исполнены. Последняя заявка на выделение денежных средств МБОУ СОШ № 5 на выполнение мероприятий по пожарной безопасности (по повторному предписанию № 

<

>) направлена в Городской отдел образования 13.09.2024. Однако до настоящего времени лимиты на выполнение данных мероприятий до МБОУ СОШ № 5 не доводились. С учетом специфики учреждения, большими объемами работ, просила установить срок для исполнения судебного акта до 30.09.2025, рассмотреть дело в отсутствие их представителя.

Представители третьих лиц администрации муниципального образования г. Саяногорск, Городского отдела образования г. Саяногорска, в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте рассмотрения дела, дело рассмотрено без участия представителей третьих лиц.

В судебное заседание представитель третьего лица Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Саяногорску, Бейскому и Алтайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия не явился, извещался о времени и месте рассмотрения дела, дело рассмотрено без участия представителя третьего лица.

Выслушав объяснения представителя истца помощника прокурора г. Саяногорска ФИО3, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от ДАТА N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон об образовании) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 7 статьи 28 данного федерального закона установлено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя, среди прочего, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (статья 41 федерального закона).

Правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О пожарной безопасности» и Федеральный закон от ДАТА N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (статья 3 Федерального закона от ДАТА N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее –Федеральный закон № 123-ФЗ)).

В статье 1 Федерального закона № 123-ФЗ определены такие цели как защита жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Федеральным законом № 123-ФЗ установлены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Согласно части 3 статьи 4 Федерального закона №123-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона.

Согласно статье 37 Федерального закона от ДАТА №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от ДАТА № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Закон о пожарной безопасности) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; под требованиями пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; под нарушением требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 20 указанного Федерального закона техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

В судебном заседании на основании материалов дела установлено, что МБОУ СОШ № 5 осуществляет образовательную деятельность по адресу: 

<

адрес>, 

<

>

МБОУ СОШ № 5 является бюджетной организацией, учредителем образовательного учреждения является муниципальное образование г. Саяногорск.

Установлено, что 03.09.2021 старшим инспектором территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Саяногорску, Бейскому и Алтайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Хакасия проведена плановая выездная проверка в МБОУ СОШ № 5, по результатам проведения которой выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установлен срок для устранения нарушений до ДАТА.

В судебном заседании на основании материалов дела установлено и не оспаривается ответчиком, что в здании МБОУ СОШ № 5 отсутствует эвакуационное освещение, включающееся автоматически при отключении основного источника электрического питания, по всем" маршрутам эвакуации: в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; перед каждым эвакуационным выходом; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации в соответствии со ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДАТА № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 37, 38 Федерального закона от ДАТА № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 37 Постановления Правительства РФ от ДАТА № «Об утверждении правил противопожарного режима»; в здании МБОУ СОШ № 5 не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (систем вентиляции) в соответствии со ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДАТА № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 37,38 Федерального закона от ДАТА № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 6.24 Приказа МЧС России от ДАТА № «Об утверждении свода правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 42 Постановления Правительства РФ от ДАТА № «Об утверждении правил противопожарного режима»; в здании МБОУ СОШ № 5 не проведен капитальный ремонт (замена) автоматической установки пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, так как эксплуатация указанной системы осуществляется более 10 лет, что предусмотрено ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДАТА № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства РФ от ДАТА № «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 5.1.7 ФИО5 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», п. 4.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ 53325-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; в здании МБОУ СОШ № 5 не проведен капитальный ремонт (замена) системы оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, так как эксплуатация указанной системы осуществляется более 10 лет, что предусмотрено ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДАТА № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.7 ФИО5 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», п. 4.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 ГОСТ 53325-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», п. 54 Постановления Правительства РФ от ДАТА № «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации в здании МБОУ СОШ № 5 не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, с внесением информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствии с п. 54 Постановления Правительства РФ от ДАТА № «Об утверждении правил противопожарного режима»; в МБОУ СОШ № 5 выходы на чердак или кровлю с лестничных клеток не оборудованы противопожарными люками 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам в соответствии со ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от ДАТА № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 37, 38 Федерального закона от ДАТА № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; кабинет информатики МБОУ СОШ № 5 не оборудован автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от ДАТА № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; в МБОУ СОШ № 5 не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ в соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от ДАТА № «Об утверждении правил противопожарного режима»; в МБОУ СОШ № 5 помещение пищеблока на первом этаже не отделено от помещений общественного назначения противопожарной дверью в соответствии с ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от ДАТА № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, в соответствии с локальным сметным расчетом № составляет 4 809, 03 тыс. руб. с НДС (в ценах ДАТА), что представляет собой существенный объем финансирования.

В целях выполнения требований, вышеуказанного предписания МБОУ СОШ № 5 неоднократно направляло в Городской отдел образования г. Саяногорска заявки о доведении лимитов и выделении денежных средств, однако ввиду отсутствия достаточного финансирования мероприятия по пожарной безопасности до настоящего времени не исполнены. 

До настоящего времени лимиты на выполнение данных мероприятий до МБОУ СОШ № 5 не доводились.

В связи с тем, что предписание до настоящего времени не исполнено, прокурор обратился в суд с настоящим иском.

В силу пунктов 2 и 15 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, о чем указано в части 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ.

В силу пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 296 ГК РФ учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

В связи с этим, на МБОУ СОШ № 5 в силу закона возложена обязанность содержать принадлежащее ему на праве оперативного управления имущество в соответствии с требованиями действующего законодательства и устранять недостатки в содержании данного имущества.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что ответчиком не созданы условия по обеспечению безопасности детей, их жизни и здоровья в образовательном учреждении. Ненадлежащее выполнение указанных обязанностей создает угрозу безопасности неопределенному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, а также опасность причинения вреда их жизни и здоровью, поэтому на ответчика МБОУ СОШ № 6 должна быть возложена обязанность по устранению допущенных нарушений.

В соответствии со статьей 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

С учетом объема обязанностей, возложенных на ответчика МБОУ СОШ № 6, специфики учреждения, в котором необходимо устранить нарушения, указанные мероприятия благоприятнее проводить в период каникул, так как согласно п. 1.7 СП 2.4.3648-20 проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается, а также в связи с большими объемами работ выполнение мероприятий, составляющих исковые требования, в краткосрочные периоды каникул (зимние, весенние) будет затруднительно, поэтому их проведение благоприятнее проводить в период летних каникул, суд считает необходимым установить срок исполнения судебного решения до 01.09.2025.

Руководствуясь статьями 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Иск прокурора г. Саяногорска в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования г. Саяногорск средняя общеобразовательная школа № 5 (ФИО6) о возложении обязанности устранить допущенные нарушения удовлетворить частично.

Возложить на ответчика муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Саяногорск средняя общеобразовательная школа № 5 обязанность в срок до 01.09.2025 выполнить следующие мероприятия: оборудовать эвакуационное освещение, включающееся автоматически при отключении основного источника электрического питания, по всем маршрутам эвакуации: в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; перед каждым эвакуационным выходом; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации; выполнить автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (систем вентиляции); обеспечить проведение капитального ремонта (замены) автоматических установок пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (кроме третьего этажа); обеспечить проведение капитального ремонта (замены) системы оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, с внесением информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; выходы на чердак или кровлю с лестничных клеток оборудовать противопожарными люками 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам; оборудовать кабинет информатики автоматической пожарной сигнализацией; провести проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ; отделить помещение пищеблока на первом этаже от помещений общественного назначения противопожарной дверью.

На решение может быть подана апелляционная жалоба или принесено представление в Верховный Суд Республики Хакасия через Саяногорский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий С.Н. Шоршун 

Резолютивная часть решения объявлена 11.12.2024.

Решение в окончательной форме составлено 24.12.2024.