копия

№2-240/2020

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 января 2020 года Советский районный суд г. Томска в составе:

председательствующего судьи Перелыгиной И.В.

при секретарях Шадриной А.А., Татаренко В.А.

с участием истца Томского межрайонного природоохранного прокурора Борзенко И.Г., представителей ответчика ФИО1, ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Томске гражданское дело по иску Томского межрайонного природоохранного прокурора к ООО “Томская нефть” об обязании получить разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, устранить допущенные нарушения требований пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Томский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском к ООО “Томская нефть” об обязании получить разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, устранить допущенные нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Обязать ООО «Томская нефть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), зарегистрированное по ул. Петропавловской, д. 4 в г. Томске, в течение года с момента вступления решения суда в законную силу получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта: «Вахтовый жилой поселок на Соболином нефтяном месторождении» по адресу: Томская область, Каргасокский район, Соболиное нефтяное месторождение;

2. Обязать ООО «Томская нефть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), зарегистрированное по ул. Петропавловской, д. 4 в г. Томске, в течение года с момента вступления решения суда в законную силу устранить допущенные при эксплуатации Соболиного нефтяного месторождения нарушения требований пожарной безопасности, и именно:

- в здании административно-бытового комплекса обеспечить автоматическое информирование автоматическими установками пожарной сигнализации дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок;

- в здании административно-бытового комплекса, наряду с автоматической установкой пожарной сигнализации, помещения для проживания оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями;

- в здании административно-жилого комплекса обеспечить ширину площадок наружных лестничных клеток и маршей лестничных клеток здания не менее 1,2 м.;

- в здании административно-жилого комплекса для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне обеспечить наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов;

- в здании административно-жилого комплекса обеспечить автоматический контроль линий связи контрольно-приёмного прибора со световыми оповещателями на обрыв и короткое замыкание;

- в здании административно-жилого комплекса предусмотреть вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, обеспечивающий сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону;

- разместить огнетушители в здании административно-жилого комплекса таким образом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они не являлись препятствием;

- в здании административно - жилого комплекса применить покрытия полов на путях эвакуации (коридоров), соответствующие по своим характеристикам требованиям статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- в здании административно-жилого комплекса кабинеты с вычислительной техникой, в которых эксплуатируется компьютер и принтер, оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями;

- здание административно-жилого комплекса оборудовать специальным помещением с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов для проведения вводного инструктажа;

- обеспечить требуемый предел огнестойкости лестничных площадок и маршей внутренней лестницы до R 45;

3. Обязать ООО «Томская нефть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), зарегистрированное по ул. Петропавловской, д. 4 в г. Томске, в течение года с момента вступления решения суда в законную силу устранить допущенные при эксплуатации Верхнесалатского нефтяного месторождения нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- в здании административно-бытового комплекса обеспечить автоматическое информирование автоматическими установками пожарной сигнализации дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок;

- в здании административно-бытового комплекса наряду с автоматической установкой пожарной сигнализации, помещения для проживания оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями;

- в здании административно-жилого комплекса обеспечить соответствие требованиям Приложения Р, пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» функциональных характеристик систем противопожарной защиты, а именно для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне обеспечить наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов;

- в здании административно-жилого комплекса обеспечить автоматический контроль линий связи контрольно-приёмного прибора со световыми оповещателями на обрыв и короткое замыкание;

- в здании административно-жилого комплекса предусмотреть вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, обеспечивающий сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону;

- в здании административно-жилого комплекса все пожарные извещатели расположить в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения;

- огнетушители разместить в здании административно-жилого комплекса таким образом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они не являлись препятствием;

- в здании административно-жилого комплекса кабинеты с вычислительной техникой, в которых эксплуатируется компьютер, принтер оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями;

- здание административно-жилого комплекса оборудовать специальным помещением с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов для проведения вводного инструктажа;

- на территории производственной площадки обеспечить содержание пожарного автомобиля в пожарном депо или специально предназначенных для этих целей боксе, имеющем отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения нормальных и безопасных условий работы;

В судебном заседании 17.01.2020 истец представила заявление об отказе о части исковых требований ввиду их добровольного исполнения ответчиком, а именно от требований: 

-о возложении обязанности устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации Соболиного нефтяного месторождения:

- разместить огнетушители в здании административно-жилого комплекса таким образом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они не являлись препятствием;

- в здании административно-жилого комплекса кабинеты с вычислительной техникой, в которых эксплуатируется компьютер и принтер, оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями;

- здание административно-жилого комплекса оборудовать специальным помещением с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов для проведения вводного инструктажа;

а также при эксплуатации Верхнесалатского нефтяного месторождения:

- огнетушители разместить в здании административно-жилого комплекса таким образом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они не являлись препятствием;

- в здании административно-жилого комплекса кабинеты с вычислительной техникой, в которых эксплуатируется компьютер, принтер оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями;

- здание административно-жилого комплекса оборудовать специальным помещением с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов для проведения вводного инструктажа;

- на территории производственной площадки обеспечить содержание пожарного автомобиля в пожарном депо или специально предназначенных для этих целей боксе, имеющем отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения нормальных и безопасных условий работы.

Определением суда от 17.01.2020 производство по делу в части требований, от которых истец отказался, прекращено судом. 

Представитель истца в судебном заседании поддержала исковые требования с учетом их уменьшения. 

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования признал в полном объеме, что выражено в письменном заявлении, приобщенном к материалам дела. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В соответствии со ст.39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Учитывая изложенное, суд полагает, что волеизъявление ответчика, представителей ответчиков, выраженное в письменном заявлении о признании иска, является предусмотренной законом возможностью распорядиться предоставленными процессуальными правами, не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, на основании чего считает возможным принять признание иска ответчиком.

В материалы дела представлены доверенности представителей, предусматривающие их полномочия на признание иска, заявленного к ответчикам. 

В соответствии с ч.3 ст.173 ГПК РФ при признании иска ответчиком и принятии его судом, суд выносит решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно п.4 ст.198 ГПК РФ в случае признания ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В соответствии со 98 ГПК РФ, исходя из размера удовлетворенных требований, взысканию с ответчиков подлежит государственная пошлина в доход федерального бюджета, от уплаты которой истец, в силу закона освобожден. Размер госпошлины, рассчитанный в порядке ст. 333.19 НК РФ, составляет 6000 рублей, который подлежит взысканию с ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 98, 173, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Томского межрайонного природоохранного прокурора к ООО “Томская нефть” (ИНН 

<

***>) удовлетворить. 

1. Обязать ООО «Томская нефть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), зарегистрированное по ул. Петропавловской, д. 4 в г. Томске, в течение года с момента вступления решения суда в законную силу получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта: «Вахтовый жилой поселок на Соболином нефтяном месторождении» по адресу: Томская область, Каргасокский район, Соболиное нефтяное месторождение;

2. Обязать ООО «Томская нефть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), зарегистрированное по ул. Петропавловской, д. 4 в г. Томске, в течение года с момента вступления решения суда в законную силу устранить допущенные при эксплуатации Соболиного нефтяного месторождения нарушения требований пожарной безопасности, и именно:

- в здании административно-бытового комплекса обеспечить автоматическое информирование автоматическими установками пожарной сигнализации дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок;

- в здании административно-бытового комплекса, наряду с автоматической установкой пожарной сигнализации, помещения для проживания оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями;

- в здании административно-жилого комплекса обеспечить ширину площадок наружных лестничных клеток и маршей лестничных клеток здания не менее 1,2 м.;

- в здании административно-жилого комплекса для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне обеспечить наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов;

- в здании административно-жилого комплекса обеспечить автоматический контроль линий связи контрольно-приёмного прибора со световыми оповещателями на обрыв и короткое замыкание;

- в здании административно-жилого комплекса предусмотреть вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, обеспечивающий сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону;

- в здании административно - жилого комплекса применить покрытия полов на путях эвакуации (коридоров), соответствующие по своим характеристикам требованиям статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечить требуемый предел огнестойкости лестничных площадок и маршей внутренней лестницы до R 45;

3. Обязать ООО «Томская нефть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), зарегистрированное по ул. Петропавловской, д. 4 в г. Томске, в течение года с момента вступления решения суда в законную силу устранить допущенные при эксплуатации Верхнесалатского нефтяного месторождения нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- в здании административно-бытового комплекса обеспечить автоматическое информирование автоматическими установками пожарной сигнализации дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок;

- в здании административно-бытового комплекса наряду с автоматической установкой пожарной сигнализации, помещения для проживания оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями;

- в здании административно-жилого комплекса обеспечить соответствие требованиям Приложения Р, пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» функциональных характеристик систем противопожарной защиты, а именно для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне обеспечить наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов;

- в здании административно-жилого комплекса обеспечить автоматический контроль линий связи контрольно-приёмного прибора со световыми оповещателями на обрыв и короткое замыкание;

- в здании административно-жилого комплекса предусмотреть вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты, обеспечивающий сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону;

- в здании административно-жилого комплекса все пожарные извещатели расположить в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Взыскать с ООО “Томская нефть” в пользу бюджета муниципального образования “Город Томск” государственную пошлину в размере 6000 (шесть тысяч) рублей. 

Решение может быть обжаловано в Томский областной суд через Советский районный суд г. Томска в течение одного месяца со дня вынесения решения судом.

Решение вынесено 17.01.2020.

Судья: И.В. Перелыгина

Копия верна: 

Судья: И.В. Перелыгина

Секретарь: 

Оригинал находится в материалах гражданского дела №2-240/2020, 70RS0004-01-2019-004967-65