Дело № 2-3434/2019 КОПИЯ

УИД- 50RS0042-01-2019-003704-12

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 июня 2019 года

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Гущиной А.И., при секретаре судебного заседания Комковой Ю.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Петродворцового района Санкт – Петербурга к Федеральному 

<

данные изъяты> об обязании выполнить определенные действия, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Петродворцового района Санкт – Петербурга обратился в суд с иском к Федеральному государственному бюджетному научному учреждению 

<

данные изъяты> об обязании выполнить определенные действия. 

Требования мотивированы тем, что прокуратурой 

<

адрес> Санкт-Петербурга на основании поступившей информации проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В прокуратуру района ДД.ММ.ГГГГ из прокуратуры Санкт-Петербурга поступило поручение о необходимости проведения проверки в отношении объектов, которым повторно выданы действующие предписания ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес>, в том числе об обращении с соответствующими заявлениями в суд о понуждении устранить перечисленные нарушения в предписаниях. Среди списка вышеуказанных объектов состоит 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе проведения проверки на основании указанного поручения, прокуратурой района установлено, что ранее ОНД ПР 

<

адрес> Санкт-Петербурга в адрес 

<

данные изъяты> вносилось предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленные на вышеуказанном объекте защиты со сроком устранения ДД.ММ.ГГГГ. Согласно представленным материалам из ОНД ПР 

<

адрес> Санкт-Петербурга, специалистами данного подразделения проведены внеплановые выездные проверки по контролю ранее внесенных предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а именно: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка объекта защиты, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Проверкой установлено, что 

<

данные изъяты> предписание от ДД.ММ.ГГГГ № не выполнило, а именно: в корпусе общего назначения, лабораторный корпус, правый техблок, инфекционный виварий (

<

адрес>):

- для отделки стен лестничных маршей на пути эвакуации используется материал с неизвестными показателями пожарной опасности (краска). Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на пути эвакуации, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее - СП 1.13130.2009);

- для отделки стен в поэтажных коридорах на путях эвакуации используется материал с неизвестными показателями пожарной опасности (краска). Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на пути эвакуации (4-й этаж), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;

- для отделки потолка в поэтажных коридорах на пути эвакуации используется материал с неизвестными показателями пожарной опасности (подвесной потолок по обрешетке). Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки потолка на пути эвакуации (4-й этаж) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;

- не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных перекрытий (поверхности) потолка (4-й этаж), п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» (далее -ПНР в РФ);

- 4 этаж не оборудован автоматической пожарной сигнализацией п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 54, ст.83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. А4 прил. А, п. А10, табл. А1, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»(далее - СП 5.13130.2009), п. 61 ППР;

- 4 этаж не оборудован установкой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Табл. 1, Табл. 2, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее- СП 3.13130.2009), п. 61 ППР в РФ;

- книгохранилище библиотеки не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

Здание котельной (

<

адрес>

- помещения котельной не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации, п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст.54, ст.83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. А4 прил. А СП 5.13130.2009, п. 61 ППР в РФ;

- помещения котельной не оборудованы установкой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Табл. 1, Табл. 2, СП ЗЛ3130.2009, п. 61 ППР в РФ;

Станция стерилизации (

<

адрес>

- помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст.54, ст. 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. А4 прил. А СП 5.13130.2009; п. 61 ППРвРФ;

- помещения не оборудованы установкой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.54, ст. 84 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент о требованиях пожарной без¬опасности», Табл. 1, Табл. 2, СП 3.13130.2009, п. 61 ППРв РФ.

С учетом изложенного, ОНД ПР 

<

адрес> Санкт-Петербурга внесено повторное предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные нарушения создают угрозу здоровью и жизни людей, а именно, непосредственно влияют на: - возможность возникновения пожара и его дальнейшее развитие; - время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала эвакуации, а также возможность его тушения на начальной стадии; - влияют на процесс вынужденной эвакуации людей из помещений и зданий во время возникновения открытого пламенного горения или задымления помещений с созданием угрозы отравления людей продуктами горения с последующей их гибелью; - на возможность тушения пожара и проведение спасательных работ подразделениями пожарной охраны в целях предотвращения распространения пожара и гибели людей. Несоблюдение вышеуказанных требований влечет значительное снижение уровня антитеррористической защищенности указанного объекта и в случае совершения на его территории (в его помещениях) преступления террористической направленности (террористический акт, захват заложника и др.) может повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также размера причиненного материального ущерба. Факт неисполнения в полном объеме предписаний, выданных 

<

данные изъяты> органом государственного пожарного надзора, говорит о недостаточности мер, принимаемых Предприятием для обеспечения защиты объектов с массовым прибывают граждан, в том числе и несовершеннолетние, от угрозы возникновения пожара, а также может свидетельствовать о неисполнении 

<

данные изъяты> повторных предписаний, выданных сотрудниками ОНД ГТР 

<

адрес>. Согласно объяснениям директора филиала Санкт-ФИО3, вышеуказанные нарушения не устранить в добровольном порядке, поскольку отсутствует финансирование главного 

<

данные изъяты>. Просят суд обязать Федеральное 

<

данные изъяты>, ИНН-№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, предоставить документацию, отражающую показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на пути эвакуации, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.А в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее - СП 1.13130.2009); обязать 

<

данные изъяты>, ИНН№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, предоставить документацию, отражающую показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки потолка на пути эвакуации (4-й этаж), на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п, 4.3.2 СП 1.13130.2009; обязать Федеральное государственное бюджетное научное учреждение легальный научный центр 

<

данные изъяты>, ИНН- №, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных перекрытий (поверхности) потолка (4-й этаж), в соответствии с п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» (далее - ПНР в РФ); обязать Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

<

данные изъяты>, ИНН-№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.А оборудовать 4 этаж автоматической пожарной сигнализацией, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 54, ст.83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. А4 прил. А, п. А10, табл. А1, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»(далее - СП 5.13130.2009), п. 61 ППР; обязать 

<

данные изъяты>, ИНН№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.А оборудовать 4 этаж установкой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Табл. 1, Табл. 2, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее- СП 3.13130.2009),п. 61 ППРвРФ; обязать Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

<

данные изъяты>, ИНН-№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.А выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа книгохранилище библиотеки, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; обязать Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный центр «

<

данные изъяты>, ИНН-№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.Ж оборудовать помещения котельной автоматической установкой пожарной сигнализации, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст.54, ст.83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. А4 прил. А СП 5.13130.2009, п. 61 ПОР в РФ; обязать Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

<

данные изъяты>, ИНН№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.Ж оборудовать помещения котельной установкой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Табл. 1, Табл. 2, СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ; обязать 

<

данные изъяты>, ИНН-№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.И оборудовать помещения автоматической установкой пожарной сигнализации, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст.54, ст. 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А4 прил. А СП 5.13130.2009; п. 61 ППР в РФ; обязать 

<

данные изъяты>, ИНН-№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.И оборудовать помещения установкой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.54, ст. 84 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Табл. 1, Табл. 2, СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ; взыскать с ответчика госпошлину в доход государства в размере 300 рублей.

В судебное заседание представитель истца прокуратуры Петродворцового района Санкт – Петербурга по доверенности ФИО4 явилась, исковые требования поддержала по доводам, изложенным в иске. 

В судебное заседание представитель ответчика Федерального государственного бюджетного научного учреждения Федеральный научны центр «Всероссийский научно – исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской Академии наук в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного разбирательства, извещен надлежащим образом. 

В судебное заседание представитель третьего лица отдела надзора деятельности Петродворцового района Санкт – Петербурга в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом. 

Суд счел возможным в порядке ст. 167 ГПК РФ рассмотреть дело в отсутствие истца, ответчика. 

Изучив материалы дела, суд считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

На основании пункта 1 части 13 статьи 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий;

Согласно п.1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - ФЗ №), противодействие терроризму в Российской Федерации основывается в том числе, на принципе приоритета защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности.

В соответствии с п.6 ст.3 ФЗ № антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

В соответствии с п. 11 Концепции противодействия терроризму в РФ, утвержденной Президентом РФ ДД.ММ.ГГГГ (далее - Концепция), основной задачей противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Пунктом 13 указанной Концепции предусмотрено, что предупреждением (профилактикой) терроризма является осуществление комплекса мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств.

В силу п. 15 Концепции одной из задач предупреждения (профилактики) терроризма является определение прав, обязанностей и ответственности руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов.

В соответствии со ст.37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

На основании ст. 16 Закона, ДД.ММ.ГГГГ постановлением Правительства Российской Федерации № «О противопожарном режиме» утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности на всей территории Российской Федерации.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ отделом надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района была проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности 

<

данные изъяты>. (л.д.15-30). 

В адрес 

<

данные изъяты> было вынесено предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О пожарной безопасности « необходимо устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки. (л.д.21-25). 

Согласно акту проверки соблюдения требований пожарной безопасности № предписание от ДД.ММ.ГГГГ № не выполнено. (л.д.26-30). 

В адрес Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральный научны центр «Всероссийский научно – исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской Академии наук было вынесено предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О пожарной безопасности « необходимо устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки. (л.д.31-36). 

Согласно п. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответчик мотивированных возражений относительно исковых требований суду не представил, доказательств исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности не предъявил.

Таким образом, суд приходит к выводу, что исковые требования Прокурора Петродворцового района Санкт – Петербурга к Федеральному государственному бюджетному научному учреждению Федеральному научному центру «Всероссийский научно – исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской Академии наук об обязании выполнить определенные действия, подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, п.3 ч.1 ст. 333.19 НК РФ суд считает возможным взыскать с Федерального государственного бюджетного научного учреждения Федерального научного центра «Всероссийский научно – исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской Академии наук государственную пошлину в размере 6000 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 56, 167, 194-199 ГПК РФ, ФЗ от 21.12.1994 №69 – ФЗ «О пожарной безопасности» суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора Петродворцового района Санкт – Петербурга к 

<

данные изъяты> об обязании выполнить определенные действия удовлетворить.

Обязать Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

<

данные изъяты>, ИНН-№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, предоставить документацию, отражающую показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на пути эвакуации, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.А в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее - СП 1.13130.2009).

Обязать 

<

данные изъяты>, ИНН-№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, предоставить документацию, отражающую показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки потолка на пути эвакуации (4-й этаж), на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.А в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п, 4.3.2 СП 1.13130.2009.

Обязать 

<

данные изъяты>, ИНН- № в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных перекрытий (поверхности) потолка (4-й этаж), в соответствии с п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» (далее - ПНР в РФ).

Обязать 

<

данные изъяты>, ИНН-№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.А оборудовать 4 этаж автоматической пожарной сигнализацией, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 54, ст.83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. А4 прил. А, п. А10, табл. А1, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»(далее - СП 5.13130.2009), п. 61 ППР.

Обязать 

<

данные изъяты>, ИНН-№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> оборудовать 4 этаж установкой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Табл. 1, Табл. 2, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее- СП 3.13130.2009),п. 61 ППРвРФ.

Обязать 

<

адрес>, ИНН-№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.А выделить противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа книгохранилище библиотеки, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Обязать Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

<

данные изъяты>, ИНН-№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.Ж оборудовать помещения котельной автоматической установкой пожарной сигнализации, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст.54, ст.83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. А4 прил. А СП 5.13130.2009, п. 61 ПОР в РФ; обязать Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской Академии наук, ИНН-

<

***>, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.Ж оборудовать помещения котельной установкой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Табл. 1, Табл. 2, СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ.

Обязать Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

<

данные изъяты>, ИНН-№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.И оборудовать помещения автоматической установкой пожарной сигнализации, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст.54, ст. 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А4 прил. А СП 5.13130.2009; п. 61 ППР в РФ

Обязать Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

<

данные изъяты>, ИНН-№, в течение 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда, на объекте расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит.И оборудовать помещения установкой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.54, ст. 84 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Табл. 1, Табл. 2, СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ

Взыскать с 

<

данные изъяты> госпошлину в доход государства в размере 6000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение месяца со дня принятия его в окончательной форме через Сергиево-Посадский городской суд.

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ года

Судья подпись А.И. Гущина

Решение не вступило в законную силу 

Копия верна

Судья

Секретарь