Дело № 2-1395/2020 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Санкт-Петербург 20 октября 2020 года

Кировский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Елькиной С.Л.,

при секретаре Михайловой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Санкт-Петербургского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к АО «Северное проектно-конструкторское бюро» об обязании совершить определенные действия,

У С Т А Н О В И Л:

Санкт-Петербургского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах обратился в суд в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к АО «Северное проектно-конструкторское бюро», в котором просил обязать АО «Северное проектно-конструкторское бюро» в здании по адресу 

<

адрес>

1. Устранить размещение ступеней различной высоты в пределах марша лестницы и привести их в соответствие с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

2. Привести пути эвакуации в коридоре 1 этажа, в местах установления вращающегося турникета в соответствие с п. 36 а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

3. Выполнить противопожарным заполнение в противопожарной перегородке при отделении помещения, в котором расположена лестница 2-го типа, от примыкающего к нему помещения (кабинет) (6 этаж, холл) в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, ст. 88, табл. 23, 24 (приложения) Федерального закона № 123-ФЗ, п. 8.1.16 СП 1.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

4. Выполнить противопожарным заполнение в противопожарной перегородке при отделении помещения, в котором расположена лестница 2-го типа, от примыкающих к нему помещений (кабинеты) (5 этаж, холл) в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, ст. 88, табл. 23, 24 (приложения) Федерального закона № 123-ФЗ, п. 8.1.16 СП 1.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

5. Выполнить противопожарным заполнение в противопожарной перегородке при отделении помещения, в котором расположена лестница 2-го типа, от примыкающего к нему помещения (кабинет) (4 этаж, холл) в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, ст. 88, табл. 23, 24 (приложения) Федерального закона № 123-ФЗ, п. 8.1.16 СП 1.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

6. Установить точечные пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в библиотеке на 7 этаже в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

7. Установить в библиотеке на 7 этаже извещатели системы автоматической пожарной сигнализации до электросветильников на расстоянии в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

8. Установить точечные пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в коридоре на 7 этаже (правое крыло) в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

9. Установить точечные пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в кабинетах на 6 этаже (правое крыло) в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

10. Установить в холле на 6 этаже извещатели системы автоматической пожарной сигнализации до электросветильников на расстоянии в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

11. Установить точечные пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в кабинетах на 4 этаже в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

12. Установить в кабинетах на 4 этаже извещатели системы автоматической пожарной сигнализации до электросветильников на расстоянии в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

13. Установить точечные пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в коридоре на 1 этаже (левое крыло) в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

14. Установить в коридоре на 1 этаже (левое крыло) извещатели системы автоматической пожарной сигнализации до электросветильников на расстоянии в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

15. Установить точечные пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в коридоре на 1 этаже (правое крыло) в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

16. Установить точечные пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях столовой на 1 этаже в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

17. Установить точечные пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в помещении поста охраны на 1 этаже в соответствие с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

18. Установить в помещении поста охраны на 1 этаже извещатели системы автоматической пожарной сигнализации до электросветильников на расстоянии в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

19. Оборудовать коридор на 6 этаже (левое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.2 в СП 7.13130.2013 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

20. Оборудовать коридор на 6 этаже (правое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.2 в СП 7.13130.2013 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

21. Оборудовать коридор на 5 этаже (левое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.2 в СП 7.13130.2013 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

22. Оборудовать коридор на 5 этаже (правое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.2 в СП 7.13130.2013 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

23. Оборудовать коридор на 4 этаже (левое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.2 в СП 7.13130.2013 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

24. Оборудовать коридор на 4 этаже (правое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.2 в СП 7.13130.2013 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

25. Оборудовать коридор на 3 этаже (левое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.2 в СП 7.13130.2013 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

26. Оборудовать коридор на 3 этаже (правое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.2 в СП 7.13130.2013 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

27. Оборудовать складское помещение с постоянными рабочими местами на 3 этаже (помещение 231), отнесенное к категории ВЗ 15 метров без естественного проветривания при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.2 в СП 7.13130.2013 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

28. Оборудовать коридор на 2 этаже (правое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.2 в СП 7.13130.2013 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

29. Оборудовать коридор на 1 этаже (левое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.2 в СП 7.13130.2013 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

30. Оборудовать коридор на 1 этаже (правое крыло) длиной более 15 метров без естественного проветривания при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.2 в СП 7.13130.2013 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

31. Обеспечить во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей (помещения столовой на 1 этаже оборудованы отдельной системой оповещения 2-го типа) подачу сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

32. Обеспечить автоматическое включение от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 3.3 СП 3.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

33. Оборудовать помещение серверной на первом этаже (помещение 115) автоматической установкой пожаротушения в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 91 Федерального закона от № 123-ФЗ, п. 35.2 приложение А (обязательное) п. А. 10, табл. А.З СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

34. Оборудовать помещение серверной на первом этаже (помещение 118) автоматической установкой пожаротушения в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 91 Федерального закона от № 123-ФЗ, п. 35.2 приложение А (обязательное) п. А. 10, табл. А.З СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

35. Оборудовать актовый зал датчиками пожарной сигнализации (7 этаж) в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 91, 103 Федерального закона от № 123-ФЗ, п. 30.4 приложение А (обязательное) п. А. 10, табл. А.З СП 5.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

36. Обеспечить СОУЭ уровень звукового сигнала необходимым уровнем звука (7 этаж — правое крыло, 6 этаж левое крыло), в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54 Федерального закона от № 123-ФЗ, п. 4.1 СП 3.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

37. Устранить размещение на путях эвакуации различных материалов, изделий, оборудования и других предметов (1 этаж правое крыло) и привести пути эвакуации в соответствии с п. 36 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

38. Обеспечить помещения этажа нормативными эвакуационными выходами (7 этаж правое крыло) в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от № 123-ФЗ в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

39. Оборудовать помещение макетной мастерской (1 этаж) нормативным эвакуационным выходом в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от № 123-ФЗ в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

40. Устранить размещение различных материалов (картонные коробки, пластик) под лестничной клеткой на 1 этаже и привести в соответствии 23 к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

41. Оборудовать аварийным освещением коридоры в соответствии и. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Федерального закона от № 123-ФЗ, п. 4.3.1 СП1.13130.2009 в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

42. Обеспечить возможность свободного открывания эвакуационных выходов изнутри без ключа в соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

43. Обеспечить в здании установки противопожарной защиты (противопожарные двери) исправным состоянием (кроме дверей с автоматическим опусканием порогов) в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона от № 123-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) в течение 1 года с даты вступления в законную силу решения суда.

В обоснование заявленных требований истец указал, что прокуратурой в ходе проверки установлено, что положения Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» АО «Северное проектно-конструкторское бюро» по адресу 

<

адрес> не соблюдаются, в том числе не исполняются предписания, выдаваемые АО «Северное проектно-конструкторское бюро» Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, в связи с чем, истец обратился с иском в суд.

В ходе рассмотрения дела, определением Кировского районного суда г. СПб от 20.10.2020 года производство по делу в части пунктов с 1-41, и 43 прекращено, в связи с отказом истца от данных требований.

Истец, в лице помощника прокурора Михайлова И.В. в судебное заседание явился, настаивал на исковых требованиях в полном объеме.

Представители ответчика по доверенности ФИО1, ФИО2 в судебное заседание явились, признали исковые требования в полном объеме.

Представитель третьего лица ФИО3 в судебное заседание явился, поддержал исковые требования.

Суд, изучив материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, изучив заявление ответчика о признании исковых требований, приняв признание иска ответчика, считает иск подлежащим удовлетворению в полном объеме исходя из следующего. 

В соответствии со статьей 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск. Указанное право основано на принципе диспозитивности, в силу которого участвующее в деле лицо не только свободно распоряжается своими процессуальными правами, но и несет ответственность за наступившие последствия. 

Исходя из добросовестности действий ответчика, признавшего в судебном заседании заявленные исковые требования и представившего в материалы гражданского дела соответствующего заявления, суд, разъяснивший ответчику последствия принятия судом признания ответчиком иска, приходит к выводу о том, что признание ответчиком иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц, в связи с чем, подлежит принятию судом.

В соответствии со статьей 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

При таких обстоятельствах суд полагает требование истца об обязании АО «Северное проектно-конструкторское бюро» в здании по адресу 

<

адрес>

42. Обеспечить возможность свободного открывания эвакуационных выходов изнутри без ключа в соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) в течение 1 года, с даты вступления в законную силу решения суда, подлежащим удовлетворению.

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса РФ в пользу истца с ответчика подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в сумме 300 руб. 00 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 35, 56, 167, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Санкт-Петербургского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к АО «Северное проектно-конструкторское бюро» об обязании совершить определенные действия – удовлетворить.

Обязать АО «Северное проектно-конструкторское бюро» в здании по адресу 

<

адрес>

Обеспечить возможность свободного открывания эвакуационных выходов изнутри без ключа в соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390), в течение 1 года, с даты вступления в законную силу решения суда.

Взыскать с АО «Северное проектно-конструкторское бюро» в доход государства государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей 00 копеек. 

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья С.Л. Елькина