Дело № 2-172/2019 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 января 2019 года г. Чита 

Центральный районный суд г. Читы в составе:

председательствующего судьи Копеистовой О.Н.

при секретаре Моцар А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Сковородинского транспортного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ОАО «Российские железные дороги» о понуждении к действиям,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился с вышеназванным иском в суд, ссылаясь на следующее. Сковородинской транспортной прокуратурой с привлечением старшего государственного инспектора отдела энергетического надзора по Амурской области ФИО1, во исполнение п.7 плана работы Сковородинской транспортной Прокуратуры на 3 квартал 2018 г. на основании решения о проведении проверки № от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11_00 по 13_00 проведена проверка соблюдения законодательства в сфере электроэнергетики при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в ФИО2 дистанции электроснабжения – структурное подразделение Забайкальской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Транспортного филиала ОАО «РЖД».

Как установлено в ходе проверки, в ФИО2 дистанции электроснабжения отсутствует генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями, отсутствует утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки) со всеми последующими изменениями.

Не в полной мере организован постоянный и периодический контроль (осмотры, освидетельствования, обследования) технического состояния энергоустановок (оборудования зданий и сооружений), не подвергаются постоянному техническому освидетельствованию электрооборудование с истекшим, установленным технической документацией, сроком службы (отсутствуют акты и сведения о технических паспортах).

Не выполняется более 20-ти лет капитальный ремонт опор ВЛ с деревянными и железобетонными деталями всего сетевого хозяйства дистанции. ФИО3 дистанция электроснабжения не в полной мере обеспечена материалами и оборудованием для ведения аварийно-восстановительных работ, как и для ведения работ по выполнению планово-предупредительного ремонта на 2018 г.

Кроме того, согласно протокола измерения сопротивления заземляющих устройств № от ДД.ММ.ГГГГ трансформаторные подстанции эксплуатируются с неисправным и непригодным для эксплуатации заземляющими устройствами: ТП №, ТП №, ТП№, ТП №, КТПНС №, КТПНС №, КТП №, КТП №, КТП №, КТП №, КТП №, КТП № ( сопротивления заземляющего устройства превышено в 5-40 раз от нормы). Просеки эксплуатируемых ВЛ не содержатся в безопасном пожарном состоянии. Не поддерживается установленная ширина просек, не производится обрезка деревьев и расчистка от кустарников.

Также опоры, проходящие по территории пгт. ФИО4, эксплуатируются со значительным отклонением от вертикальной оси выше допустимых норм, а именно:

Фидер ТП № ВЛ 6 кВ опоры №№,93- нарушение пункта 8.2.3, 8.2.7 РД 153-34.3-20.662-98

Фидер ТП № ВЛ 6 кВ опоры №- нарушение пункта 8.2.3, 8.2.7 РД 153-34.3-20.662-98

Фидер ТП № ВЛ 6 кВ опоры №№,174- нарушение пункта 8.2.3, 8.2.7 РД 153-34.3-20.662-98

Фидер ТП № ВЛ 6 кВ находится в крайне непригодном состоянии к эксплуатации, опоры с № по № с аварийным наклоном.

ВЛ 0.4 кВ, 10кВ эксплуатируются с явными признаками загнивания древесины.

Отсутствуют на высоте 2-3 м постоянные знаки на опорах : порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение, информационные знаки с указанием ширины охраняемой зоны ВЛ, предупреждающие плакаты.

На основании изложенного, прокурор просит:

Обязать Забайкальскую дирекцию по энергообеспечению –структурного подразделения ТрансЭнерго – филиал ОАО «РЖД», разработать техническую документацию, а именно Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями, утвердить проектную документацию (чертежи, пояснительные записки) со всеми последующими изменениями, в соответствии с Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ N 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ N 4799) в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Обязать Забайкальскую дирекцию по энергообеспечению –структурного подразделения ТрансЭнерго – филиал ОАО «РЖД» выполнить капитальный ремонт опор ВЛ с деревянными и железобетонными деталями всего сетевого хозяйства ФИО2 дистанции электроснабжения в соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭСС, в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Обязать Забайкальскую дирекцию по энергообеспечению –структурного подразделения ТрансЭнерго – филиал ОАО «РЖД», привести в соответствие с п. п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Приказа Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок", заземляющие устройства следуюзих трансформаторных подстанций: ТП №, ТП №, ТП№, ТП №, КТПНС №, КТПНС №, КТП №, КТП №, КТП №, КТП №, КТП №, КТП №, в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Обязать Забайкальскую дирекцию по энергообеспечению –структурного подразделения ТрансЭнерго – филиал ОАО «РЖД», произвести вырубку деревьев и кустарников, эксплуатируемых ВЛ, в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Обязать Забайкальскую дирекцию по энергообеспечению –структурного подразделения ТрансЭнерго – филиал ОАО «РЖД», выправить эксплуатируемые опоры линии электропередач по вертикальной оси в соответствии с нормами законодательства об электроэнергетике:

Фидер ТП № ВЛ 6 кВ опоры №№,93

Фидер ТП № ВЛ 6 кВ опоры №

Фидер ТП № ВЛ 6 кВ опоры №№,174

Фидер ТП № ВЛ 6 кВ (Араченские ключи), в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Обязать Забайкальскую дирекцию по энергообеспечению –структурного подразделения ТрансЭнерго – филиал ОАО «РЖД», произвести замену деревянных опор на ВЛ, напряжением 0,4 кВ, 10кВ с явными признаками загнивающей древесины, в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Обязать Забайкальскую дирекцию по энергообеспечению –структурного подразделения ТрансЭнерго – филиал ОАО «РЖД», установить на высоте 2-3 м постоянные знаки на опорах: порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение, информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ, предупреждающие плакаты, в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании прокурор Морозова Е.Г. иск уточнила, просила обязать открытое акционерное общество «Российские железные дороги» устранить выявленные нарушения в области электроэнергетики, выполнить капитальный ремонт опор BJI с деревянными и железобетонными деталями всего сетевого хозяйства ФИО2 дистанции электроснабжения в соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭСС, 

выправить по вертикальной оси опоры ВЛ-бкВ ф. «ТП-8» №, ВЛ-бкВ ф. «ТП-4» опор №. Заменить опоры с загниванием выше нормы:

ВЛ-6 кВ ф. «ТП-4» оп. №, 106. 79, 80, 82. 85, 93/2, ф. «ТЦ-7» оп. №. ф. «ТП-10» подкос оп. №. ф. ВЛ-бкВ ф. «ТП-26» №, 174.ВЛ-бкВ ф. «ТП-8» №, 325, 329, 406, 411, 420, 435, 437, 477, 549. «ТП-26» подкосы оп. №, 168. ВЛ-0,4 кВ ТПЭС ф. «Общий» оп. №, 4. 7, подкос 13, 19, 34;ТП-1 ф. «Станция» подкос 131, 132 стойка 1, 134 стойка 1, 161, 162, 163, ф. «Пост ЭЦ» подкос оп. №, 981; ТП-2 ф. «В.Набережная» оп. №, 191, 193, 194, 198. 202, ф. «НТО» оп.184;ТГТ-3 ф. «Мастерские» оп. №, ф. «Метеостанция» оп. №, 263, ф. «Пекарня» покос оп. №;ТТТ-4 ф. «Общий» оп.№, 143, 376, 381, ф. «НГЧ» 388. 351, 416, ф. «АКП» 397,379/1,408.ТП-.12 ф. «5-ти этажный дом» оп. №, 384, 414, ТП-6 ф. «Шевченко» оп. №, 521, 522, 537, 538, 539, 540,ТП-9 ф. «Первомайская» оп. №, 842, 856, 858, 859, 946, 963, ф. «Набережная» оп. №. 879, 880/1, 881, 888, 890, 898. 902, 903, 911, 920, 921. 922. 923. 924, 925, 928, 929, 933. 937, 939, 940,ТП-10 ф. «Милиция» оп. №, ф. «Октябрьская» оп. №, ТП-11 ф. «Ленина 27,31» оп. №,ТП-12 Ф. «4-х этажный дом» оп. №. 726. 547, 732, 553, 549, 686, 691, ф. «Дома ПЧ» оп. №, 803, 702, ф. «Нагорная» оп. №, 825, 827, 706, 711, 712, 717, 720, 740, 7449, 754, 756, 756/1, 766, 768, 789, 798, 799, 964.ТП-13 ф. «Мастерские ПЧ» оп. №, 974. 977, ф. «Октябрьский» оп. №, ТП-18 ф. «Советская» оп. №, 510, 605, ф. «Партизанская» оп. №, 652, 653, 582. 614, 624, 605, 584, 563, 562,568, 573,ТП-22 ф. «Склад топлива» оп. №, 94. 95,ТП-23 ф. «В. Набережная» оп. №, 231, 219, 221, 244, 246. 211, 209, ТП-25 ф. «Заготпункт» оп. №. Обязать Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» устранить выявленные нарушения в области электроэнергетики, а именно, привести в соответствие с п. п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, заземляющие устройства следующих трансформаторных подстанций: №, 4, 8, 9, 17, 27, 31, 32. Обязать Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» устранить выявленные нарушения в области электроэнергетики, а именно, произвести вырубку деревьев и кустарников ВЛ-бкВ ф. «ТП-8» в пролётах опор № (необходима вырубка растительности 413кв.м).

Представитель ответчика ФИО5. действующая на основании доверенности, иск не признала, пояснила, что ОАО «РЖД» ведется планомерная работа по выполнению капитального ремонта. Все результаты выполненных работ отражаются в ведомостях учета выполненных работ по месяцам. В дистанции имеются технические паспорта на все технические обустройства. При вынесении решения просила учесть, что в срок 12 месяцев невозможно исполнить все требования прокурора, так как необходимо дополнительное финансирование, а бюджет на 2019 год уже принят, а также необходимо объявлять конкурс на выполнение подрядных работ. Просила суд увеличить срок исполнения решения в случае удовлетворения требований. 

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета иска, на стороне ответчика ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» не явился, представлен отзыв в котором третье лицо соглашается с заявленными требованиями, так как ответчик должен следить за имуществом, находящемся в его пользовании, владении и распоряжении. Ненадлежащее содержание и невыполнение требований по эксплуатации и ремонту электрооборудования влечет за собой риск поставки электроэнергии ненадлежащего качества, возникновения аварийных ситуаций и причинения имущественного вреда, а также вреда здоровью животных и людей, а также ненадлежащее содержание электрооборудования состоит в прямой причинно-следственной связи с уровнем потерь электрической энергии, что противоречит принципу энергосбережения и энгергоэффективности.

Статьей 9. статьей 5 ч. 3. в силу абз. 1 и 3 ч. 1 ст. 38 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "Об электроэнергетике" предусмотрено, что организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сети оказывает услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети. С целью обеспечения надежного и безопасного функционирования Единой энергетической системы России, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии, электроэнергетики обязаны соблюдать требования технических регламентов в сфере функционирования единой энергетической системы России. субъекты электроэнергетики обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической сети и ее качество в соответствии с требованиями технических регламент^ и иными обязательными требованиями.

Согласно ч. 2 ст. 38 указанного закона основой системы надежного обеспечения потребителей электрической энергией являются надежная схема энергоснабжения и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей.

В соответствии с ч. 3 статьи 1 ЖК РФ, устанавливающей основные начала жилищного законодательства, жилищные права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Право на получение коммунальных услуг в сфере электроснабжения также относится к жилищным правам.

На основании п. п. 1.5.1, 1.5.2, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229, зарегистрированных в Минюсте РФ 20 июня 2003 г (далее - Правила), на каждом энергообъекте должен быть организован постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений), определены уполномоченные за их состояние и безопасную эксплуатацию лица, а также назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции. Все энергообъекты, осуществляющие производство, преобразование, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, подлежат ведомственному техническому и технологическому надзору со стороны специально уполномоченных органов.

Все технологические системы, оборудование, здания и сооружения, в том числе гидросооружения, входящие в состав энергообъекта, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию.

Техническое освидетельствование технологических схем и электрооборудования проводится по истечении установленного нормативно- технической документацией срока службы, причем при проведении каждого освидетельствования в зависимости от состояния оборудования намечается срок проведения последующего освидетельствования: теплотехнического - в сроки в соответствии с действующими нормативно-техническими документами; зданий и сооружений - в сроки в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, но не реже 1 раза в 5 лет.

Техническое освидетельствование производится комиссией энергообъекта, возглавляемой техническим руководителем энергообъекта или его заместителем. В комиссию включаются руководители и специалисты структурных подразделений энергообъекта, представители служб энергосистемы, специалисты специализированных организаций и органов государственного контроля и надзора.

Задачами технического освидетельствования являются оценка состояния, а также определение мер. необходимых для обеспечения установленного ресурса энергоустановки.

В объем периодического технического освидетельствования на основании действующих нормативно-технических документов должны быть включены: наружный и внутренний осмотры, проверка технической документации, испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений (гидравлические испытания, настройка предохранительных клапанов, испытания автоматов безопасности, грузоподъемных механизмов, контуров заземлений и т.п.).

Согласно ч. 2 ст. 38 указанного закона основой системы надежного обеспечения потребителей электрической энергией являются надежная схема энергоснабжения и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей.

В соответствии с ч. 3 статьи 1 ЖК РФ, устанавливающей основные начала жилищного законодательства, жилищные права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Право на получение коммунальных услуг в сфере электроснабжения также относится к жилищным правам.

На основании п. п. 1.5.1, 1.5.2, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229, зарегистрированных в Минюсте РФ 20 июня 2003 г (далее - Правила), на каждом энергообъекте должен быть организован постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений), определены уполномоченные за их состояние и безопасную эксплуатацию лица, а также назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции. Все энергообъекты, осуществляющие производство, преобразование, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, подлежат ведомственному техническому и технологическому надзору со стороны специально уполномоченных органов.

Все технологические системы, оборудование, здания и сооружения, в том числе гидросооружения, входящие в состав энергообъекта, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию.

Техническое освидетельствование технологических схем и электрооборудования проводится по истечении установленного нормативно- технической документацией срока службы, причем при проведении каждого освидетельствования в зависимости от состояния оборудования намечается срок проведения последующего освидетельствования: теплотехнического - в сроки в соответствии с действующими нормативно-техническими документами; зданий и сооружений - в сроки в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, но не реже 1 раза в 5 лет.

Техническое освидетельствование производится комиссией энергообъекта, возглавляемой техническим руководителем энергообъекта или его заместителем. В комиссию включаются руководители и специалисты структурных подразделений энергообъекта, представители служб энергосистемы, специалисты специализированных организаций и органов государственного контроля и надзора.

Задачами технического освидетельствования являются оценка состояния, а также определение мер. необходимых для обеспечения установленного ресурса энергоустановки.

В объем периодического технического освидетельствования на основании действующих нормативно-технических документов должны быть включены: наружный и внутренний осмотры, проверка технической документации, испытания на соответствие условиям безопасности оборудования, зданий и сооружений (гидравлические испытания, настройка предохранительных клапанов, испытания автоматов безопасности, грузоподъемных механизмов, контуров заземлений и т.п.).

Кроме того, согласно протокола измерения сопротивления заземляющих устройств № от ДД.ММ.ГГГГ. трансформаторные подстанции эксплуатируются с неисправными и не пригодными для эксплуатации заземляющими устройствами: ТП №, ТП №, ТП №, ТП №, КТПНС №, КТПНС №, КТП №, КТП №. КТП №, КТП №, КТП №, КТП № (сопротивления заземляющего устройства превышено в 5-40 раз от нормы). Просеки эксплуатируемых ВЛ не содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии. Не поддерживается установленная ширина просек, не производится обрезка деревьев и расчистка от кустарников - нарушение пункта ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭСС. пункта 4.3.1, пункта 9 РД 153- 34.3-20.662-98 (Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами, утверждена Департаментом электрических сетей РАО "ЕЭС России" ДД.ММ.ГГГГ).

Также, эксплуатируются опоры (проходящие по территории п.г.т. ФИО4) со значительным отклонением от вертикальной оси выше допустимых норм, а именно:

Фидер ТП № ВЛ 6 кВ опоры №№, 93 - нарушение пункта 8.2.3. 8.2.7 РД 153-34.3-20.662-98;

Фидер ТП № ВЛ 6 кВ опора № - нарушение пункта 8.2.3, 8.2.7 РД 153-34.3-20.662-98;

Фидер ТП № ВЛ 6 кВ опоры №№, 174.

Отклонение данных опор выше нормы представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью жителей п.г.т. ФИО4.

Фидер ТП № (Арачёнские ключи) ВЛ 6 кВ находится в крайне непригодном к эксплуатации состоянии, опоры с № по № с авариным наклоном (местами до земли). 

Эксплуатируются деревянные элементы опор на ВЛ напряжением 0,4 кВ, 10 кВ с явными признаками загнивания древесины, наблюдается частично на всех эксплуатируемых ВЛ - нарушение пункта 8.2.8 РД 153-34.3-20.662-98.

Отсутствуют на высоте 2-3 м постоянные знаки на опорах: порядковый номер опоры, номер ВЛ или её условное обозначение, информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ. предупреждающие плакаты - нарушение пункта ДД.ММ.ГГГГ. ПУЭ.

Учитывая вышеизложенное, суд находит требования подлежащими удовлетворению

При рассмотрении вопроса о сроке исполнения решения, суд исходит из того, что ОАО «РЖД» необходимы дополнительные финансовые средства для выполнения работ, заключение контрактов с подрядными организациями, выправка опор может быть произведена только в летний период, поэтому считает, что необходимо установить срок исполнения решения в 18 месяцев со дня вступления его в законную силу..

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» устранить выявленные нарушения в области электроэнергетики, выполнить капитальный ремонт опор BJI с деревянными и железобетонными деталями всего сетевого хозяйства ФИО2 дистанции электроснабжения в соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭСС, 

Выправить по вертикальной оси опоры ВЛ-бкВ ф. «ТП-8» №, ВЛ-бкВ ф. «ТП-4» опор №.

Заменить опоры с загниванием выше нормы:

ВЛ-6 кВ ф. «ТП-4» оп. №, 106. 79, 80, 82. 85, 93/2, ф. «ТЦ-7» оп. №. ф. «ТП-10» подкос оп. №. ф. ВЛ-бкВ ф. «ТП-26» №, 174.ВЛ-бкВ ф. «ТП-8» №, 325, 329, 406, 411, 420, 435, 437, 477, 549. «ТП-26» подкосы оп. №, 168. ВЛ-0,4 кВ ТПЭС ф. «Общий» оп. №, 4. 7, подкос 13, 19, 34;ТП-1 ф. «Станция» подкос 131, 132 стойка 1, 134 стойка 1, 161, 162, 163, ф. «Пост ЭЦ» подкос оп. №, 981; ТП-2 ф. «В.Набережная» оп. №, 191, 193, 194, 198. 202, ф. «НТО» оп.184;ТГТ-3 ф. «Мастерские» оп. №, ф. «Метеостанция» оп. №, 263, ф. «Пекарня» покос оп. №;ТТТ-4 ф. «Общий» оп.№, 143, 376, 381, ф. «НГЧ» 388. 351, 416, ф. «АКП» 397,379/1,408.ТП-.12 ф. «5-ти этажный дом» оп. №, 384, 414, ТП-6 ф. «Шевченко» оп. №, 521, 522, 537, 538, 539, 540,ТП-9 ф. «Первомайская» оп. №, 842, 856, 858, 859, 946, 963, ф. «Набережная» оп. №. 879, 880/1, 881, 888, 890, 898. 902, 903, 911, 920, 921. 922. 923. 924, 925, 928, 929, 933. 937, 939, 940,ТП-10 ф. «Милиция» оп. №, ф. «Октябрьская» оп. №, ТП-11 ф. «Ленина 27,31» оп. №,ТП-12 Ф. «4-х этажный дом» оп. №. 726. 547, 732, 553, 549, 686, 691, ф. «Дома ПЧ» оп. №, 803, 702, ф. «Нагорная» оп. №, 825, 827, 706, 711, 712, 717, 720, 740, 7449, 754, 756, 756/1, 766, 768, 789, 798, 799, 964.ТП-13 ф. «Мастерские ПЧ» оп. №, 974. 977, ф. «Октябрьский» оп. №, ТП-18 ф. «Советская» оп. №, 510, 605, ф. «Партизанская» оп. №, 652, 653, 582. 614, 624, 605, 584, 563, 562,568, 573,ТП-22 ф. «Склад топлива» оп. №, 94. 95,ТП-23 ф. «В. Набережная» оп. №, 231, 219, 221, 244, 246. 211, 209, ТП-25 ф. «Заготпункт» оп. №. Обязать Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» устранить выявленные нарушения в области электроэнергетики, а именно, привести в соответствие с п. п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, заземляющие устройства следующих трансформаторных подстанций: №, 4, 8, 9, 17, 27, 31, 32. Обязать Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» устранить выявленные нарушения в области электроэнергетики, а именно, произвести вырубку деревьев и кустарников ВЛ-бкВ ф. «ТП-8» в пролётах опор № (необходима вырубка растительности 413кв.м). Решение исполнить в течение 18 месяцев со дня вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд в течение одного месяца со дня принятия в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 26 января 2019 года

Судья О.Н.Копеистова