К делу № 2-921/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24.08.2017 года. Новопокровский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Долженко Р.Ф.

при секретаре Резанцевой Л.К.

с участием помощника прокурора Халидова Р.Ю.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Новопокровского района в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному казенному учреждению культуры «Незамаевский культурно-досуговый центр» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой района 28.07.2017 проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности в деятельности филиала муниципального казенного учреждения культуры «Незамаевский культурно-досуговый центр» Первомайский сельский дом культуры (далее - СДК), расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ) юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны, в том числе: выполнять требования санитарного законодательства; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

В СДК выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологических требований: в нарушение ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ стены и потолок всех помещений СДК имеют дефекты, на потолке следы протекания кровли, окна грязные, осветительные приборы зала без ламп, грязные, пол с трещинами не окрашен, в следствие чего невозможно осуществлять качественную уборку и проводить дезинфекцию.

В силу требований ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В деятельности СДК выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности: здание СДК «Первомайский» не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации (НПБ 110-03); здание СДК «Первомайский» не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (НПБ 104-03); помещения СДК «Первомайский» не обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложению № 1 и 2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР п. 70); не произведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли, сценической коробки. Не предоставлен акт обработки или протокол испытаний сертифицированной лабораторией (ППР п.21, п.108); не проведены эксплуатационные испытания наружных металлических пожарных лестниц с составлением протокола испытаний. Металлическая лестница, ведущая на второй этаж в подсобное помещение частично не исправна (промежуточная площадка не имеет часть ограждения). ППР п.64; не предоставлены документы, подтверждающие исправность электропроводки в здании и помещениях «СДК Первомайский» (документы подтверждающие проведение испытаний сопротивления изоляции электропроводки и заземляющих устройств) (ППР п.42).

При этом, в указанном учреждении культуры проводятся мероприятия с участием, в том числе, несовершеннолетних детей.

В соответствии с ч. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на следующих принципах: законодательное обеспечение прав ребенка; ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, за причинение ему вреда.

На основании ст.ст. 1, 2, 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов борьбы с терроризмом является приоритет мер по предупреждению терроризма. Целью борьбы с терроризмом является предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности и минимизация ее последствий.

По указанным фактам 28.03.2017 прокуратурой района главе Незамаевского сельского поселения внесено представление № об устранении, в том числе, нарушений законодательства о пожарной безопасности, о противодействии терроризму, которое рассмотрено, нарушения до настоящего времени не устранены.

Допущенные СДК нарушения вышеуказанного законодательства затрагивают интересы неопределенного круга лиц, негативно сказываются на антитеррористической защищенности учреждения, в связи с чем идет в разрез с целями и задачами государственной политики. В судебном заседании представитель истца помощник прокурора Халидов Р.Ю. поддержал заявленные требования, просил признать удовлетворить их в полном объеме. 

Представитель ответчика Муниципального казенного учреждения культуры «Незамаевский культурно-досуговый центр» ФИО1 в судебном заседании исковые требования истца признал в полном объеме, добровольно. Последствия признания иска ему разъяснены и понятны. 

Представитель третьего лица Администрации Незамаевского сельского поселения ФИО1 в судебном заседании не возражал против удовлетворения иска. 

Представитель третьего лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г.Тихорецке, Тихорецком, Новопокровском, Белоглинском районах ФИО2 в судебном заедании не возражал против удовлетворения заявления.

Представитель третьего лица Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Новопокровского района ФИО3 в судебном заседании полагался на усмотрение суда.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения сторон, суд считает иск подлежащим полному удовлетворению по следующим обстоятельствам.

Прокуратурой района 28.07.2017 проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности в деятельности филиала муниципального казенного учреждения культуры «Незамаевский культурно-досуговый центр» Первомайский сельский дом культуры (далее - СДК), расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

В СДК выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологических требований: в нарушение ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ стены и потолок всех помещений СДК имеют дефекты, на потолке следы протекания кровли, окна грязные, осветительные приборы зала без ламп, грязные, пол с трещинами не окрашен, в следствие чего невозможно осуществлять качественную уборку и проводить дезинфекцию.

В деятельности СДК выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности: здание СДК «Первомайский» не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации (НПБ 110-03); здание СДК «Первомайский» не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (НПБ 104-03); помещения СДК «Первомайский» не обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложению № 1 и 2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР п. 70); не произведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли, сценической коробки. Не предоставлен акт обработки или протокол испытаний сертифицированной лабораторией (ППР п.21, п.108); не проведены эксплуатационные испытания наружных металлических пожарных лестниц с составлением протокола испытаний. Металлическая лестница, ведущая на второй этаж в подсобное помещение частично не исправна (промежуточная площадка не имеет часть ограждения). ППР п.64; не предоставлены документы, подтверждающие исправность электропроводки в здании и помещениях «СДК Первомайский» (документы подтверждающие проведение испытаний сопротивления изоляции электропроводки и заземляющих устройств) (ППР п.42).

При этом, в указанном учреждении культуры проводятся мероприятия с участием, в том числе, несовершеннолетних детей.

По указанным фактам 28.03.2017 прокуратурой района главе Незамаевского сельского поселения внесено представление № об устранении, в том числе, нарушений законодательства о пожарной безопасности, о противодействии терроризму, которое рассмотрено, нарушения до настоящего времени не устранены.

Допущенные СДК нарушения вышеуказанного законодательства затрагивают интересы неопределенного круга лиц, негативно сказываются на антитеррористической защищенности учреждения, в связи с чем идет в разрез с целями и задачами государственной политики.

На основании изложенного суд считает иск доказанным и подлежащим полному удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора Новопокровского района в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному казенному учреждению культуры «Незамаевский культурно-досуговый центр» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности - удовлетворить. 

Признать незаконным бездействие муниципального казенного учреждения культуры «Незамаевский культурно-досуговый центр» в сфере соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности в деятельности филиала Первомайский сельский дом культуры.

Обязать муниципальное казенное учреждение культуры «Незамаевский культурно-досуговый центр» устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в Первомайском сельском доме культуры: дефекты стен и потолков всех помещений Первомайского сельского дома культуры; следы протекания кровли на потолке; антисанитарное состояние окон; наличие осветительных приборов зала без ламп, в антисанитарном состоянии; наличие пола с трещинами, не окрашенного.

Устранить нарушения требований пожарной безопасности в Первомайском сельском доме культуры: оборудовать здание установкой автоматической пожарной сигнализациии, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; обеспечить помещения огнетушителями по нормам согласно приложению № 1 и 2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; произвести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли, сценической коробки; уполномоченному органу предоставить акт обработки или протокол испытаний сертифицированной лабораторией; провести эксплуатационные испытания наружных металлических пожарных лестниц с составлением протокола испытаний; привести в соответствие требованиям металлическую лестницу, ведущую на второй этаж в подсобное помещение (обеспечить промежуточную площадку ограждением); уполномоченному органу предоставить документы, подтверждающие исправность электропроводки в здании и помещениях «СДК Первомайский».

Решение может быть обжаловано в крайсуд через райсуд в течение месяца со дня вынесения.

Председательствующий: