РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 февраля 2019 года с. Чалтырь Мясниковского района

Ростовской области

Мясниковский районный суд Ростовской области

в составе председательствующего судьи Даглдяна М.Г.

с участием прокурора Оплитаева С.Г.

при секретаре Бабиян Г.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Мясниковского района Ростовской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к МКУК «Дом культуры Краснокрымского сельского поселения», третье лицо: Администрация Краснокрымского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области, об обязании устранить нарушения федерального законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Мясниковского района обратился в Мясниковский районный суд Ростовской области с иском к МКУК «Дом культуры Краснокрымского сельского поселения», указав, что прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности МКУК «Дом культуры Краснокрымского сельского поселения», расположенного по адресу: ул. Трудовая, д. 1 «а», х. Ленинакан, Мясниковский район, Ростовская область. Установлено, что помещения МКУК «Дом культуры Краснокрымского сельского поселения» х. Ленинакан ежедневно посещают как жители Мясниковского района, так и иные лица. При таких обстоятельствах, данный объект, в случае возгорания, представляет собой угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. Ранее прокуратурой района в МКУК «Дом культуры Краснокрымского сельского поселения» х. Ленинакан проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В этой связи директору указанного учреждения вносилось представление об устранении выявленных нарушений. Однако, повторной проверкой установлено, что часть ранее выявленных нарушений пожарной безопасности МКУК «Дом культуры Краснокрымского сельского поселения» х. Ленинакан не устранены. В связи с этим прокуратурой района совместно с сотрудниками ОНДиПР по Неклиновскому и Мясниковскому районам в указанной организации проведена повторная проверка требований пожарной безопасности, в ходе которой были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности: не осуществлена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, которую необходимо проводить не реже двух раз в год (весной и осенью) (п. 55 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме); на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности (п. 43 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"); на дверях запасных эвакуационных выходов из здания не установлены запоры, обеспечивающие людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа (п. 35 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»); в месте расположения приемно-контрольного прибора АПС отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного источника освещения, (ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования п. 13.14.13); не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы (п. 24 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»). На основании изложенного, ссылаясь на ст.45 ГПК РФ, прокурор Мясниковского района просил суд обязать МКУК «Дом культуры Краснокрымского сельского поселения» в течение 4 (четырех) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в здании по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х. Ленинакан, ул. Трудовая, д.1-а, а именно:

- провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода;

- оборудовать пути эвакуации знаками пожарной безопасности;

- установить на дверях запасных эвакуационных выходов из здания запоры, обеспечивающие людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа;

- установить в месте расположения приемно-контрольного прибора АПС аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного источника освещения;

- провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы.

В судебном заседании помощник прокурора Оплитаев С.Г. поддержал заявленные исковые требования, просил суд иск удовлетворить.

Представитель ответчика МКУК «Дом культуры Краснокрымского сельского поселения» в судебное заседание не явился, направил письменное заявление, в котором исковые требования признал полностью, дело просил рассмотреть в его отсутствие.

Представитель третьего лица Администрации Краснокрымского сельского поселения Мясниковского района Ростовской области в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела был извещен. 

Суд считает возможным слушание дела в отсутствие ответчика и третьего лица в порядке ст.167 ГПК РФ.

Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает прав и интересов других лиц.

С учетом признания иска ответчиком суд, в соответствии со ст.173 ГПК РФ, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора Мясниковского района ростовской области.

Согласно ст.206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. В данном случае, суд полагает обоснованным установить срок 4 месяцев для исполнения принятого решения со дня его вступления в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора Мясниковского района Ростовской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к МКУК «Дом культуры Краснокрымского сельского поселения» удовлетворить.

Обязать МКУК «Дом культуры Краснокрымского сельского поселения» в течение 4 (четырех) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в здании по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х. Ленинакан, ул. Трудовая, д.1-а, а именно:

- провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода;

- оборудовать пути эвакуации знаками пожарной безопасности;

- установить на дверях запасных эвакуационных выходов из здания запоры, обеспечивающие людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа;

- установить в месте расположения приемно-контрольного прибора АПС аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного источника освещения;

- провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Мясниковский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 25 февраля 2019 года.

Судья Даглдян М.Г.