Дело № 2-370/2020

Уникальный идентификатор дела 27RS0006-01-2020-000049-90

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 февраля 2020 года г. Хабаровск

Хабаровский районный суд Хабаровского края в составе:

единолично судьи Хальчицкого А.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Федоровой В.Н.,

с участием:

- представителя истца прокурора Хабаровского района помощника прокурора Хабаровского района Морозовой Натальи Владимировны,

- представителя ответчика муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Хабаровского района Хабаровского края к муниципальному бюджетному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Хабаровского района Хабаровского края обратился в суд с иском в интересах неопредеденного круга лиц к муниципальному бюджетному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности.

Исковые требования мотивированы следующим.

Во исполнение указания прокурора Хабаровского края № 41/7 от 06.03.2019 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» прокуратурой Хабаровского района проведена проверка общеобразовательных учреждений по исполнению законодательства о пожарной безопасности в части исполнения предписаний, выданных отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровском) муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровском) краю.

Прокуратурой Хабаровского района в ходе проведения проверки установлено, что отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю 05 марта 2019 года проведена внеплановая проверка по контролю исполнения ранее выданных предписаний в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района (МБОУ СОШ с. Некрасовка). 

Так, в результате проведенной проверки выявлены факты неисполнения некоторых пунктов предписания ОНД и ПР по Хабаровскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю № 73/1/74 от 06.07.2018, выданного в отношении МБОУ СОШ с. Некрасовка.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование (далее - отношения в сфере образования).

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Также, требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности устанавливаются Правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

Статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что руководители организации обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В результате проведенной проверки выявлены факты неисполнения пунктов п.1, п.2, п.3, п.4, п.6, п.7, п.8, п.10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 15 предписания № 73/1/74 от 06.07.2018г., срок для исполнения которого истек 01.03.2019 г., а именно:

1. Дверь в помещение пищеблока не соответствует пределу огнестойкости и EI30.

2. Дверь эвакуационного выхода из столовой в коридор открывается не по направлению выхода из помещения.

3. Дверь в помещение для трудового обучения мальчиков (согласно техническому паспорту пом. №-52 первого этажа) не соответствует пределу огнестойкости ЕI60.

4. Дверь в помещение для трудового обучения девочек (согласно техническому паспорту пом. №-11 первого этажа) не соответствен пределу огнестойкости EI60.

5. Двери эвакуационных выходов в коридоры первого, второго и третьего этажей с лестничных клеток и правого крыла не оборудованы уплотнением в притворах.

6. На объекте защиты применяются провода пожарной сигнализации с неизвестными характеристиками (не предоставлены сертификаты соответствия пожарной безопасности).

7. На фасаде здания отсутствуют указатели (знаки пожарной безопасности со светоотражающим покрытием) направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения.

8. Эвакуационные выходы из спортивного зала в коридор не обозначены световым табло «Выход, Эвакуационный выход».

9. Настенный речевой оповещатель системы оповещения людей о пожаре (установленный у кабинета согласно техническому паспорту №-8 первого этажа) размещен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (фактически 1см).

10. Настенный речевой оповещатель системы оповещения людей о пожаре, установленный в столовой, размещен на расстоянии менее 150мм от потолка до верхней части оповещателя (фактически 5см).

11. Настенный речевой оповещатель системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ), установленный в столовой, в неисправном состоянии.

12. Прокладка кабеля электрической сети освещения, осуществляется по линиям системы пожарной автоматики (при входе на второй и третий этажи с лестничной клетки правого и левого крыла).

Характер и количество выявленных нарушений по обеспечению пожарной безопасности проверяемого объекта защиты позволяют сделать вывод о наличии угрозы жизни и здоровью людям при дальнейшей эксплуатации объекта защиты до полного их устранения.

Согласно статье 34 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на: защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством; участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

Статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что руководители организации обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 45, ст. 131-132, 139, 140 ГПК РФ, прокурор Хабаровского района просил суд обязать МБОУ СОШ с. Некрасовка, расположенное по адресу: 

<

адрес>, устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности и привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности: дверь в помещение пищеблока; дверь эвакуационного выхода из столовой в коридор; дверь в помещение для трудового обучения мальчиков; дверь в помещение для трудового обучения девочек; двери эвакуационных выходов в коридоры первого, второго и третьего этажей с лестничных клеток и правого крыла; предоставить сертификаты соответствия пожарной безопасности на провода пожарной сигнализации; установить указатели (знаки пожарной безопасности со светоотражающим покрытием) направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения; эвакуационный выход из спортивного зала в коридор обозначить световым табло «Выход, Эвакуационный выход»; настенные речевые оповещатели системы оповещения людей о пожаре разместить соответствии с требованиями; прокладку кабеля электрической сети освещения.

При предъявлении иска к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечен отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В судебном заседании представитель истца прокурора Хабаровского района помощник прокурора Хабаровского района Морозова Н.В. заявленные исковые требования поддержала по основаниям, указанным в иске.

Представитель ответчика муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района ФИО1 в судебном заседании заявленные исковые требования не признала, просила суд принять во внимание, что учреждение не может немедленно устранить выявленные нарушения, поскольку не обладает необходимыми денежными средствами. Учреждение приобрести соответствующее имущество может только по контрактам, заключенным в соответствии с требвоаниями действующего законодательства. Кроме того, некоторые нарушения устранены силами учреждения, о чем имеются соовтетствующие акты. В том числе, эвакуационные выходы оборудованы световыми табло «Выход, Эвакуационный выход». Однако табло не работают, так как как к ним не подведена электрическая энергия.

Третье лицо отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю извещен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, представителя в судебное заседание не направил, о причинах ненаправления представителя не сообщил, свою позицию по делу не высказал.

В силу положний ч 3-5 ст.167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие представителя третьего лица отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Выслушав пояснения представителя истца прокурора Хабаровского района помощника прокурора Хабаровского района Морозовой Н.В., пояснения представителя ответчика муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района ФИО1, исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, суд полагает заявленные требвоания подлежащими частичному удовлетврению по следующим основаниям.

Во исполнение указания прокурора Хабаровского края № 41/7 от 06.03.2019 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» прокуратурой Хабаровского района проведена проверка общеобразовательных учреждений по исполнению законодательства о пожарной безопасности в части исполнения предписаний, выданных отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровском) муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровском) краю.

Прокуратурой Хабаровского района в ходе проведения проверки установлено, что отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю 05 марта 2019 года проведена внеплановая проверка по контролю исполнения ранее выданных предписаний в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района. 

Так, в результате проведенной проверки выявлены факты неисполнения некоторых пунктов предписания ОНД и ПР по Хабаровскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю № 73/1/74 от 06.07.2018, выданного в отношении МБОУ СОШ с. Некрасовка.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование (далее - отношения в сфере образования).

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Также, требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности устанавливаются Правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

Статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что руководители организации обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В результате проведенной проверки выявлены факты неисполнения пунктов п.1, п.2, п.3, п.4, п.6, п.7, п.8, п.10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 15 предписания № 73/1/74 от 06.07.2018г., срок для исполнения которого истек 01.03.2019 г., а именно:

1. Дверь в помещение пищеблока не соответствует пределу огнестойкости и EI30.

2. Дверь эвакуационного выхода из столовой в коридор открывается не по направлению выхода из помещения.

3. Дверь в помещение для трудового обучения мальчиков (согласно техническому паспорту пом. №-52 первого этажа) не соответствует пределу огнестойкости ЕI60.

4. Дверь в помещение для трудового обучения девочек (согласно техническому паспорту пом. №-11 первого этажа) не соответствен пределу огнестойкости EI60.

5. Двери эвакуационных выходов в коридоры первого, второго и третьего этажей с лестничных клеток и правого крыла не оборудованы уплотнением в притворах.

6. На объекте защиты применяются провода пожарной сигнализации с неизвестными характеристиками (не предоставлены сертификаты соответствия пожарной безопасности).

7. На фасаде здания отсутствуют указатели (знаки пожарной безопасности со светоотражающим покрытием) направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения.

8. Эвакуационные выходы из спортивного зала в коридор не обозначены световым табло «Выход, Эвакуационный выход».

9. Настенный речевой оповещатель системы оповещения людей о пожаре (установленный у кабинета согласно техническому паспорту №-8 первого этажа) размещен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (фактически 1см).

10. Настенный речевой оповещатель системы оповещения людей о пожаре, установленный в столовой, размещен на расстоянии менее 150мм от потолка до верхней части оповещателя (фактически 5см).

11. Настенный речевой оповещатель системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ), установленный в столовой, в неисправном состоянии.

12. Прокладка кабеля электрической сети освещения, осуществляется по линиям системы пожарной автоматики (при входе на второй и третий этажи с лестничной клетки правого и левого крыла).

Характер и количество выявленных нарушений по обеспечению пожарной безопасности проверяемого объекта защиты позволяют сделать вывод о наличии угрозы жизни и здоровью людям при дальнейшей эксплуатации объекта защиты до полного их устранения.

Согласно статье 34 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на: защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством; участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

Статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что руководители организации обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц.

В соответствии со ст. 123.22 ГК РФ государственное или муниципальное учреждение может быть казенным, бюджетным или автономным учреждением.

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения.

При принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок (ч. 1, 2 ст. 206 ГПК РФ).

Так в материалы дела представлен акт от 19 мая 2019 года, составленный работниками МБОУ СОШ с. Некрасовка, о том, что силами работников учреждения устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно: двери эвакуационных выходов оборудованы уплотнителями в притворах, дверь в столовую перевешена в сторону выхода учащихся, на фасаде здания размещена табличка (знак пожарной безопасности со светоотражающим покрытием) направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения. К акту приложены соответствующие фотографии.

У суда отсутствуют основания сомневаться, что указанные работы фактически выполнены. 

С учетом изложенного, суд считает необходимым возложить обязанность на муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района в срок до 01 сентября 2020 года устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности (в неустраненной части) в здании учреждения, расположенном по адресу 

<

адрес>, а именно:

- привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности, в том числе по требованиям огнестойкости, дверь в помещение пищеблока,

- привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности, в том числе по требованиям огнестойкости, дверь в помещение для трудового обучения мальчиков,

- привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности, в том числе по требованиям огнестойкости, дверь в помещение для трудового обучения девочек,

- представить сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности на првода пожарной сигнализации,

- эвакуационный выход из спортивного зала в коридор обеспечить работающим световым табло «Выход, Эвакуационный выход»,

- разместить в соответствии с требованиями пожарной безопасности речевые оповещатели системы оповещения людей о пожаре,

- прокладку кабеля электрической сети освещения осущетсвить не по линиям системы пожарной сигнализации (при входе на второй и третий этажи с лестничной клетки правого и левого крыла).

Срок устранения недостатков до 01 сентября 2020 года (до начала следующего учебного года) суд считает разумным, так как указанный срок позволит учреждению заключить и исполнить соответствующие контракты на выполнение работ, приобретение необходимого оборудования для устранения нарушений.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК России, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Хабаровского района Хабаровского края к муниципальному бюджетному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности удовлетворить частично.

Возложить обязанность на муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района в срок до 01 сентября 2020 года устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности в здании учреждения, расположенном по адресу 

<

адрес>, а именно:

- привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности, в том числе по требованиям огнестойкости, дверь в помещение пищеблока,

- привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности, в том числе по требованиям огнестойкости, дверь в помещение для трудового обучения мальчиков,

- привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности, в том числе по требованиям огнестойкости, дверь в помещение для трудового обучения девочек,

- представить сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности на првода пожарной сигнализации,

- эвакуационный выход из спортивного зала в коридор обеспечить работающим световым табло «Выход, Эвакуационный выход»,

- разместить в соответствии с требованиями пожарной безопасности речевые оповещатели системы оповещения людей о пожаре,

- прокладку кабеля электрической сети освещения осущетсвить не по линиям системы пожарной сигнализации (при входе на второй и третий этажи с лестничной клетки правого и левого крыла).

В остальной части исковые требования оставить без удовлетврения.

Решение суда может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Хабаровский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Вступившее в законную силу решение суда может быть обжаловано в кассационном порядке в девятый кассационный суд общей юрисдикции через Хабаровский районный суд в срок не превышающий трех месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что были исчерпаны иные, установленные Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации способы обжалования судебного постановления до дня вступления его в законную силу.

Судья А.С. Хальчицкий

Мотивированное решение изготовлено 04 марта 2020 года.