П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

09 апреля 2019 года г. Уфа

Судья Уфимского районного суда Республики Башкортостан Моисеева Г.Л. рассмотрев протокол об административном правонарушении составленный 

<

данные изъяты> года государственным инспектором по Уфимскому району РБ по пожарному надзору внутренней службы ФИО1 в отношении директора ООО «Сервис Групп» ФИО2, 

<

данные изъяты> г. г. рождения, место рождения г. 

<

данные изъяты>, место жительства: 

<

данные изъяты>, которому вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Отдел Надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району РБ МЧС России обвиняет ФИО2 в совершении административного правонарушения предусмотренного по ч.4 ст.14,1 КоАП РФ по тем основаниям, что по результатам проведенной плановой выездной проверки в период с 

<

данные изъяты> г. по 

<

данные изъяты> г., проведенных экспертиз и заключений экспертов в рамках административного расследования в отношении директора ООО «Сервис Груп» ФИО2 на объекте защиты - здание детского сада Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад деревни Николаевка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...> и на объекте защиты МДБОУ ЦРР детский сад д.Николаевка- филиал детский сад д.Вольно-Сухаревка, расположенного по адресу 

<

данные изъяты> выявлены нарушения лицензионных требований и условий, установленные подпунктом «д» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Правительства России от 30 декабря 2011 года № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

<

данные изъяты> года проведена работоспособности систем противопожарной защиты на объекте защиты - МДОБУ ЦРР детский сад д.Николаевка, расположенного по адресу Республика Башкортостан, 

<

данные изъяты> и на объекте защиты МДБОУ ЦРР детский сад д.Николаевка- филиал детский сад д.Вольно-Сухаревка, расположенного по адресу Уфимский район, д

<

данные изъяты> 

По результатам апробирования системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях здания МДОБУ ЦРР детский сад « Радуга» д.Николаевка, расположенного по адресу Республика Башкортостан, 

<

данные изъяты> система АПС не во всех случаях имитация обнаружила «очаг возгорания» от пожарных извещателей и передала сигнал на прибор приемно-контрольный. Аппаратура системы АПС не во всех случаях имитации сформировала команду на управление системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, что не соответствует требованиям п.13.1, п.13.2 НПБ 88-2001, п.3.1 НПБ 104-03, п.61 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.2012 года №390. 

Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в здании детский сад деревни Николаевка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

<

данные изъяты> и на объекте защиты МДБОУ ЦРР детский сад д.Николаевка- филиал детский сад д.Вольно-Сухаревка, расположенного по адресу Уфимский район, 

<

данные изъяты> осуществляется на основании договора на оказание услуг ООО «Сервис Груп» в лице директора ФИО2

ФИО2, Отдел Надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району РБ МЧС России надлежаще извещенный о месте и дате рассмотрения дела в суд не явились, заявление об отложении дела не представили. 

Суд, исследовав и оценив представленные материалы приходит к следующему выводу.

Согласно протоколу об административном правонарушении № 215 от 29 декабря 2018 г. по результатам проведенной проверки на объекте зашиты - детский сад деревни Николаевка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты> и на объекте защиты МДБОУ ЦРР детский сад д.Николаевка- филиал детский сад д.Вольно-Сухаревка, расположенного по адресу Уфимский район, 

<

данные изъяты> выявлены нарушения лицензионных требований и условий, установленных подпунктом «д» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Правительства России от 30 декабря 2011 года № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в здании детский сад деревни Николаевка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты> и на объекте защиты МДБОУ ЦРР детский сад д.Николаевка- филиал детский сад д.Вольно-Сухаревка, расположенного по адресу 

<

данные изъяты> осуществляется на основании договора на оказании услуг ООО «Сервис Груп» в лице директора ФИО2

Из заключения эксперта № 

<

данные изъяты> следует, что: по результатам проверки систем автоматической пожарной сигнализации системы оповещения людей о пожаре, в здании детский сад деревни Николаевка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 

<

данные изъяты> имеются не соответствия п. 13.1, п. 13.2 п. Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001, п. 61 ППР в Российской Федерации, Отсутствие указанных установок в помещениях подлежащих защите автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре может привести к позднему обнаружению пожара.

Из заключения эксперта № 

<

данные изъяты> следует, что: по результатам проверки систем автоматической пожарной сигнализации системы оповещения людей о пожаре, объекте защиты МДБОУ ЦРР детский сад д.Николаевка- филиал детский сад д.Вольно-Сухаревка, расположенного по адресу 

<

данные изъяты> система АПС во всех имитации обнаружила «очаг возгорания» от пожарных извещателей и передала сигнал на прибор приемно-контрольный. Аппаратура системы АПС во всех случаях имитации сформировала команду на управление системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. 

Осуществление предпринимательской деятельности подтверждается свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 02 № 007144179 от 14 октября 2015г., лицензией ООО «Сервис Груп» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 02-Б/ 00023 от 10 апреля 2014 г., договором № 10/20 на оказании услуг 52/15/007.

В соответствии с частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ, осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) - влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина ФИО2 подтверждается протоколом № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>. и другими материалами дела, оснований не доверять указанным доказательствам у суда не имеется.

Суд усматривает в действиях ФИО2 признаки административного правонарушения, за которое предусмотрена административная ответственность по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение должностного лица.

Отягчающих и смягчающих вину обстоятельства судом не установлены.

Таким образом, ФИО2 следует признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.1 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд, 

п о с т а н о в и л:

Признать директора общества с ограниченной ответственностью «Сервис Груп» ФИО2 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.1 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Сумму штрафа перечислить на УФК по РБ (Главное управление МЧС России по РБ) ИНН 

<

***>, КПП 027801001, номер счета получателя 40101810100000010001, БИК 048073001, Код ОКТМО 80652418.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Г.Л. Моисеева